MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTRONICAS

“PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725

CHACHAPOYAS - AMAZONAS, 2025

# ASPECTOS GENERALES

## Generalidades

La presente memoria describe las soluciones de Tecnología Electrónicas del Expediente Técnico del denominado “PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725

El presente Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725, se ha desarrollado de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, de igual manera se ha tomado en cuenta la directiva 001-2013-P.P.J.

Debido a las características del Proyecto se programó inicialmente un reconocimiento del terreno, para evaluar y tomar contacto con las condicionantes físicas existentes.  Se tomó en consideración las características geográficas, topográficas, climáticas, accesibilidad; así como las condicionantes técnicas y de operatividad de las instalaciones a proyectar. Con la finalidad de asegurar dentro de lo posible la vida útil, calidad y confort de dicha infraestructura.

El proyecto se ha concebido para brindar mejores condiciones del servicio a los usuarios, en ambientes adecuados, atención oportuna y cumplimiento de los plazos procesales lo que redunda en incrementar significativamente la imagen del poder judicial, este proyecto cuenta con un área de 15,195.906m2. o 1.5195 has.

## ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS LEGALES DEL PROYECTO

- La corte Superior de Justicia de Amazonas, fue creada por Ley N° 9397, el 19 de diciembre del año 1935, señalando su sede en la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas, al ser enviada la Ley al Poder Ejecutivo ésta fue observada, por lo que el Congreso insistiendo en ella lo promulga el 02 de noviembre de 1936. Sin embargo, esta Corte Superior recién se implementa e instala el 20 de agosto de 1942.

- Con fecha 05 de febrero del año 2007, mediante OFICIO N° 011-2007- OPI- PJ, la OPI del Poder Judicial, señala que ha reevaluado el PIP denominado: “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS”, SNIP N° 1916 (CUI N° 2002605), el mismo que ha sido actualizado a nivel de Perfil, recomendando el desarrollo de los estudios a nivel de Pre factibilidad, presentado un monto de inversión S/ 2,864,854.00 (Dos Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro con 00/100 Soles), que a la fecha el mismo se encuentra viable y con registro en la fase de inversión, habiéndose formulado dicho estudio en el marco de la normatividad del SNIP.

- Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL N° 126-2013-P/PJ, de fecha 19 de abril del año 2013, se aprueba la directiva N° 001-2013-P-PJ, denominado: “Lineamientos para la estandarización de la infraestructura en los Locales Institucionales del Poder Judicial”.

- Con fecha 01de abril del año 2014, la UF de la CSJ Amazonas realiza el registro en el banco de Proyectos (Según SNIP) del proyecto de Inversión denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO  DE  CHACHAPOYAS,  PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725, habiéndose aprobado el estudio de Preinversión a nivel de Perfil el 12 de mayo del año 2014, mediante el OFICIO N° 066-2014-OPI-PJ; Asimismo mediante OFICIO N° 202-2015-GP-GG/PJ, de fecha 12 de agosto del año 2015, se aprueba el estudio de Factibilidad del proyecto por un monto de inversión de S/ 12,750,284.00 (Doce Millones Setecientos Cincuenta Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con 00/100 Soles), registrando como Unidad Ejecutora a la Gerencia general del poder Judicial.

- Mediante Decreto Legislativo N° 1252, de fecha 30 de noviembre del año 2016 (publicado el 01 de diciembre del año 2016), crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión pública (SNIP). Mediante Decreto Legislativo N° 1432, de fecha 15 de setiembre del año 2018 (publicado el 16 de setiembre del año 2018), mediante el cual modifica el D.L. N° 1252.

- Mediante INFORME N° 006-2019-UF-CSJAM/PJ, de fecha 18 de marzo del año 2019, se dispone la deshabilitación del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725, habiendo transcurrido un periodo mayor a 03 años y en cumplimiento del plazo establecido en el D.L. 1432, para continuar con las etapas subsiguientes en las inversiones públicas, se procedió a deshabilitar, ya que según se puede evidenciar en el registro del aplicativo del banco de Inversiones, no existió ninguna intervención para la etapa de elaboración del Expediente Técnico.

- Habiendo realizado la Migración en el aplicativo del banco de Inversiones del SNIP al INVIERTE.PE, se puede evidenciar que dicha viabilidad ha sido retirada y ha sido retrotraída a la etapa de formulación y evaluación, toda vez que los parámetros considerados han variado significativamente para el presente proyecto.

- Con Fecha 09 de abril del año 2019, el Gobierno Regional Amazonas, por medio de su Gobernador Regional y la Corte Superior de Justicia de Amazonas por medio de su presidente, suscriben el Acta de Entrega y Recepción del Predio, ubicado en el Sector San Juan, con una extensión de 1.6671 ha, inscrito en la Partida Registral N° 11023331 de la oficina registral de Chachapoyas de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo.

- Mediante OFICIO N°489-2019-G.R. AMAZONAS/SG, de fecha 16 de diciembre de 2019, el secretario general del Gobierno Regional Amazonas, hace llegar la RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 630- 2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha16 de diciembre de 2019, mediante el cual aprueba la TRANSFERENCIA PREDIAL GRATUITA ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS del predio ubicado en el sector San Juan, inscrito en la partida registral N°11023331, consistente en 1.5196 ha.

- Mediante Orden de Servicio N° 03006-2020-S de fecha 04 de diciembre del año 2020, la Corte superior de Justicia de Amazonas, contrata el servicio de Mecánica de Suelos para la Actualización del estudio de Preinversión	a nivel de Perfil del proyecto de Inversión: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO  DE  CHACHAPOYAS,  PROVINCIA  DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725, en el predio ubicado en el sector San Juan, inscrito en la partida registral N°11023331.

- Mediante Asiento B0002 de la partida registral N° registral N°11023331, de fecha 08 de abril del año 2022, La CSJ Amazonas mediante la anotación de Inscripción solicita el cambio de uso del predio ubicado en el Sector San Juan inscrito en la partida registral N°11023331, para el cambio de predio Rústico a urbano.

- Con fecha 25 de abril del año 2022, mediante Inscripción de Registro de Predios U.C. 027794 – Sector San Juan – Chachapoyas, se realiza el Registro de propiedad de inmueble, en virtud del certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificaciones N° 018-2022-MPCH-GUT, de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por el gerente de Urbanismo y Transporte de la municipalidad Provincial de Chachapoyas, mediante el cual procede al cambio de uso del predio en la partida electrónica N°11023331 a Urbano.

# DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

PREDIO:		SAN JUAN.

CIUDAD:		CHACHAPOYAS

DISTRITO:		CHACHAPOYAS

PROVINCIA:		CHACHAPOYAS

DEPARTAMENTO:	AMAZONAS

UBICACIÓN ESPECÍFICA

LOCALIZACIÓN Y ENTORNO URBANO

El proyecto está propuesto sobre un terreno con área de: 15,195.906 m2 y un perímetro de 596.92 ml.

TOPOGRAFÍA DEL TERRENO:

El terreno es de forma irregular, su topografía es moderadamente ondulada. El terreno corresponde a una superficie relativamente inclinada, presentando una diferencia de nivel de 7.75%, la configuración del terreno es de forma irregular con siete quiebres de los cuales todos son rectos, formando entre ellos la forma de un “triángulo truncado”

# LINDEROS E INSCRIPCIÓN REGISTRAL

Según levantamiento topográfico, el terreno cuenta con un área de 3,619.48 m2 y un perímetro de 261.78 ml, a nombre del Ministerio de Salud y cuenta con los siguientes linderos:

## Estándares y Normas de Diseño

La Memoria Descriptiva de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para realizar el planteamiento del diseño de la Red de Telecomunicaciones que se implementaría en la Corte Superior de Justicia de Amazonas, ha tomado en consideración estándares y normas nacionales e internacionales vigentes, tales como:

- RM 660-2014-MINSA, NTS 110-MINSA/DGIEM V-01.

- Reglamento Nacional de Edificaciones RNE vigente.

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007, Código de buenas prácticas parar la gestión de la seguridad de la Información.

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2013, Técnicas de Seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la Información.

- Código Nacional de Electricidad – Tomo Utilización.

- Estándar IEC 60364, sobre los esquemas de conexión a tierra (ECT).

- Estándar IEEE STD 142-1991, sobre Tierra Única.

- Estándar IEEE 802.3af, sobre alimentación eléctrica sobre Ethernet (PoE).

- Estándar IEEE 802.11n, sobre conectividad inalámbrica.

- Estándar IEEE 802.3ae y IEEE 802.3an, sobre transmisiones Ethernet a 10 Gpbs.

- Proyectos de Arquitectura, Equipamiento, Instalaciones Mecánicas, Instalaciones Sanitarias y de Instalaciones Eléctricas.

- Estándar ANSI/TIA-1179, sobre Infraestructura de Telecomunicaciones para La Corte Superior de Justicia de Amazonas s de Salud.

- Estándar ANSI/TIA-568-C.1, sobre Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales.

- Estándar	ANSI/TIA-568-C.2,	sobre	Cableado	de	Telecomunicaciones	y Componentes por Par Trenzado Balanceado.

- Estándar ANSI/TIA-568-C.3, sobre Componentes de Cableado de Fibra Óptica.

- Estándar ANSI/TIA-569-C, sobre Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales.

- Estándar ANS/TIA-607-B, sobre Tierras y Aterramientos para Sistemas de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

- Estándar ANSI/TIA-606-B, sobre la Administración de la Infraestructura de Telecomunicaciones Comercial.

- Sistema de Detección y Alarma de Incendios – RNE: Norma A.050 y A.130

- Standard for the Fire Protection for Information Technology Equipment: NFPA 75

- Fire Protection of Telecommunications Facilities: NFPA 76

- National Fire Alarm Code: NFPA 72

- Standard for Health Care Facilities. NFPA 99

- Reglamento Ley N° 30024 “Registro Nacional Historia Clínica Electrónica”: DS N° 008-2016-SA

- Reglamento Ley N° 27269 “Firmas y Certificados Digitales”: DS N° 052-2008-PCM

- Reglamento Ley N° 29733 “Protección de Datos Personales”: DS N° 003-2013-JUS

- Reglamento Ley N° 28612 “Adquisición de Software en Adm. Publica”:DS N° 024-

- D.S. N° 083-2011-PCM ONGEI (Of. Nacional de Gobierno Electrónico e Informática):

Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE

- D.S. N° 039-2007 MTC: Expansión en Infraestructura en Telecomunicaciones

- IEEE 602-2007: Electric Systems in Health Care Facilities

# ALCANCES

El proyecto de instalaciones electrónicas comprenderá:

- Sistema de Cableado Estructurado

# SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROPUESTAS

La Memoria Descriptiva plantea la implementación de las siguientes Soluciones Tecnológicas:

- Sistema de control accesos y seguridad

- Sistema de detección y alarma de incendios.

- Sistema de Video Vigilancia

# SOLUCIONES TECNOLOGICAS A IMPLEMENTAR

# SISTEMA DE CONECTIVIDAD

## Descripción.

El Poder Judicial requiere una red informática la cual estará compuesta (además de los medios de transmisión), por todos los equipos activos de comunicaciones que interconecten los equipos de usuarios, biomédicos y electromecánicos con los equipos de procesamiento, de servicios y de almacenamiento de datos.

La conectividad se hará usando conmutadores (Switch)

## Tecnología de desarrollo

Todos los equipos que forman parte del sistema de conectividad del establecimiento de salud, estarán basados para su comunicación en:

- Ethernet a nivel de la capa física y la de enlace, y en Protocolo Internet (IP) a nivel de la capa de red.

- Estándar IEEE 802.1Q, para implementación de redes virtuales (VLAN).

- Estándar IEEE 802.1p, para calidad de servicio (QoS).

- Protocolo RIP, para el enrutamiento sobre IPv4 e IPv6, en sus versiones: RIPv1, RIPv2 y RIPng.

- Protocolo IGMP, para multidifusión, en sus versiones: IGMPv1, IGMPv2 y IGMPv3.

- Soporte nativo para IPv6 (RFC 2460).

- Estándar 802.3.af y/o 802.3.at para PoE (Power over Ethernet).

## Principio de funcionamiento

El Poder Judicial requiere de un equipamiento de telecomunicaciones, que permita gestionar toda la comunicación de voz, video y datos a través de la red de cableado estructurado. La conectividad se dividirá en cuatro niveles de switch:

- El nivel principal.

- El nivel de distribución del centro de datos.

- El nivel de distribución de la red LAN.

- El nivel de borde.

El nivel de borde debe de ser del tipo PoE, permitiendo la alimentación eléctrica de algunos periféricos tipo Cámaras, etc. Las velocidades de transmisión serán:

- Nivel principal a 10 Gbps.

- Nivel de distribución LAN permitirá conexiones a 10 Gbps con el nivel principal y a 10 Gbps con el nivel de borde.

- Nivel de borde permitirá conexiones a 10 Gbps con el nivel de distribución LAN y a 1 Gbps con las áreas de trabajo.

## Configuración

Configuración de red de área local virtual (VLAN) y Subred IP:

- Identificación de VLAN	:    2

- Nombre de VLAN	:	NETWORKING

- Subred IP	:	192.168.2. X.

Los equipos de conectividad serán configurados en la VLAN de administración del Poder Judicial.

El conmutador del nivel principal se identificará con los códigos alfanuméricos: CP-CD. Los conmutadores del nivel de distribución del LAN se identificarán con un código alfanumérico de cinco (5) caracteres, los tres (3) primeros caracteres serán CD- los siguientes dos (2) caracteres identificarán a la sala de distribución en la que está instalado. Los conmutadores del nivel de borde se identificarán con un código alfanumérico de siete

(7) caracteres, los tres (3) primeros caracteres serán CB-, los siguientes dos (2) caracteres identificarán a la sala de distribución en la que está instalado el conmutador y los últimos dos (2) caracteres serán dígitos que comenzarán desde 01 y crecerán en forma correlativa según el número de conmutadores de borde instalados en cada sala de distribución.

El cortafuego (firewall) de acceso a la se identificará con los códigos alfanuméricos: FWI- CD.

Ejemplos de identificación de componentes:

- Switch de Borde en la Sala 3A	:	SB-3A

La identificación de cada componente del sistema y su dirección IP de corresponder, será indicada en el plano de equipamiento electrónico respectivo. Se deberán crear VLAN (Red de Área Local Virtual) por cada solución propuesta, permitiendo elevar la seguridad de la información procesada.

Tabla 1: Identificación de VLAN

| IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | RANGO IP |
| --- | --- | --- |
| 000 | Administración | 192.168.0.X |
| 002 | Networking | 192.168.2.X |
| 003 | Servidores | 192.168.3.X |
| 004 | SAN | 192.168.4.X |
| 010 | Usuarios | 192.168.10.X |
| 030 | Video vigilancia | 192.168.30.X |
| 040 | Control de acceso | 192.168.40.X |

| CUARTO DE INGRESO DE SERVICIOS Nube Internet Router Servicio Telefónico Fijo y Móvil Gateway |  | DATA CENTER Switch Distribución Cortafuego Switch Principal Cortafuego Switch Distribución Almacenamiento Centro de Datos SAN Servidores Sistema de Respaldo |  | CUARTO DE TELECOMUNICACIONES Switch Borde Switch Borde |  | SALIDA DE EQUIPO O USUARIO Imagen Medica Televisor Camara Proyector PC Teléfono Impresora Portatil Teléfono Access Point |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Diagrama N°4: Esquema lógico del Sistema Conectividad y Seguridad Informática

# SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD

## Descripción

La solución a implementarse se basa en un sistema que permite evitar el acceso de personas no autorizadas a algunas áreas de la Corte Superior de Justicia de Amazonas consideradas críticas, por la labor que se realiza dentro de ellas, o por los bienes que se requiere resguardar y/o proteger.

El sistema de control de acceso y seguridad estará compuesto por Software que usará uno de los servidores Blade físico o virtualizado del Sistema de Procesamiento Centralizado, una estación de trabajo, lectores biométricos, cerraduras electromagnéticas, pulsadores de salida, controladores locales de puertas, fuentes etc.

El sistema de Control de Acceso y seguridad deberá integrarse con el sistema de Video vigilancia.

Esta solución permitirá adicionalmente controlar el registro de asistencia del personal que labora en la Corte Superior de Justicia de Amazonas, a través de dispositivos biométricos.

## Tecnología de Desarrollo

El Control de Acceso puede ser realizado a través de un control biométrico, control de acceso RFID, Smart Card, Banda Magnética, Control de Acceso Off-Line, todos conectados a un servidor que realizara la gestión del sistema.

Es importante precisar que todo el equipamiento principal y auxiliar del sistema de control de accesos y seguridad de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, estará basado en: Ethernet a nivel de la capa física y de la capa de enlace, y en Protocolo Internet (IP) a nivel de la capa de red.

## Principio de Funcionamiento

El sistema permite definir una gran variedad de eventos que pueden ser considerados como alarma y monitoreados en tiempo real desde la central de vigilancia y seguridad, como: acceso denegado, lectura de tarjeta desconocida, puerta forzada, puerta que permanece abierta sobre un tiempo determinado, activación de entrada de alarma de un controlador, fuego, intrusión, llamada por pulsador de pánico, supervisión de línea de alarma, batería de un controlador con poca carga, etc.

Las puertas de los ambientes críticos serán conectadas a un sistema de control de acceso electromagnético, controlado por medio de un lector biométrico.

La administración de los componentes se realizará mediante un servidor dedicado ubicado en la sala de VIDEOVIGILANCIA, la solución debe interconectarse con el sistema de video vigilancia.

Los ambientes a supervisar por el sistema de control de acceso serán la sala de Data Center, las salas de telecomunicaciones, y otros que por seguridad se requieran.

La instalación de los equipos del sistema, será realizada, usando el sistema de cableado estructurado y las soluciones de conectividad planificadas para el proyecto.

## Configuración

Red de área local virtual (VLAN) y Subred IP:

- Identificación de VLAN	:	040.

- Nombre de VLAN	:	Control de Acceso.

- Subred IP	:	192.168.40.X

Para incrementar la seguridad en el acceso, el sistema debe ser configurado con la identificación de biométrica con identificación por huella digital más contraseña. La apertura de las puertas desde el interior se realizará con un botón mecánico. El sistema debe tener una subsistencia independiente de 2 horas.

Por su parte, el control de asistencia ubicado al ingreso principal de la Corte Superior de Justicia de Amazonas usará lector biométrico configurado con identificación por reconocimiento facial.

Los lectores biométricos de control de acceso serán identificados por un código alfanumérico de diez (10) caracteres: los seis (6) primeros caracteres serán CO-AC-, el

séptimo y octavo carácter serán dos (2) dígitos que identifiquen el nivel (piso) en el que se encuentre el equipo y los dos (2) últimos caracteres serán dígitos comenzando en 01 y en forma correlativa según el número de lectores biométricos por cada nivel.

El lector biométrico de control de asistencia será identificado por un código alfanumérico de diez (10) caracteres: los seis (6) primeros caracteres serán CO-AS-, el séptimo y octavo carácter serán dos (2) dígitos que identifiquen el nivel (piso) en el que se encuentre el equipo y los dos (2) últimos caracteres serán 01.

Ejemplos de identificación de componentes:

SWITCH DE

DISTRIBUCION LAN

SWITCH DE

BORDE PoE

CONTROL

ELECTRO MAGNETICO

PUERTA

SWITCH

PRINCIPAL

LECTOR

BIOMETRICO

BOTON DE

APERTURA

SWITCH DE

DISTRIBUCION CENTRO DE DATOS

SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA

SERVIDOR DE

CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD

SALA DE EQUIPO O USUARIO

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

DATA CENTER

Lector biométrico de control de acceso en la planta baja 1:	CO-AC-0103. Lector biométrico de control de asistencia en el primer nivel:	 CO-AS-1001.

|  | CENTRAL DE SEGURIDAD |  |
| --- | --- | --- |
| ESTACIÓN DE MONITOREO |  |  |

Diagrama N°5: Esquema lógico del Sistema de Control de Accesos

# SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS DE INCENDIOS

## Descripción

Los sistemas de detección y alarma contra incendios son sistemas de protección para prevenir los incendios, evitar su propagación, alertar de manera temprana a los ocupantes y reducir las consecuencias devastadoras de un incendio sobre vidas y propiedades. Además, realiza la supervisión de diversos sistemas relacionados con la seguridad en caso de incendios.

## Tecnología de Desarrollo

La tecnología empleada para la Detección y Alarma de Incendios será un sistema de tipo direccional inteligente, que está compuesto por panel de control, detectores (de humo, temperatura y duales), estaciones manuales, sirenas + luces estroboscópicas.

Según lo especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el sistema de detección y alarma de incendios debe cumplir lo indicado en el estándar NFPA-72 en lo referente a diseño, instalación, pruebas y mantenimiento.

Los códigos y estándares con los que cumplirá la instalación de los diferentes dispositivos que conforman el Sistema de Detección y Alarma Contra Incendio, son los siguientes:

- NFPA 70: National Electrical Code.

- NFPA 72: National Fire Alarm Code.

- ADA: American with Disabilities Act.

- RNE, A-130, CAP IV Sistema de detección y alarmas contra incendio.

- Código Nacional de Electricidad – Utilización.

Los equipos que se estandarizan en esta norma no pueden ser variados, en ninguna otra regulación.

## Principio de Funcionamiento

La instalación del sistema de detección y alarma de incendios representa un factor fundamental para incrementar el nivel de seguridad de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, que debe incluir un programa de inspección y control de estos equipos.

La detección temprana de incendios, se efectuará mediante un sistema constituido por el panel de alarmas contra incendios, sensores, estaciones manuales, luces estroboscópicas y jacks de teléfono de bomberos.

Cada vez que se reciba una señal de alarma, generada por parte de algún dispositivo de detección, o un dispositivo manual; deberá generarse en el panel, una señal audiovisual de alerta, indicando el dispositivo activado, deberán activarse las luces estroboscópicas del área y enviar una señal de alarma al panel de detección de incendios del local.

El sistema debe de ser capaz de monitorizar los sistemas de extinción de incendios.

Estos sistemas están compuestos por dispositivos como:

- Panel de Control

Monitorea y supervisa los inputs o recepciones de información, supervisa y ordena a los outputs o salidas de información del sistema. Los Inputs están compuestos por los dispositivos de iniciación, mientras que los outputs están compuestos por los dispositivos de notificación.

- Dispositivos de Iniciación

A través de medios manuales o automáticos informan al panel de control de un cambio de estado o condición anormal del sistema. Estos pueden ser:

  - Sensores de Humo, Temperatura Sensores Duales (Humo y Temperatura).

  - Estaciones Manuales de Incendio

- Dispositivos de Notificación

Son los que proveen de medios audiovisuales de alerta ante la detección de una condición anormal en la infraestructura a ser protegida. La condición anormal que

será detectada dependerá de los dispositivos de iniciación instalados. Estos pueden ser:

  - Sirenas con Luces Estroboscópicas

La ubicación de los componentes del sistema de detección y alarma de incendios será como se indica a continuación:

- Los sensores de humo se ubicarán en los corredores y todos los ambientes donde no haya circulación de aire ni vapor que puedan generar falsas alarmas.

- Los sensores de temperatura se ubicarán en cocinas, subestación eléctrica y grupo electrógeno.

- Los sensores duales (temperatura/humo) se ubicarán en todos los cuartos técnicos de comunicaciones, eléctricas, mecánicas y data center.

- Las luces estroboscópicas se ubicarán siguiendo la ruta de evacuación de seguridad.

- Los jacks de teléfonos de bomberos se ubicarán cerca a los ingresos de las escaleras de evacuación.

- El panel central (FACP) se ubicará en el ambiente de jefatura informática.

## Configuración.

El sistema debe ser configurado para la identificación puntual de la alarma y para la evaluación del dispositivo sensor o estación manual. Además, deben permitir acciones como evaluar la temperatura del ambiente, programar desde la central los valores de cada detector, comunicación bidireccional, mantenimiento y ajustes desde la misma central, etc. Esta configuración permitirá identificar el dispositivo que generó la activación de la señal de alarma y mostrar su ubicación física. El cableado del sistema de detección de incendios SLC, estará definido por el estilo Clase B según NFPA.

Los dispositivos de alarmas acústicas deben ser audibles en la totalidad del local, y podrán ser accionados en forma automática por los detectores, o desde los pulsadores distribuidos en la edificación. Esta instalación de alarma audible deberá complementarse con adecuadas señales ópticas, cuando así lo requieran las características de los ocupantes del mismo.

Los dispositivos de alarmas acústicas deben ser audibles en la totalidad del local, y podrán ser accionados en forma automática por los detectores, puesto de control o desde los pulsadores distribuidos en la edificación. Esta instalación de alarma audible deberá complementarse con adecuadas señales ópticas, cuando así lo requieran las características de los ocupantes del mismo.

Al detectar un evento en cualquier elemento de detección y ser confirmado, la central del sistema deberá:

- Iniciar la difusión de mensajes de evacuación pre grabados y activar las señales luminosas, a través de las luces estroboscópicas con parlantes.

- Dirigir automáticamente los ascensores al primer nivel del edificio, abrir las puertas y desactivar el equipo, poniéndolo en funcionamiento solo con llave maestra para uso de bombero.

- De existir puertas de circulación y evacuación con elementos de seguridad electrónica, se debe proceder a su liberación automática.

Los eventos de supervisión del sistema de extinción de incendios deben iniciar una alarma en el panel de alarmas, pero no a nivel global dentro de la Corte Superior de Justicia de Amazonas .

La identificación de cada componente (dirección) dependerá de los parámetros definidos por el fabricante de la solución, pero debe permitir en el panel de alarmas la identificación clara del ambiente donde se ha detectado la alarma, además de indicar que tipo de dispositivo es el que ha generado la alarma.

Además, este sistema también contará con teléfonos de bomberos, de manera que estos puedan comunicarse dentro del edificio (en caso de siniestro), a través de una red de voz independiente del resto de cableado de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

Todo sistema de detección y alarma de incendios, deberá contar con dos fuentes de suministro de energía, de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad – Utilización – Sección 370. Los circuitos, cableados y equipos deberán encontrarse protegidos de daños por corrientes inducidas de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Electricidad. La identificación de cada componente (dirección) dependerá de los parámetros definidos por el fabricante de la solución, pero debe permitir en el panel de alarmas la identificación clara del ambiente donde se ha detectado la alarma, además de indicar que tipo de dispositivo es el que ha generado la alarma.

El sistema debe tener una subsistencia eléctrica independiente de por lo menos 48 horas.

Módulo de Control y

Desactivación de Ascensores

Sensor de Humo

Sensor de Temperatura Sensor Dual H/T Sensor de Aniego

Central de Detección

y Alarma de Incendios

Estaciones Manuales

de desactivación de alarmas

Módulo de comando

de voz digital para evacuación por voz

Parlante con sirena

estroboscópica

Módulo

Presurización de Escaleras

Módulo de liberación

de puertas de evacuación

Jack para salida

de teléfono de bomberos

Diagrama N°6: Esquema lógico del Sistema de Detección y Alarmas de Incendios.

# SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO

## Descripción

Este sistema centraliza el proceso de cómputo en una localización central denominada Sala de Data Center, usando terminales conectados a un chasis que integra todos los servidores Blade. Los servidores que gestionan cada una de las soluciones tecnológicas a implementarse en la Corte Superior de Justicia de Amazonas se encontrarán ubicada físicamente dentro del chasis.

El sistema de procesamiento centralizado es un conjunto de hardware y software que permite el procesamiento de información de los diferentes sistemas o soluciones tecnológicas que serán implementadas en la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

La solución a implementarse se basa en un conjunto de hardware y software que permite el procesamiento de información de los diferentes sistemas con los que contara la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

Se sumarán a los servidores de las soluciones propuestas, estos cuatro servidores que presten los siguientes servicios:

Página 36 de 85

- Servicio de administración de dominio de red.

- Servicio de administración de base de datos.

- Servicio de administración de aplicaciones.

- Servicio de administración web y correo electrónico.

## Tecnología de desarrollo

En el Sistema de Procesamiento Centralizado se utilizan Servidores Blade o con Cuchillas que son un tipo de computador diseñado para aprovechar el espacio, reducir el consumo de energía y simplificar su explotación. La densidad de un servidor con cuchillas puede ser seis veces mayor que la de los servidores normales. Una tarjeta Blade es un servidor completo. La memoria RAM, el disco duro, la CPU, están contenidos en el "Blade", éstas son instaladas mediante una simple inserción. Las bandejas pueden ponerse cuando se quiera y quitarse de igual manera, no sufriendo el servidor modificación alguna y permaneciendo siempre a pleno rendimiento.

Se comunican con la red de datos a través de puertos que usan tecnología FCoE (fibra canal sobre Ethernet), lo que permite velocidades de transferencia de 10 Gbps. El protocolo utilizado entre servidores de gestión y almacenamiento es IP a nivel de la capa de red y Ethernet a nivel de capa de enlace, compatible como usuario de la red de datos instalada.

## Principio de Funcionamiento

El sistema de procesamiento centralizado, ofrece mayor seguridad, porque todo el procesamiento es controlado en una localización central. Además, si un terminal se daña, el usuario simplemente puede ir a otro terminal y logearse de nuevo, y todos sus archivos seguirán siendo accesibles. Dependiendo del sistema, puede incluso reanudar su sesión desde el punto en que estaba antes de producirse un evento. Los usuarios deberán ser autentificados para tener acceso a los servidores de la sala de Data Center.

Cada equipo servidor cuenta con un sistema operativo del tipo server y una o dos aplicaciones que le permite prestar los servicios configurados. La información que va a ser almacenada se realizará a través de módulos que interconectarán los servidores del chasis con los servidores de almacenamiento.

## Configuración

El Sistema de Procesamiento Centralizado será gestionado desde la Sala de Data Center a través de los diferentes servidores, los cuales deben de ser configurados para que puedan gestionar cada una de las diferentes soluciones tecnológicas que se van a implementar en la Corte Superior de Justicia de Amazonas, asimismo el software de gestión debe contar con licencias de acuerdo al servicio que presta, este licenciamiento debe cubrir también a los usuarios. Es importante también habilitar software de seguridad firewall de host, controles de compensación de HIPS, prevención contra manipulaciones de sistemas y archivos, y control de dispositivos y aplicaciones.

Es importante que los servidores sean configurados también para que realicen el almacenamiento de datos en el sistema de almacenamiento centralizado del

la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Cada servidor debe de ser denominado de acuerdo al servicio que presta. El control de los servidores será realizado en forma remota desde la sala de administración ubicada adyacente a la sala de Data Center.

IDENTIFICACIÓN DE SERVIDORES:

- Servidor de dominio de red	:	SRV-DR.

- Servidor de base de datos	:	SRV-BD.

- Servidor de aplicativos	:	SRV-AP.

- Servidor de archivos	:	SRV-FX

- Servidor de servicios Web	:	SRV-WB

- Servidor de correo electrónico	:	SRV-CE.

La identificación de cada componente del sistema y su dirección IP de corresponder, será indicada en el plano de equipamiento informático respectivo.

PC

Portatil

Access

Point

Impresora

SWITCH DE

BORDE

SALIDA DE EQUIPO O USUARIO

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

SWITCH DE DISTRIBUCION

SWITCH PRINCIPAL

CHASIS Y SERVIDORES

SWITCH DE DISTRIBUCION CENTRO DE DATOS

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO

DATA CENTER

Diagrama N° 9: Esquema lógico del Sistema Procesamiento Centralizado

# SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

## Descripción

La solución a implementarse se basa en un sistema que permite gestionar la seguridad de

la Corte Superior de Justicia de Amazonas por medio de imágenes y videos obtenidos por las diferentes cámaras ubicadas al interior del edificio. Además, permitirá implementar un sistema de asistencia remota, monitoreo de calidad de atención y registro de sucesos.

## Tecnología de desarrollo

Todos los equipos principales y auxiliares del sistema de video-vigilancia de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, estarán basados en:

- Ethernet a nivel de la capa física y la de enlace, y en Protocolo Internet (IP) a nivel de la capa de red.

- La comprensión del video y del audio serán mediante el estándar H.264 y H.265.

- El nivel de resolución de las cámaras de video vigilancia será determinado por la necesidad de cada ambiente, pero no será menor que 2 megapíxeles a 30 fps.

- La alimentación eléctrica de las cámaras de video será mediante el uso de PoE (Power over Ethernet) nativo, con estándares 802.3.af y/o 802.3.at.

## Principio de funcionamiento

Está compuesto por el equipamiento que se va a utilizar para implementar una red de cámaras de video en las áreas internas de la Corte Superior de Justicia de Amazonas; y por el software de gestión de dichos equipos, con gestión centralizada.

El sistema comprende el dimensionamiento de todo el equipamiento necesario para implementar y poner en producción, el circuito de video vigilancia, la grabación de video en tiempo real; así como la reproducción del video grabado (almacenado en los dispositivos de respaldo), para los casos que se consideren necesarios.

El sistema estará compuesto por:

- Un Servidor para la administración y grabación del video obtenido por las cámaras, el cual debe incluir un sistema almacenamiento.

- Cámaras de video a color, fijas, las que estarán ubicadas en ambientes interiores y exteriores de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

- Software de monitoreo y de grabación, con capacidad de establecer niveles de seguridad por usuarios.

El sistema tendrá la capacidad de interconectarse con el sistema de videoconferencia y debe permitir durante una sesión la emisión de video en vivo o grabado.

La estación de monitoreo principal se ubicará en la central de vigilancia y seguridad.

El sistema usará la tecnología de analítica de imágenes, para establecer cercos perimetrales virtuales en todos los frentes de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

El sistema debe ser integrado con el sistema de control de accesos y seguridad, permitiendo una administración centralizada de ambas soluciones. La instalación de los equipos del sistema, será realizada, usando el sistema de cableado estructurado y las soluciones de conectividad planificadas.

## Configuración

Configuración de red de área local virtual (VLAN) y Subred IP:

- Identificación de VLAN :    070

- Nombre de VLAN    :	VIDEO VIGILANCIA

- Subred IP	:	192.168.70.X y 192.168.71.X.

Se debe garantizar el almacenamiento de los videos obtenidos por un periodo no menor a 30 días a resolución de 2 megapíxeles a 30 imágenes por segundo. Las cámaras de vigilancia serán programadas para grabación continua en espacios públicos y privados, y al 80% en espacios administrativos.

El sistema debe ser configurado para que el usuario pueda visualizar y reproducir los videos de las diferentes cámaras de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

Las cámaras de video vigilancia serán identificadas por un código alfanumérico de seis (6) caracteres: los tres (3) primeros caracteres serán CV- y el cuarto carácter será un (1) digito que identifique el nivel (piso) que se encuentre el equipo, los dos (2) últimos caracteres serán dígitos comenzando en 01 y en forma correlativa según el número de cámaras por cada nivel.

Ejemplos de identificación de componentes:

Cámara de video en el tercer nivel  :	CV-105.

La identificación de cada componente del sistema y su dirección IP de corresponder, será indicada en el plano del sistema de video vigilancia respectivo. Las cámaras se ubicarán en accesos, zonas exteriores del la Corte Superior de Justicia de Amazonas, corredores, almacenes y ambientes de custodia de equipos, auditorio y otro ambiente que se requiera por criterios de seguridad.

SWITCH DE

DISTRIBUCION LAN

CAMARAS FIJAS

SWITCH DE

BORDE PoE

SWITCH

PRINCIPAL

CAMARAS

MOVILES

SISTEMA DE

TELE-PRESENCIA

NVR

SWITCH DE

DISTRIBUCION CENTRO DE DATOS

ALMACENAMIENTO

ESTACIÓN DE MONITOREO

CENTRAL DE

SEGURIDAD

SALIDA DE EQUIPO O USUARIO

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

DATA CENTER

Diagrama N° 15: Esquema lógico del Sistema de Video-vigilancia

# SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

## Descripción

El desarrollo del Sistema de Cableado Estructurado de Datos se realizará de acuerdo a los estándares y normas indicadas en la presente memoria. La estructura general del sistema de cableado estructurado se basa en una distribución jerárquica del tipo “estrella”, con un nivel de interconexión que además estará compuesto por lo siguiente:

Tabla 1: Componentes del cableado estructurado

| Canalizaciones: | - Canalización de ingreso de servicios. - Canalización troncal. - Canalización horizontal |
| --- | --- |
| Espacios de Telecomunicaciones | - Cuarto de Ingreso de Servicios - Salas de Telecomunicaciones - Data center - Centro de Cómputo/Soporte Informático |
| Cableado: | - Instalación de entrada. - Distribución principal. - Cableado troncal. - Distribuidores horizontales. - Cableado horizontal |
| Sistema de tierras y aterramiento para telecomunicaciones (Especialidad de Electricidad). |  |

Además, se han considerado los siguientes espacios complementarios:

- Central de vigilancia y seguridad.

El cableado hacia las “salidas de equipos” parte de un punto central ubicado en el gabinete de comunicaciones principal, donde se ubica el distribuidor principal del cableado. Partiendo del distribuidor principal, para llegar hasta las salidas de equipos.

La categoría mínima requerida es 6A F/UTP LSZH para transmisiones de 10 Gbps en un radio máximo de 90 metros, pero con componentes compatibles RJ-45 sin utilizar patch cord híbridos.

El proveedor debe adjuntar a sus documentos de licitación las hojas de datos y módulos de garantía que demuestran características y valores garantizados que cumplen con los requerimientos de esta solicitud de propuestas. Todos los elementos propuestos, incluyendo cables de conexión, tienen que ser producidos por el mismo fabricante con el objeto de garantizar que la Garantía del Canal de Clase EA pueda ser obtenida por medio del mismo.

Por su parte, el cableado troncal provee interconexión entre la sala de Data Center y las salas de telecomunicaciones; mientras que, el cableado horizontal provee interconexión entre las salas de telecomunicaciones y las salidas de equipos.

Para otros sistemas de tecnología no IP (protocolo de internet), se plantean soluciones de cableado de acuerdo al uso e indicaciones del fabricante y estándares aplicables.

Leyenda:

- - Canalización y Cableado de Ingreso de Servicios

- - Canalización y Cableado Troncal

- - Canalización y Cableado Horizontal

Área de

Trabajo

Área de

Trabajo

Área de

Trabajo

(3)

(3)

(3)

GDH

Sala de

Telecomunicaciones

Punto de Acceso

Proveedor de Servicios 2

(2)

(2)

GCP/GS

(1)

(2)

(2)

Servicios

Cuarto de Ingreso de 	 		Centro de Datos

Punto de Acceso (1)

Proveedor

de Servicios 1

Esquema lógico del sistema de cableado estructurado

## Espacios y Canalizaciones

## Canalización Ingreso de Servicios

Esta canalización comprende desde el punto de acceso de servicios indicado por el proveedor de servicios de Telecomunicaciones hasta el cuarto de ingreso de servicios.

El diseño de la canalización de ingreso externa como interna debe realizarse de acuerdo a las indicaciones del proveedor de servicio y las disposiciones indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Para asegurar la continuidad de las comunicaciones en caso de eventos adversos, se debe prever la instalación de por lo menos 2 canalizaciones de ingreso de servicios para diferentes proveedores de servicio de telecomunicaciones.

Para su diseño se debe seguir las recomendaciones indicadas en el estándar ANSI/TIA - 569-C, en sus adendas y actualizaciones.

La canalización de entrada de servicios será accesible, con el fin de realizar trabajos e inspecciones, por lo cual las canalizaciones cerradas tendrán puntos de acceso espaciados como máximo cada 30 m o cada dos curvas de 90°.

La canalización subterránea está compuesta por dos (2) vías de PVC-P pesado Ø 100 mm, además de buzonetas de concreto armado. Como protección de los tubos de PVC-P se usará un ducto de concreto de dos (2) vías x Ø 125 mm y base en solado de concreto. Los detalles constructivos de los buzonetas y de la canalización se encuentran en los planos respectivos.

La unión entre cada segmento de tubería, así como los accesorios deben ser originales de fábrica, es necesario además sellar los empalmes con pegamento especial para tubería de PVC-P (Cemento para PVC-P).

## Canalización Troncal

Esta canalización permite la conexión entre:

- El cuarto de ingreso y la sala de Data Center.

- Sala de Data Center y las salas de telecomunicaciones.

Para asegurar la continuidad de los servicios en caso de eventos adversos, se preverá la instalación de 2 canalizaciones troncales que se desarrollen por rutas diferentes y alejadas entre sí, además se debe brindar la seguridad adecuada al cableado a ser instalado.

El diseño de la canalización debe ser desarrollado teniendo en cuenta una ocupación máxima inicial del 40%, y otras recomendaciones indicadas en el estándar ANSI/TIA-569-

C. La canalización troncal del proyecto se realizará mediante el uso de bandejas porta cables del tipo malla de acero. Se usarán uniones, curvaturas y otros accesorios necesarios para la correcta instalación de la canalización, todas estas partes serán de la misma calidad y tipo que la bandeja principal, además de ser manufacturados por el mismo fabricante.

Las bandejas verticales utilizadas deberán contar, sin excepción, con tapas. Los detalles técnicos de las bandejas, accesorios e instalación se detallan en los planos respectivos.

Se debe realizar la conexión de tierra de todos los tramos de la canalización trocal que sean metálicos. La puesta a tierra deberá cumplir con los reglamentos eléctricos aplicables.

La canalización troncal está dedicada a uso exclusivo del cableado de telecomunicaciones y no será compartida por otros servicios de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

Se utilizarán sistemas firestopping, debidamente instalados para prevenir o retardar la propagación del fuego, humo, agua y gases a través de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Este requisito se aplica a aberturas diseñadas para el uso de telecomunicaciones que puedan ser penetradas o no por cables o canalizaciones.

## Canalización Horizontal

La canalización horizontal permite la conexión entre las Salas de Telecomunicaciones y las Salidas de Equipos, ubicadas en los diferentes ambientes de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. La canalización horizontal está dedicada a uso exclusivo del cableado de telecomunicaciones y no será compartida por otros servicios de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

La canalización horizontal será accesible, con el fin de realizar trabajos e inspecciones, por lo cual las canalizaciones cerradas tendrán puntos de acceso espaciados como máximo cada 30 m o cada dos curvas de 90°. Las canalizaciones tipo bandeja no excederán una capacidad máxima del 40% de llenado.

La capacidad máxima de una canalización por tuberías no excederá el 40% de llenado, considerando además un factor de decremento del 15% por cada una de las curvas de la canalización, que como máximo son dos.

El uso de tuberías como sistema de canalización horizontal para cableado de telecomunicaciones queda limitado a derivaciones segundarias en lugares con salida de equipos permanentes, espacios de equipo con densidades de salidas bajas, por protección mecánica y por indicaciones de normas aplicables.

La capacidad máxima de una canalización por tuberías no excederá el 40% de llenado, considerando además un factor de decremento del 15% por cada una de las curvas de la canalización, que como máximo son dos.

Las cajas de pase no se deben diseñar como elementos para cambio de ruta o curva. Además, no se debe utilizar los accesorios de la tubería como caja de pase, especialmente las cajas de salida.

La canalización horizontal típica del cableado estructurado tendrá el siguiente diseño:

- Desde las salas de telecomunicaciones y por zonas con falso cielo raso, la canalización se realizará con el uso de bandejas portacables del tipo malla de acero. Se usarán uniones, curvas, uniones en Te y otros accesorios necesarios para la correcta instalación de la canalización, todas estas partes serán de la misma calidad y tipo que la bandeja principal, además de ser manufacturados por el mismo fabricante. Los detalles técnicos de las bandejas, accesorios e instalación se detallan en los planos respectivos.

- Las derivaciones en paredes y techos se realizan con tubería PVC pesada empotrada, el diámetro de la tubería se indica en planos y se ha calculado en base a la cantidad de cables que va a soportar.

- El punto terminar de la canalización horizontal, se debe realizar con el uso de cajas metálicas de fierro galvanizado del tipo pesado

- Para salidas con conectores categoría 6A, la caja será de 100 x 100 x 50 mm con tapa de un gang. Esta caja debe ser ubicada a 0.40 m del nivel de piso terminado o del nivel de mesa o mueble en el que se va a colocar el equipo activo a conectar, salvo indicación en planos.

- Para salidas de los demás sistemas remitirse a la leyenda en los planos de la especialidad.

- También durante el trayecto se usarán cajas de pase de fierro galvanizado del tipo pesado con tapa, el tamaño y ubicación de estas cajas se indica en los planos del proyecto, toda caja debe ser pintada interna y externamente con pintura anticorrosiva.

- La unión entre la tubería de PVC-P empotrada y la tubería metálica flexible se realizará en una caja metálica de fierro galvanizado del tipo pesado con tapa de 100 x 100 x 50 mm, la cual será adosada en la losa aligerada. El ajuste de la tubería de tipo conduit se debe realizar con accesorios de la misma calidad y fabricante.

- En todos los cruces con tuberías que transporten líquidos, siempre que sea posible la bandeja debe pasar sobre los mismos, a una distancia mínima de 100mm.

- En todos los cruces con vigas, la distancia mínima entre fondo de viga y bandeja debe ser de 150 mm.

En casos puntuales del primer piso, para cámaras de seguridad, se usarán tuberías por pared y canalizaciones subterráneas, estas serán realizadas con tubería PVC del tipo pesado, cuyos diámetros están indicados en los planos, la unión entre tramos de la canalización se realizará con el uso de buzones de albañilería o cajas de pase de fierro galvanizado del tipo pesado con tapa, esto según especificación. Las rutas y detalle de construcción se encuentran en los planos de la especialidad.

La unión entre cada segmento de tubería de PVC pesada, así como los accesorios deben ser originales de fábrica, es necesario además sellar los empalmes con pegamento especial para tubería de PVC (Cemento para PVC).

Para su diseño, se debe seguir las recomendaciones indicadas en el estándar ANSI/TIA- 569-C.

## Sala de Telecomunicaciones

Estos espacios constituyen puntos de transición entre la canalización troncal y la canalización horizontal que contiene al distribuidor de cableado horizontal. Generalmente, contienen puntos de terminación e interconexión del cableado estructurado y equipamiento activo de Telecomunicaciones y deben ser usados exclusivamente para la instalación de equipos de telecomunicaciones, no usándose para otras especialidades.

- Si la canalización horizontal supera los 90 m de distancia entre puntos, es necesario el incremento de otro gabinete de comunicaciones.

- Se debe instalar dos tomacorrientes bipolares dobles con tomas IEC 60309-2P+E- 16A/250V del sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida para telecomunicaciones por cada gabinete instalado en el espacio, el cual debe estar ubicado en el pie del gabinete.

- El ambiente debe contar como mínimo dos (02) tomacorrientes bipolares dobles del sistema eléctrico comercial.

- Se debe instalar una Barra de Tierra de Telecomunicaciones que irá instalada dentro del gabinete.

- Los equipos activos a ser instalados en los gabinetes estarán diseñados para tener un flujo de aire con entrada del aire frio por la parte delantera y la salida del aire caliente por la parte posterior. Se debe evitar espacios vacíos dentro de los gabinetes.

## Consideraciones de arquitectura:

  - Debe ubicarse en un lugar seco y no sujeto a inundaciones. El ambiente debe ser hermético.

  - Debe evitase ubicar el espacio en lugares que restrinjan su futura expansión o limiten su tamaño tales como paredes exteriores, placas estructurares.

  - Debe ubicarse alejado de fuentes de interferencia electromagnética, tales como transformadores de energía eléctrica, motores y generadores y otros dispositivos de inducción eléctrica de gran demanda de potencia (referencia 10 Kva a más)

  - La altura libre mínima del ambiente será de 2.6 m sin obstáculos, como aspersores, alumbrado, bandejas de clave o cámaras. La altura entre piso terminado y el punto más bajo del techo debe ser de un mínimo de 3 m.

  - Para lograr una mayor flexibilidad el ambiente no debe contar con falso cielo raso.

  - Piso, paredes y techo deberán ser tratados para no permitir la acumulación de polvo deben de ser antiestáticos, los acabados deberán ser en color claro para mejorar la iluminación del ambiente:

    - Todas las paredes y el techo deben ser revestido por una tabiquería seca tipo “drywall” con planchas de fibra-cemento y con aislante térmico mineral, este debe de ser RF (Resistente al fuego).

    - Paredes pintadas con pintura mate a base de resina 100% acrílica, la pintura debe de ser ignífuga.

  - Debe contar con una puerta de un mínimo de 1 m de ancho y un mínimo de 2.20 m de alto, sin sobre luz, articulada para abrir hacia el exterior o deslizante de lado a lado. Esta puerta debe ser del tipo corta fuego con una resistencia al fuego mínima de 2 horas.

  - El ambiente no debe contar con ventanas exteriores, de considerarse ventanas interiores estas deben de ser del tipo corta fuego con una resistencia al fuego mínima de 2 horas.

  - Se debe proteger el ambiente ante los contaminantes que puedan afectar la operación y la integridad física de los equipos instalados, El nivel de contaminantes se puede reducir el uso de barreras, presión positiva, filtros absolutos o en otros medios.

  - Se dispondrá de un mínimo de 0.8 m de espacio libre frontal para la instalación de los equipos, y un mínimo de 0.5 m de espacio libre posterior para el mantenimiento del mismo.

## Consideraciones estructurares:

  - La carga del suelo de la sala de Data Center deberá ser suficiente para soportar tanto la carga estática como dinámica de los equipos instalados. La carga mínima de suelo distribuido será de 7.2 kPa.

  - Además, el ambiente tendrá un mínimo de 1.2 kPa de capacidad de carga del techo, para soportar las canalizaciones y otros elementos que se requieran.

## Consideraciones eléctricas:

  - La iluminación del ambiente será de un mínimo de 500 lux en plano horizontal y 200 lux en el plano vertical, medido a 1 m por encima del piso terminado, en medio de todos los pasillos entres los gabinetes y bastidores. La iluminación no será alimentada del mismo tablero eléctrico que los equipos de telecomunicaciones.

  - Se debe instalar dos tomacorrientes bipolares dobles con tomas IEC 60309-2P+E- 16A/250V del sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida para telecomunicaciones por cada gabinete instalado en el espacio, el cual debe estar ubicado en el pie del gabinete.

  - Se debe instalar un tomacorriente bipolar doble de energía comercial cada 3.65 m de distancia dentro de la sala de Data Center, para acciones de limpieza y otras acciones de mantenimiento

  - Se debe instalar una Barra Principal de Tierra de Telecomunicaciones.

## Consideraciones de seguridad:

  - Se debe provisionar al menos de dos (02) extintor de 6 kilos de agente limpio en el ambiente, no se debe proveer otro medio de extinción de incendios.

## Condiciones mecánicas:

  - Control de temperatura y humedad en forma activa de acuerdo a los estudios mecánicos respectivos, logrando las siguientes condiciones:

    - Temperatura: 22 °C.

    - Humedad relativa máxima: 60%

    - Punto de rocío máximo: 15 °C.

    - Punto de rocío mínimo (límite inferior de humedad): 5.5 °C.

    - Tasa máxima de cambio de temperatura por hora: 5 °C.

    - El punto de rocío de 5.5° corresponde a aproximadamente a: 44% HR a 18 °C y 25% HR a 27 °C.

  - La temperatura y la humedad se medirán mientras el equipamiento del ambiente esté en funcionamiento. La temperatura y la humedad se medirán en las tomas de aire del equipo de trabajo (alimentado). La temperatura y la humedad también deben medirse a una distancia de 1.5 m sobre el nivel del piso cada 3 a 9 m a lo largo de la línea central de los pasillos en la parte frontal de los gabinetes o bastidores.

  - Se debe asegurar la continuidad de operaciones las 24 horas x 365 días al año del sistema de control de temperatura y humedad. Se debe considerar estos equipos dentro de las cargas críticas y estando respaldadas por el grupo electrógeno de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Los equipos de aire acondicionado deben contar con un circuito eléctrico independiente a la alimentación de los equipos de telecomunicaciones.

  - Los equipos activos a ser instalados en los gabinetes estarán diseñados para tener un flujo de aire con entrada del aire frio por la parte delantera y la salida del aire caliente por la parte posterior. Se debe evitar espacios vacíos dentro de los gabinetes.

## Áreas De Trabajo

Son los espacios donde se ubicarán los equipos activos de usuario como impresoras, computadoras, equipo biomédico, cámaras de video, etc.

El número de salidas de data proyectadas por ambiente debe estar de acuerdo a las necesidades propias del trabajo a efectuarse en ellas, para las áreas críticas de la Corte Superior de Justicia de Amazonas se han seguido las recomendaciones indicadas en el estándar ANSI/TIA-1179.

Todas las cajas de salida serán cajas de pase 100 x 100 x 55 mm con reductor tipo gang. Las salidas de equipos incluyen los conectores de telecomunicaciones y los cordones de interconexión, que se utilizan para la conexión de los equipos activos de cada solución.

La salida convencional en una estación de trabajo, consta de dos (02) conectores categoría 6A, uno destinado para la conexión de un equipo de cómputo y otro para la conexión de un equipo telefónico, tiene los siguientes componentes:

- 01 placa frontal con salida dos (02) conectores categoría 6A.

- 02 conectores categoría 6A.

- 04 cables de conexión categoría 6A F/UTP de 2 metros de largo mínimo.

La salida simple consta de un (01) conector categoría 6A, destinado para la conexión de un equipo de cómputo o un equipo telefónico o un equipo médico o cámara de video, tiene los siguientes componentes:

- 01 placa frontal con salida de un (01) conector categoría 6A.

- 01 conector categoría 6A.

- 02 cables de conexión categoría 6A F/UTP de 2 metros de largo mínimo.

Para la conexión del equipo de interconexión, Access Point, etc. tiene los siguientes componentes:

- 01 conectores categoría 6A, en este caso el conector será instalado dentro de la caja metálica de salida y esta a su vez será cubierta por el equipo.

- 02 cables de conexión categoría 6A F/UTP de 2 metros de largo mínimo.

La salida para el sistema televisión debe permitir que el equipo pueda se conectado a la señal de video digital, por lo que consta de los siguientes componentes:

- 01 placa frontal con salida de un (01) conector categoría 6A.

- 02 cables de conexión categoría 6A F/UTP de 2 metros de largo mínimo.

Las salidas para sensores, estaciones manuales del sistema de detección y alarma de incendios, no constan de elementos adicionales, ya que el cable propio del sistema se conecta directamente a estos elementos, esta conexión debe ser realizada con los conectores incluidos en cada elemento.

En el caso de las salidas de los teléfonos para bomberos, contaran con los siguientes elementos:

- Placa metálica de 1 hueco para teléfono de bomberos listada (UL).

- Jack metálico 6.5 mm para audio mono con traba.

## Sala de Data Center

Este ambiente constituye el núcleo de las operaciones de las soluciones de tecnología de información y comunicaciones instaladas en la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Este ambiente contara con un área y generalmente contienen puntos de terminación e interconexión del cableado troncal y equipamiento de servidores. No debe considerarse puntos de trabajo permanentes, solo de soporte.

Se considera la instalación de por lo menos dos gabinetes principales de piso de 42RU en la sala de Data Center, estos gabinetes deben de ser anclados al piso y techo para evitar los efectos de los movimientos sísmicos que puedan presentarse. La sala de Data Center será diseñada bajo los parámetros establecidos por la ANSI/TIA 942-A para el TIER I.

El ambiente debe ser usado exclusivamente para la instalación de equipos de telecomunicaciones, no usándose para otras especialidades, las especificaciones técnicas de este ambiente se complementan con los expedientes de estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias e instalaciones mecánicas.

Para su diseño se debe seguir las recomendaciones indicadas:

## Consideraciones de arquitectura:

- Debe ubicarse en un lugar seco y no sujeto a inundaciones. El ambiente debe ser hermético.

- Debe evitase ubicar el espacio en lugares que restrinjan su futura expansión o limiten su tamaño tales como paredes exteriores, placas estructurares.

- Debe ubicarse alejado de fuentes de interferencia electromagnética, tales como transformadores de energía eléctrica, motores y generadores y otros dispositivos de inducción eléctrica.

- La altura libre mínima del ambiente será de 2.6 m sin obstáculos, como aspersores, alumbrado, bandejas de clave o cámaras. La altura entre piso terminado y el punto más bajo del techo debe ser de un mínimo de 3 m.

- Para lograr una mayor flexibilidad el ambiente no debe contar con falso cielo raso.

- Piso, paredes y techo deberán ser antiestáticos y ser tratados para no permitir la acumulación de polvo, los acabados deberán ser en color claro para mejorar la iluminación del ambiente:

  - Paredes pintadas con pintura, la cual debe de ser ignífuga, mate a base de resina 100% acrílica.

  - El contra piso de cemento debe tener terminado de pulido impermeabilizado y debe de ser antiestático.

- Debe contar con una puerta de un mínimo de 1.0 m de ancho y un mínimo de 2.20 m de alto, sin sobre luz, articulada para abrir hacia el exterior. Esta puerta debe ser del tipo corta fuego con una resistencia al fuego mínima de 2 horas.

- El ambiente no debe contar con ventanas.

- Se debe proteger el ambiente ante los contaminantes que puedan afectar la operación y la integridad física de los equipos instalados, El nivel de contaminantes se puede reducir el uso de barreras, presión positiva, filtros absolutos o en otros medios.

- El espacio debe estar libre tubos de agua y de desagüe, que no sean necesarios directamente para el apoyo de los equipos dentro del ambiente.

- Se dispondrá de un mínimo de 1.2 m de espacio libre frontal para la instalación de los equipos, y un mínimo de 1.0 m de espacio libre posterior para el mantenimiento de los mismos en todos los gabinetes.

- El Aire Acondicionado de Precisión a usar:  es el Inrow

- El Sistema de Extinción de Incendios para el Datacenter se considerará SISTEMA FM 2OO DE 100 Lb  PARA CENTRO DE DATOS.

## Consideraciones estructurares:

- La carga del suelo de la sala de data center deberá ser suficiente para soportar tanto la carga estática como dinámica de los equipos instalados. La carga mínima de suelo distribuido será de 7.2 kPa.

- Además, el ambiente tendrá un mínimo de 1.2 kPa de capacidad de carga del techo, para soportar las canalizaciones y otros elementos que se requieran.

## Consideraciones eléctricas:

- La iluminación del ambiente será de un mínimo de 500 lux en plano horizontal y 200 lux en el plano vertical, medido a 1 m por encima del piso terminado, en medio de todos los pasillos entres los gabinetes y bastidores. La iluminación no será alimentada del mismo tablero eléctrico que los equipos de telecomunicaciones.

- Se debe instalar dos tomacorrientes bipolares dobles con tomas IEC 60309-2P+E- 16A/250V del sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida para telecomunicaciones por cada gabinete instalado en el espacio, el cual debe estar ubicado en el pie del gabinete.

- Se debe instalar un tomacorriente bipolar doble de energía comercial cada 3.65 m de distancia dentro de la sala de Data Center, para acciones de limpieza y otras acciones de mantenimiento

- Se debe instalar una Barra Principal de Tierra de Telecomunicaciones.

## Consideraciones de seguridad:

- El acceso al espacio debe ser restringido con uso de sistemas de identificación biométrica.

- Debe contar con una cámara de video vigilancia.

- El ambiente debe contar con un detector dual (temperatura y humo).

## Condiciones mecánicas:

- Control de temperatura y humedad en forma activa de acuerdo a los estudios mecánicos respectivos, logrando las siguientes condiciones:

  - Temperatura: 25 °C.

  - Humedad relativa máxima: 60%

  - Punto de rocío máximo: 15 °C.

  - Punto de rocío mínimo (límite inferior de humedad): 5.5 °C.

  - Tasa máxima de cambio de temperatura por hora: 5 °C.

  - El punto de rocío de 5.5° corresponde a aproximadamente a: 44% HR a 18 °C y 25% HR a 27 °C.

- La temperatura y la humedad se medirán mientras el equipamiento del ambiente esté en funcionamiento. La temperatura y la humedad se medirán en las tomas de aire del equipo de trabajo (alimentado). La temperatura y la humedad también deben medirse a una distancia de 1.5 m sobre el nivel del piso cada 3 a 9 m a lo largo de la línea central de los pasillos en la parte frontal de los gabinetes o bastidores.

- Se debe asegurar la continuidad de operaciones las 24 horas x 365 días al año del sistema de control de temperatura y humedad. Se debe considerar estos equipos dentro de las cargas críticas y estando respaldadas por el grupo electrógeno de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

- Los equipos de aire acondicionado deben contar con un circuito eléctrico independiente a la alimentación de los equipos de telecomunicaciones.

- Los equipos activos a ser instalados en los gabinetes estarán diseñados para tener un flujo de aire con entrada del aire frio por la parte delantera y la salida del aire caliente por la parte posterior. Se debe evitar espacios vacíos dentro de los gabinetes.

## Cuarto De Ingreso De Servicios

Constituye el punto demarcatorio entre el cableado de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y el cableado estructurado de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

Este ambiente debe contar con un área no menor a 3 m2 y contiene los equipos activos necesarios para el ingreso de los servicios de telecomunicaciones requeridos por la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

El ambiente debe ser usado exclusivamente para la instalación de equipos de telecomunicaciones, no usándose para otras especialidades.

Para su diseño se debe seguir las recomendaciones indicadas en el estándar ANSI/TIA- 569-C.

## Consideraciones de arquitectura:

- Debe ubicarse en un lugar seco y no sujeto a inundaciones, cerca al punto de entrada de servicio.

- Debe evitase ubicar el espacio en lugares que restrinjan su futura expansión o limiten su tamaño tales como paredes exteriores, placas estructurares.

- Debe ubicarse alejado de fuentes de interferencia electromagnética, tales como transformadores de energía eléctrica, motores y generadores y otros dispositivos de inducción eléctrica.

- La altura libre mínima del ambiente será de 2.40 m sin obstáculos. La altura entre piso terminado y el punto más bajo del techo debe ser de un mínimo de 3 m.

- Para lograr una mayor flexibilidad el ambiente no debe contar con falso cielo raso.

- Piso, paredes y techo deberán ser tratados para no permitir la acumulación de polvo, los acabados deberán ser en color claro para mejorar la iluminación del ambiente. El piso deberá tener propiedades antiestáticas: Paredes pintadas con pintura mate a base de resina 100% acrílica.

- Debe contar con una puerta de un mínimo de 1 m de ancho y 2 m de alto, sin sobre luz, articulada para abrir hacia el exterior.

- El ambiente no debe contar con ventanas.

- Se debe proteger el ambiente ante los contaminantes que puedan afectar la operación y la integridad física de los equipos instalados. El nivel de contaminantes se puede reducir el uso de barreras, presión positiva, filtros absolutos o en otros medios.

- Se dispondrá de un mínimo de 1 m de espacio libre frontal para la instalación de los equipos en todos los gabinetes.

- El espacio debe estar libre tubos de agua y de desagüe, que no sean necesarios directamente para el apoyo de los equipos dentro del ambiente. De existir riesgos se debe instalar un sumidero con bloqueador de retorno de flujo en el piso.

## Consideraciones estructurales:

- La carga del suelo tanto estática como dinámica deberá ser diseñada y justificada para soportar tanto la carga distribuida y concentrada de los equipos instalados.

## Consideraciones eléctricas:

- La iluminación del ambiente será de un mínimo de 500 lux en plano horizontal y 200 lux en el plano vertical, medido a 1 m por encima del piso terminado, en medio de todos los pasillos entres los gabinetes y bastidores. La iluminación no será alimentada del mismo tablero eléctrico que los equipos de telecomunicaciones.

- Se debe instalar dos tomacorrientes bipolares dobles con tomas IEC 60309-2P+E- 16A/250V del sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida para telecomunicaciones por cada gabinete instalado en el espacio, el cual debe estar ubicado en el pie del gabinete.

- El ambiente debe contar como mínimo un (01) tomacorriente bipolar doble del sistema eléctrico comercial.

- Se debe instalar una Barra de Tierra de Telecomunicaciones.

## Consideraciones de seguridad:

- El ambiente debe contar con un detector dual (temperatura y humo).

## Condiciones mecánicas:

- Control de temperatura y humedad de acuerdo a los estudios mecánicos respectivos, logrando las siguientes condiciones:

  - Temperatura: 25 °C.

  - Humedad relativa máxima: 80%

  - Punto de rocío máximo: 28 °C.

- La temperatura y la humedad se medirán mientras el equipamiento del ambiente esté en funcionamiento. La temperatura y la humedad se medirán en las tomas de aire del equipo activo alimentado.

  - Se debe asegurar la continuidad de operaciones las 24 horas x 365 días al año del sistema de control de temperatura y humedad. Se debe considerar estos equipos dentro de las cargas críticas y estando respaldadas por el grupo electrógeno de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Los equipos de aire acondicionado deben contar con un circuito eléctrico independiente a la alimentación de los equipos de telecomunicaciones.

  - Los equipos activos a ser instalados en los gabinetes estarán diseñados para tener un flujo de aire con entrada del aire frio por la parte delantera y la salida del aire caliente por la parte posterior. Se debe evitar espacios vacíos dentro de los gabinetes.

## Cableado

## Cableado e Instalaciones de Entrada

Este cableado será responsabilidad de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicación, se desarrollará desde el punto de concesión hasta el cuarto de ingreso de servicios, pasando por las canalizaciones de ingreso de servicio.

## Distribución Principal

La estructura general del cableado estructurado se basa en una distribución jerárquica del tipo “estrella”, con un nivel de interconexión.

El cableado hacia las “áreas de trabajo” parte de un punto central, donde se ubica el distribuidor principal del cableado. El cableado pasará por un distribuidor horizontal ubicado en la sala de telecomunicaciones.

No se admite más de un nivel de interconexión.

Por el nivel de complejidad del presente proyecto el distribuidor principal se ubicará en la sala de Data Center.

El distribuidor principal estará compuesto por los siguientes componentes:

- Patch panel con ordenadores de fibra óptica, con conectores MTP o MPO para 24 hilos y cartuchos de conversión a LC.

- Patch cords LC-LC de fibra óptica de 2 hilos de 3 metros pre fabricados.

## Cableado Troncal

Para el cableado troncal, incluyendo el empleado dentro del Sala de Telecomunicaciones, se debe utilizar soluciones en fibra óptica que permitan velocidades iniciales a 10 Gpbs y soporten transmisiones futuras a 40/100 Gbps.

Este cableado debe ser redundante de acuerdo a la canalización troncal diseñada, y debe contar con una garantía certificada mínima de 15 años.

Se ha proyectado la instalación de soluciones preconectorizadas de fibra óptica de 12 hilos – OM4, con conectores MTP o MPO.

Para los demás sistemas los cables troncales utilizados son de acuerdo a las recomendaciones propias del fabricante de la solución.

## Distribución Horizontal

Los cables del repartidor principal o vertical (Back-Bone) terminan en los distribuidores o repartidores horizontales, ubicados en las salas de telecomunicaciones. Estos repartidores horizontales deben disponer de los elementos de interconexión adecuados para la terminación de los cables montantes.

Asimismo, a los repartidores horizontales llegan los cables provenientes de las “áreas de trabajo” (cableado horizontal, de allí su nombre de “repartidores horizontales”), el que también debe ser terminado en elementos de interconexión adecuado.

La función principal de los repartidores horizontales es la de interconectar los cables horizontales (provenientes de las áreas de trabajo) con el cableado principal, a través de componentes pasivos e interconexión con los componentes activos.

En cada gabinete de distribución secundaria, se deben instalar los siguientes componentes, para el cableado horizontal:

- Patch panel de 24 puertos categoría 6A.

- Ordenadores para cable S/FTP.

- Patch cords híbridos de categoría 6A de 4 pares de 3 metros pre fabricados.

## Cableado Horizontal.

La distribución horizontal es la parte del cableado de telecomunicaciones que conecta las áreas de trabajo con los distribuidores o repartidores horizontales, ubicados en las salas de telecomunicaciones.

El cableado de distribución horizontal debe seguir una topología del tipo “estrella”, con el centro en la sala de telecomunicaciones, y los extremos en cada una de las áreas de trabajo. Los conectores de telecomunicaciones en las áreas de trabajo deben ser

conectados mediante un cable directamente al panel de interconexión ubicado en la sala de telecomunicaciones.

No se admiten empalmes ni uniones, salvo en los sistemas analógicos, en donde los empalmes deben de ser realizados con el uso de conectores de resortes de alta calidad y retardantes a la llama.

La distancia máxima para el cable de distribución horizontal es de 90 m (para cableado S/FTP), medida en el recorrido del cable, desde el conector de telecomunicaciones en el área de trabajo hasta el panel de interconexión en el cuarto de telecomunicaciones.

Los cordones de interconexión (“Patch-Cords”) utilizados en las áreas de trabajo y en el cuarto de telecomunicaciones no deben ser más largos que 10 m en conjunto (completando una distancia de 100 m de “punta a punta”).

El número de cables utilizados para cada salida de trabajo está definido por el número de salidas que esta va a tener, típicamente son dos cables por cada punto, en los planos de la especialidad se detallan el número de cables por cada salida.

Para el cableado horizontal, se debe utilizar soluciones en par trenzado de cobre blindado que permitan transmisiones a 10 Gbps a 90 metros, la categoría mínima a ser utilizada será la 6A.

Todos los componentes utilizados en el cableado deben de ser de la misma categoría y se debe contar con una garantía certificada mínima de 15 años.

Para los demás sistemas los cables horizontales utilizados son de acuerdo a las recomendaciones propias del fabricante de la solución.

Se tiene que para las soluciones IP el cable a utilizar es del tipo F/UTP categoría 6A de cuatro pares, asegurando velocidades de transferencia de 1Gbps y 10Gbps, y cualquier otra aplicación futura que necesite transmisiones con frecuencia de 500 MHz.

Para el sistema de llamada de enfermeras, se debe instalar, además del cableado F/UTP categoría 6A que une el módulo de intercomunicación con el equipo activo en el cuarto de comunicaciones, cableado F/UTP categoría 5e o superior cuya función es la de conectar este módulo de intercomunicación con los demás periféricos propios del sistema.

Para el caso del sistema de televisión, la conexión horizontal se realizará haciendo uso del cableado estructurado y 2 balun en los extremos.

Para el trayecto horizontal del sistema de perifoneo se usará el Cable Flexible Mellizo (CFM) polarizado para audio de calibre 16 AWG o 1.5mm2 LSZH.

Para el caso del sistema de detección y alarma de incendios (DAI), los circuitos que lo componen serán instalados con el uso de cable FPLR blindado calibre 14-16 AWG. Estos circuitos nacerán en el FACP (panel de alarmas contra incendios) y se distribuirán según lo indicado en los planos de la especialidad, cubriendo todas las salidas donde se instalarán los elementos activos y mecánicos del sistema.

## Áreas de Trabajo

Las áreas de trabajo incluyen los conectores de telecomunicaciones y los cordones de interconexión (“Patch-Cords”), que se utilizan para la conexión de los equipos activos de cada solución.

La salida convencional en una estación de trabajo, consta de 2 conectores IEC 61073-3- 104 categorías 6A, uno destinado para la conexión de un equipo de cómputo y otro para la conexión de un equipo telefónico.

La salida simple, consta de 1 conector IEC 61073-3-104 categorías 6A, destinado para la conexión de un equipo de cómputo o un Access Point o un equipo telefónico o un equipo médico o un equipo electro mecánico.

La salida para el sistema cable televisión, consta de 1 conector IEC 61073-3-104 categoría 6A, destinado para la conexión de un televisor, en este caso especial cada televisor tendrá dos servicios:

- Por el par 1,2 se transmitirá la señal de video digital.

- Por lo pares 7,8 y 4,5 se conectará al televisor a un puerto Ethernet.

## Tierras y Aterramientos para Telecomunicaciones

## Cableado e Instalaciones de Entrada

El desarrollo del sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones es independiente al sistema de puesta a tierra de los equipos de fuerza y que es especificado en el expediente de instalaciones eléctricas.

Las normas de referencia de las cuales nos guiaremos son el Código Nacional de Electricidad, el cual indica los requerimientos de seguridad mínimo, el estándar ANSI/TIA- 607-B que contiene los requerimientos de puesta a tierra y conexiones para sistemas de telecomunicaciones en la Corte Superior de Justicia de Amazonas y el estándar IEEE 142-1991 que contiene información sobre la puesta a tierra de Sistemas de energía industriales y comerciales.

Todo la Corte Superior de Justicia de Amazonas debe contar con un sistema de tierras y aterramiento para telecomunicaciones, el cual cubrirá los siguientes espacios:

- Cuarto de Ingreso de Servicios.

- Salas de Telecomunicaciones.

- Sala de Data Center (Centros de Datos)

Los cables de alimentación de los diferentes equipos deberán contar con una cubierta protectora y no deben estar en un área expuesta o que transiten personas además de estar bien organizados e identificados.

Los paneles de distribución eléctrica permanecerán cerrados para que no sean manipulados por personal no autorizado y solo el personal de mantenimiento serán los encargados de trabajar en estos paneles.

Los sistemas de corriente alternan deben ponerse a tierra sí:

Al hacerlo, su máxima tensión a tierra no excede 250 V; o si el sistema tiene conductor neutro. Los sistemas de alambrado interior, que son alimentados por redes sin puesta a tierra, deben estar equipados con un dispositivo adecuado que detecte e indique la presencia de una falla a tierra.

El sistema a tierra planteado debe cumplir los siguientes lineamientos:

Los cobres de unión serán de cobre y aislados. Además, la resistencia deberá tener un valor de 5 ohmios como máximo.

El tamaño mínimo del conductor será número 6 AWG. Cada conductor de unión para telecomunicaciones deberá estar etiquetado, deberán estar lo más cercanas al punto de terminación y no serán metálicas.

## Barra Principal de Tierra Para Telecomunicaciones

El sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones se conecta a la “barra principal de tierra para telecomunicaciones” (TMGB).

La TMGB (“Telecommunications Main Grounding Busbar”) es el punto central de tierra para los sistemas de telecomunicaciones.

Se ubica en la sala de Data Center, su instalación se realizar en el interior de un gabinete metálico con tapa.

La TMGB debe ser una barra de cobre, con perforaciones roscadas según el estándar NEMA.

## Barra de Tierra para Telecomunicaciones

En cada sala de telecomunicaciones debe ubicarse una “Barra de tierra para telecomunicaciones” o TGB (Telecommunications Grounding Busbar).

Esta barra de tierra es el punto central de conexión para las tierras de los equipos de telecomunicaciones ubicados en las salas de telecomunicaciones, por lo cual esta barra debe de ser conectada al gabinete secundario instalado en ese ambiente.

Su instalación se realizar en el interior de un gabinete metálico con tapa. La TGB debe ser una barra de cobre, con perforaciones roscadas según el estándar NEMA.

## Cableado Troncal del Sistema de Tierra para Telecomunicaciones

Entre la barra principal de tierra (TMGB) y cada una de las barras de tierra para telecomunicaciones (TGB) debe tenderse un conductor de tierra, llamado TBB (Telecommunications Bonding Back-Bone).

El TBB es un conductor aislado, conectado en un extremo al TMGB y en el otro a un TGB, instalado dentro de las canalizaciones de telecomunicaciones para reducir las diferencias de potencial entre los sistemas de telecomunicaciones.

El cable utilizado para este fin es un conductor LSZH y no puede tener empalmes en ningún punto de su recorrido.

El color de la chaqueta del cable debe ser de color amarillo o verde.

Para la unión de la TGB y la barra de tierra de los gabinetes también se realizan con este mismo conductor. Este mismo conductor será empleado para la conexión de las TGB con los gabinetes secundarios.

El conductor debe tener terminaciones de cobre o bronce adecuados para este fin y se asustaran a la barra de tierra con el uso de pernos.

## Aterramiento de Canalizaciones Metálicas

Las bandejas portan cables del sistema de cableado estructurado, se aterrarán mediante conductores de cobre desnudo de 10mm², conectándose al sistema de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.

Este conductor debe ser fijado a la bandeja con los accesorios indicados para dicho fin.

## Conectividad con Sistema Único de Tierra de la Corte Superior de Justicia de Amazonas

Sistema de Puesta a

Tierra del EESS Equipotencial

CCH

Barra de Tierra

Telecomunicaciones

Cuartos de

Telecomunicaciones

(2)

(2)

CCP

(2)

Barra de Tierra

Principal Tablero General

(2)

Centro de Datos

Cuarto de Ingreso de

Servicios

Barra de Tierra

Telecomunicaciones

Barra de Tierra

Telecomunicaciones

Barra de Tierra

Principal Telecomunicaciones

El sistema de tierra para telecomunicaciones se interconectará con la tierra común de la Corte Superior de Justicia de Amazonas en un solo punto, se conectará la barra de puesta a tierra del tablero general con la barra principal de tierra para telecomunicaciones (TMGB).

Esquema Lógico del Sistema de Aterramiento

## Administración del Cableado

El sistema de administración contempla los siguientes elementos en la infraestructura de cableado estructurado diseñada:

- Espacios de Telecomunicaciones.

- Enlaces Horizontales.

- Enlaces Verticales.

- Barras de Tierra para Telecomunicaciones.

## Identificación

La identificación de los elementos se debe realizar con el uso de etiquetas autos adhesivos de alta durabilidad, el impreso debe realizarse con el uso de impresión térmica, el tamaño de la etiqueta y de la impresión debe permitir su rápida identificación y lectura.

## Identificación de espacios de telecomunicaciones

Se identificará cada gabinete, la identificación se colocará en la parte alta de la puerta delantera del gabinete y en la puerta de ingreso de la sala de telecomunicaciones.

Como regla general se tiene:	fs Dónde:

  - f = carácter numérico que identifica el número de piso del edificio.

  - s = carácter que identifica a un espacio de telecomunicaciones en un piso determinado.

## Identificación de enlaces horizontales

Primero se debe realizar la identificación de cada patch panel del gabinete, luego de cada puerto de este patch panel.

La identificación del enlace horizontal se debe colocar en el inicio y fin de cada cable, antes de la conexión con el Jack.

Además, se debe colocar la identificación del cable en el face plate del área de trabajo, junto al terminar correspondiente.

Como regla general se tiene:	fs-an Dónde:

- fs = identificador de un espacio de telecomunicaciones en el edificio

- a = carácter que identifica a un determinado Patch Panel o grupo de Patch Panel

- n = carácter numérico que identifica un puerto en un Patch Panel

## Identificación del cableado troncal

Identifica cada cable del cableado troncal que une un espacio de telecomunicaciones con otro.

Como regla general se tiene:	fs1/fs2-n Dónde:

  - fs1 = identificador de un espacio de telecomunicaciones que contiene la terminación de uno de los extremos del cableado vertical.

  - fs2 = identificador de un espacio de telecomunicaciones que contiene la terminación del otro extremo del cableado vertical.

  - n = carácter numérico que identifica a un cable con una de sus terminaciones en fs1 y la otra en fs2.

## Identificación de barra principal de tierra para telecomunicaciones

Identifica la TMGB del sistema de tierra, esta identificación debe colocarse al lado derecho inferior de la barra.

Como regla general se tiene:	fs-TMGB Dónde:

  - fs = identificador de un espacio de telecomunicaciones en el edificio.

## Identificación de Barra de Tierra para Telecomunicaciones

Identifica la TGB del sistema de tierra de cada espacio de telecomunicaciones, esta identificación debe colocarse al lado derecho inferior de la barra.

Como regla general se tiene: fs-TGB Dónde:

  - fs = identificador de un espacio de telecomunicaciones en el edificio.

## Registros

Se debe crear registros de los elementos que componen el sistema de cableado estructurado, estos registros serán entregados en forma impresa en papel bond tamaño A4 y en medio digital con formato del archivo Microsoft Excel 2013.

Registro de espacios de telecomunicaciones

Los Registros de los Espacios de Telecomunicaciones deberán contar con la siguiente información:

- Identificador del Espacio de Telecomunicaciones.

- Tipo de Espacio de Telecomunicaciones.

- Número del Cuarto en el Edificio.

- Información de Contacto.

## Registro de enlaces horizontales

Los Registros del Cableado Horizontal deberán contar con la siguiente información:

  - Identificador del Cable Horizontal.

  - Tipo de Cable.

  - Localización de la Salida de Telecomunicaciones.

  - Tipo de Conector en la Salida de Telecomunicaciones.

  - Longitud del Cable.

  - Tipo de Hardware de Conexión.

  - Registro de Fechas de Instalación y Certificación.

## Registro del cableado vertical

Los Registros del cableado principal deberán contar con la siguiente información:

  - Identificador del Cable Principal.

  - Tipo de Cable.

  - Tipo de Hardware de Conexión en cada extremo del Cable.

  - Longitud del Cable.

  - Tabla de Conexiones del Cableado Principal y Cableado Horizontal.

## Registro de la barra principal de tierra para telecomunicaciones

Los Registros del TMGB deberán contar con la siguiente información:

  - Identificador del TMGB.

  - Localización del TMGB.

  - Localización de la conexión al Sistema de Tierra Eléctrico.

  - Registro de Pruebas realizadas en el TMGB.

## Documentación de Administración del Cableado

Se documentará toda la información del Cableado Estructurado, entregándose al finalizar dicha información en formato impreso y digital. Para el texto se usará archivos en formato Microsoft Word 2024 o superior, para tablas y cálculos archivos en formato Microsoft Excel 2024 o superior, para planos y diagramas archivos en formato Auto CAD 2023 o superior.

Formará parte de esta información:

      - Memoria descriptiva.

      - Diagramas de disposición del Sistema de Cableado Estructurado.

      - Diagramas de canalización y rutas.

      - Diagramas de numeración, identificación y localización de los Salidas.

      - Cuadros de enrutamiento por patch panel.

      - Distribución de las salas de distribución.

      - Distribución de Gabinete.

      - Registros de los elementos.

      - Pruebas de certificación del cableado estructurado.

      - Garantía del sistema del cableado estructura por el fabricante.

## Certificación del Cableado Estructurado

El contratista debe realizar y presentar la documentación detallada de las siguientes pruebas de performance y certificación, del 100% de los puntos instalados:

      - Enlace permanente, con longitudes fijas menores o iguales a 90 metros, bajo los estándares ISO/IEC para cableado estructurado categoría 6A.

      - Certificación de cada hilo de fibra óptica bajo los estándares ISO/IEC para fibra óptica.

Se debe incluir la documentación del Fabricante del equipo verificador de performance que muestre los métodos y parámetros utilizados para las mediciones en el cableado estructurado.

Si los resultados de performance no cumplen con las especificaciones mínimas de solicitadas por los estándares ISO/IEC, el Contratista corregirá o reinstalará lo necesario a su total costo, para que se cumpla con lo solicitado.

Se debe incluir la metodología usada para la performance del cableado indicando las pruebas de aproximación o mejoradas del ancho de banda, dependiendo del tipo del equipo certificador.

El cableado debe certificarse con equipo calibrado y con enlace permanente.

Se debe entregar garantía del fabricante integral de todo el cableado, de igual manera se debe entregar los resultados de certificación en formato original del equipo.

Se debe incluir las pruebas de desbalance resistivo para garantizar el POE, adicional a esto se debe incluir pruebas de Allien Cross Talk para garantizar 10Gbps.

El personal de certificación debe incluir al menos dos certificados CCT.

# GARANTÍAS

## Del Cableado Estructurado

De acuerdo a lo indicado en la Directiva N°004-2013-DGIEM/MINSA “Parámetros para la Evaluación de un Proyecto de Infraestructura y Equipamiento para La Corte Superior de Justicia de Amazonas s de Salud”; la garantía en la instalación del cableado estructurado que deberá presentar el contratista debe ser emitida por el Fabricante de la solución de cableado estructurado por un tiempo mínimo de 15 años (por cableado y componentes de fibra óptica y categoría 6A), en la que se especifique una garantía de fabricación de los componentes, performance, aplicaciones y mano de obra por un tiempo de mínimo de 15 años con garantía extendida.

La certificación del cableado estructurado es necesario para obtener la garantía del fabricante. El proceso de certificación del cableado estructurado se realiza tras la consecución de una instalación, es un proceso por el cual se compara el rendimiento de transmisión del sistema de cableado instalado con un estándar determinado empleando un método definido por el estándar para medir dicho rendimiento.

Esta certificación del sistema de cableado estructurado, nos demuestra la calidad de los componentes y de la instalación, es decir, nos dice si cumple una conectividad y un funcionamiento correcto.

La certificación va a exigir que los enlaces del cableado proporcionen el resultado “Pasa”. En caso negativo, los técnicos calificados y certificados diagnosticarán los enlaces que fallan y, tras implementar una acción correctiva, volverán a comprobarlos para garantizar que cumplen los requisitos de transmisión pertinentes.

El tiempo necesario para certificar una instalación no sólo incluye la realización de las mediciones de certificación, sino también de una documentación y una solución de problemas.

# SOPORTE Y MANTENIMIENTO

## Soporte Técnico

La red de telecomunicaciones que es el corazón de esta propuesta innovadora para la Corte Superior de Justicia de Amazonas, debe contar con un soporte técnico permanente y adecuado en aplicaciones y dispositivos.

Durante el periodo de soporte (mínimo 3 años) el Contratista pondrá a disposición del Propietario, un servicio de “help desk” con asistencia telefónica y/o presencial, del tipo 24x7x365; y con asistencia “on site” (en caso de que el inconveniente persista y así lo requiera el Propietario).

El soporte técnico deberá ayudar a resolver los problemas más rápido, mejorar la eficiencia operativa y reducir el riesgo de tiempo de inactividad. Otorgando más tiempo para centrarse en la innovación a la atención de la salud, mientras que de forma proactiva se brinda el soporte a la infraestructura.

Los beneficios de contar con un Soporte Técnico moderno deben ser los siguientes:

- Debe resolver problemas más rápido porque debe identificar el problema de forma inmediata y racionalizar el proceso de gestión para mejorar los niveles de servicio.

- Debe reducir el riesgo al tener acceso a expertos técnicos y herramientas inteligentes que mejoran la visibilidad sobre el estado de la Red de Telecomunicaciones las 24 horas del día, los 365 días al año.

- Se debe incrementar la eficiencia operativa mediante herramientas de administración proactiva y procesos automatizados que garanticen una administración y gestión de la red más productiva.

En lo referente al mantenimiento, este será de los tipos preventivo y correctivo, durante un periodo de tres años, sin cargo para la Corte Superior de Justicia de Amazonas en caso de que dichos problemas se hayan generado por fallas no atribuibles al Propietario. El Contratista deberá presentar a la suscripción del contrato, el procedimiento de atención en el caso de mantenimientos correctivos y el plan o programa de mantenimiento preventivo.

## Mantenimiento Preventivo

Involucra a todos los equipos activos de conmutación, enrutamiento o seguridad que forman la Red de Telecomunicaciones, así como también a todo el equipamiento ofimático.

Su propósito es prever las fallas, manteniendo en completa operación y en óptimo funcionamiento los sistemas de la infraestructura adquirida para la Corte Superior de Justicia de Amazonas tanto de hardware como de software, así como la integración entre estos.

La característica principal de este tipo de Mantenimiento, es la de inspeccionar de acuerdo a lo indicado por el fabricante, y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno. El periodo del mantenimiento preventivo será por lo menos de 3 años sin ningún costo adicional de mano de obra para la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento, como de seguridad, ajustes, calibraciones o análisis, se llevarán a cabo en forma periódica en base a un plan establecido por el fabricante y no a una demanda del usuario.

## Mantenimiento Correctivo

El objetivo es responder prudente y eficazmente a las fallas de los equipos activos o ajustes a la configuración de los mismos, teniendo como fin mantener disponible la red el mayor tiempo posible, responder ante el crecimiento, realidad y necesidades de los usuarios.

El Mantenimiento Correctivo, corrige las averías o fallas, cuando éstas se presentan ya sea por: mal uso, abandono, desconocimiento del manejo de la solución, actualizaciones, etc.

El periodo del mantenimiento correctivo será por lo menos de 3 años sin ningún costo adicional de mano de obra para la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

# CAPACITACION

La Capacitación que realizará el Contratista, deberá ser lo más didáctica posible a fin de articular procesos de apropiación y uso de nuevas soluciones tecnologías que se implementarán en la Corte Superior de Justicia de Amazonas, a partir de la experimentación e interaprendizaje entre los usuarios, incentivando el intercambio de conocimiento, capacidades y contenidos educativos y/o de interés de la población beneficiaria.

La Capacitación deberá ser planificada y preparada para ser dirigida a dos grupos al personal del área técnica y también al personal usuario. De acuerdo a esto el Contratista entregará al Propietario un Plan de Capacitación el cual será verificado y aprobado en la etapa de recepción. Este Plan de Capacitación deberá contar con lo siguiente:

- Contenido: Producción de contenidos, herramientas, ejercicios generales y específicos, que respondan a las temáticas de uso de cada una de las soluciones tecnológicas que se implementaran en la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

- Cronograma: Según las características de los diferentes usuarios, se deberán establecer los horarios y duración de los talleres, de la forma que mejor se adapte a las necesidades y disponibilidad de los asistentes. Esto último, orientado a estimular la asistencia.

- Acompañamiento: Luego de todo el proceso de capacitación, los usuarios tendrán un mes de acompañamiento personalizado. Durante esta fase, habrá tres grupos de

soportes conformados por dos líderes del personal usuario y un asistente técnico, los cuales se trasladarán a todos los ambientes de la Corte Superior de Justicia de Amazonas donde se requiera el uso de las diferentes soluciones TIC

El contenido de los cursos y el material didáctico debe referirse al mismo tipo y versiones de hardware y software a adquirir.

## Capacitación Para el Personal Usuario

Esta capacitación estará orientada al personal usuario del equipamiento adquirido por el Propietario. El plan de capacitación se hará sobre el sistema de software y hardware instalado, considerándose lo siguiente:

- Consistirá en un mínimo de 05 horas.

- El Contratista, alcanzará un Plan del curso, donde se contemple:

  - Objetivos del curso

  - Contenidos del curso

  - Duración

  - Lugar del curso

  - Material didáctico y recursos pedagógicos.

  - Manuales y equipos necesarios para el dictado

- El profesional a dictar la capacitación deberá contar con experiencia en la solución que corresponda capacitar, y certificación del fabricante.

- El Propietario, se reservará el derecho de solicitar el cambio de Instructor, en caso de que lo considere necesario.

## Capacitación Para el Personal Técnico

Esta capacitación estará orientada al personal que se encargará de la administración y mantenimiento (después de culminado el servicio de soporte y mantenimiento incluidos en la adquisición de los sistemas).

El plan de capacitación debe abarcar:

- Entrenamiento en la Instalación, Configuración y Puesta en Marcha de las soluciones de software y hardware ofertadas.

- Consistirá en un mínimo de 30 horas por solución instalada.

- El curso se orientará a la Instalación, Configuración, Funcionamiento, y Administración.

- El Contratista proporcionará todos los recursos necesarios (equipos, medios didácticos y materiales de enseñanza), que se requiera para cumplir con los objetivos de cada curso.

- El curso se dictará en la modalidad teórico-práctica, considerando el syllabus indicado por el fabricante de la solución). El mismo que se realizará en la etapa de recepción.

- El profesional a dictar la capacitación será de profesión ingeniero de sistemas, electrónico, telecomunicaciones, o electricista, certificado por el fabricante y con tres

(03) años de experiencia en la solución que corresponda capacitar.

- El profesional a dictar la capacitación deberá estar certificado por el fabricante de los Equipos y soluciones adquiridas por el Instituto.

- El Contratista facilitará instalaciones, equipos, medios didácticos, herramientas y material que se requiera para cumplir con los objetivos de la capacitación.

# SUMINISTRO ELÉCTRICO ININTERRUMPIDO

## Descripción

Se ha considerado un suministro eléctrico independiente e ininterrumpido, para los equipos informáticos y de telecomunicaciones, a fin de darles una mayor confiabilidad y calidad.

## Principios de Funcionamiento

Se instalarán transformadores de aislamiento y UPS (Uninterrupted Power System), en los closets diseñados para dicho fin y que se encuentran adyacentes a los tableros eléctricos, creando circuitos de energía ininterrumpida, con la finalidad de:

- La Tensión de Fase = 220 V ± 5%.

- Aislar los circuitos de tomacorrientes, de los ruidos eléctricos y señales parásitas que pueden afectar el funcionamiento de los equipos de ofimática.

- Atenuar la presencia de los armónicos de corriente, en especial del orden 3° y 9°, en los circuitos derivados con suministro eléctrico normal. Los UPS serán del tipo doble conversión, True On – Line.

## Nivel de Redundancia Eléctrica por Espacios

Por el nivel de complejidad de la Corte Superior de Justicia de Amazonas los equipos principales del sistema energía ininterrumpida no contaran con redundancia.

Los tableros de energía ininterrumpida tendrán redundancia de generación al estar conectados al circuito de emergencia y respaldado por el grupo electrógeno de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

## Nivel de Subsistencia Eléctrica por Espacios

Para los espacios de comunicación que se mencionan a continuación el soporte eléctrico

ininterrumpido será de 30 minutos:

- Salas de Telecomunicaciones / Sala de Data Center

- Central de Vigilancia y Seguridad / Central de Comunicaciones

Para los equipos informáticos de usuario (equipos ofimáticos) el soporte de energía ininterrumpida será de 5 minutos.