MEMORIA DESCRIPTIVA

INSTALACIONES SANITARIAS

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725

CHACHAPOYAS – AMAZONAS

2025

ÍNDICE GENERAL

I.	ASPECTOS GENERALES	3

1.1.	NOMBRE DEL PROYECTO	3

1.2.	NORMAS UTILIZADAS PARA EL DISEÑO	3

1.3.	ALCANCES	3

1.4.	OBJETIVO	7

1.5.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	7

II.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7

2.1.	SISTEMA DE AGUA POTABLE	7

2.1.1.	DISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA	7

2.1.2.	CONFIGURACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8

2.1.2.1.	FUENTE DE ABASTECIMIENTO DESDE EL PUNTO DE FACTIBILIDAD	8

2.1.2.2.	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA CÁMARA DE BOMBEO 50.00 M3	9

2.1.2.3.	TRAMO: CÁMARA DE BOMBEO – CISTERNA PRINCIPAL	10

2.1.2.4.	SISTEMA DE BOMBEO (TRAMO CÁMARA DE BOMBEO – CISTERNA PRINCIPAL)	11

2.1.3.	PUESTA EN MARCHA	12

2.1.4.	ALMACENAMIENTO (CISTERNA AGUA POTABLE Y ACI)	12

2.1.5.	SISTEMA DE BOMBEO	13

2.1.6.	REDES DE DISTRIBUCIÓN INTERNA	13

2.1.7.	AGUA CALIENTE	14

2.2.	SISTEMA DE DESAGÜE	15

2.2.1.	CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES	16

2.2.2.	MATERIALES EMPLEADOS	16

2.2.3.	DISTRIBUCIÓN INTERNA DE REDES DE DESAGÜE	17

2.3.	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	17

2.3.1.	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	17

2.3.2.	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	18

2.3.3.	DESCARGA FINAL DE DRENAJE PLUVIAL	19

2.4.	SISTEMA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO	19

2.5.	SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO	19

2.5.1.	RED DE AGUA CONTRA INCENDIO	20

2.5.2.	EQUIPO DE BOMBEO ACI	20

2.5.3.	DISPOSITIVOS DE DESCARGA Y PROTECCIÓN	21

2.6.	CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED PÚBLICA)	22

2.6.1.	FACTIBILIDAD DE SERVICIO:	22

2.6.2.	CÁLCULO DE AGUA FRÍA (SISTEMA CON CISTERNA Y BOMBAS HIDRONEUMATICAS).	23

2.6.2.1.	CÁLCULO DE LA DOTACIÓN	23

2.6.2.2.	CÁLCULO DEL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO	36

2.6.2.3.	CÁLCULO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN	37

2.6.2.4.	CÁLCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA SIMULTANEA	39

2.6.2.5.	REDES DE DISTRIBUCIÓN INTERNAS DE AGUA FRÍA	44

2.6.2.6.	CÁLCULO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA FRÍA	45

2.6.3.	RESUMEN DE APARATOS SANITARIOS (AGUA FRÍA)	47

2.7.	CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE DESAGÜE	48

2.7.1.	CÁLCULO DE LA RED COLECTORA DE DESAGÜE	48

2.7.2.	CÁLCULO DEL DIMENSIONAMIENTO DE RAMALES PRINCIPALES	53

2.7.3.	CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LAS MONTANTES	61

2.7.4.	CÁLCULO DE LAS CAJAS DE REGISTRO Y DIAMETROS DE COLECTORES PRINCIPALES	65

2.7.5.	RESUMEN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN (REDES DE DESAGÜE)	68

2.8.	CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	68

2.8.1.	CÁLCULO DE DRENAJE PLUVIAL	68

2.8.2.	RESUMEN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN (DRENAJE PLUVIAL)	83

2.9.	CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO	83

2.9.1.	CÁLCULO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO	83

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: RESUMEN DE APARATOS SANITARIOS	48

Tabla 2: RESUMEN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN (AGUA FRÍA)	49

Tabla 3: RESUMEN DE REDES DE DERIVACIÓN - DESAGÜE	69

Tabla 4: RESUMEN DE REDES DE DERIVACIÓN – DRENAJE PLUVIAL	84

Tabla 5: RESUMEN DE REDES – SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO	87

INDICE DE IMAGENES

IMAGEN 1: PUNTO DE EMPALME, UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA A HUANCAS CON LA CARRETERA AEROPUERTO Y PASAJE JUCUSBAMBA.	4

IMAGEN 2: CISTERNA PROYECTADA DE 50.00 M3 (PARA LINEA COMPLEMENTARIA DE AGUA)	5

IMAGEN 3: EMPALME A LA RED COLECTORA EXISTENTE, UBICADO EN LA TROCHA CARROZABLE CHACHAPOYAS – AEROPUERTO.	6

IMAGEN 4: LLEGADA N°01 A CUNETA PROYECTADA PARA DRENAJE PLUVIAL	6

IMAGEN 5: LLEGADA N°02 A CUNETA PROYECTADA PARA DRENAJE PLUVIAL	7

IMAGEN 6: LÍNEA DE ADUCCIÓN PROYECTADA Ø =1" - PODER JUDICIAL	9

IMAGEN 7: PUNTO DE FACTIBILIDAD DEL AGUA (E:181908.80; N:9312362.90)	9

IMAGEN 8: LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 2" (CÁMARA DE BOMBEO - CISTERNA PRINCIPAL)	11

IMAGEN 9: VISTA EN PLANTA DE CÁMARA DE BOMBEO (02 ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS)	12

IMAGEN 10: CISTERNA PRINCIPAL AGUA Y ACI (PLANO IS-CIS-122)	13

IMAGEN 11: CORTE D-D. CISTERNA DE AGUA POTABLE (PLANO IS-CIS-124)	14

IMAGEN 12: DETALLE DE APARATO SANITARIO (PLANO IS-DET-54)	15

IMAGEN 13: DETALLE DE TERMA ELÉCTRICA 110 LT (PLANO IS-DET-54)	16

IMAGEN 14: DETALLES DE CAJA DE REGISTRO (PLANO IS-DET-55)	17

IMAGEN 15: DETALLE DE BUZONETAS DE REGISTRO (PLANO IS-DET-58)	17

IMAGEN 16: DETALLE DE TUBERÍAS COLGADAS (PLANO IS-DET-56)	18

IMAGEN 17: DETALLE PARA ABRAZADERA DE DRENAJE PLUVIAL (PLANO IS-DET-99)	19

IMAGEN 18: DETALLE DE CANALETAS Y MONTANTES (PLANO IS-DET-99)	19

IMAGEN 19: DESCARGA DE MONTANTES EN CUNETAS (PLANO IS-DET-99)	20

IMAGEN 20: DETALLE DE ROCIADORES (PLANO IS-ACI-77)	22

IMAGEN 21: DETALLE DE GABINETE CONTRA INCENDIO (PLANO IS-ACI-74)	23

IMAGEN 22: DETALLE VÁLVULA SIAMESA (PLANO IS-ACI-76)	23

IMAGEN 23: INFORME DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO EMUSAP CHACHAPOYAS	24

MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO	: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725

PROFESIONAL A CARGO DE LA ESPECIALIDAD	:

FECHA		:	2025

# ASPECTOS GENERALES

## NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725

## NORMAS UTILIZADAS PARA EL DISEÑO

- Reglamento Nacional de Edificaciones IS – 010. Instalaciones Sanitarias.

- Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma A.130: Requisitos de Seguridad.

- NFPA 13 – Instalación de Sistemas de Rociadores Automáticos.

- NFPA 14 – Instalación de Sistemas de Tuberías Verticales y Mangueras.

- NFPA 20 – Instalación de Bombas Estacionarias de Protección Contra Incendios.

## ALCANCES

El presente proyecto de instalaciones sanitarias forma parte del expediente técnico denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, CUI N° 2405725, desarrollado conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y la Directiva N.° 001-2013-P.P.J.

Los alcances de la presente especialidad comprenden el diseño y cálculo de los sistemas de agua fría, agua caliente, desagüe, ventilación sanitaria, drenaje pluvial y sistema de agua contra incendio, con criterios técnicos orientados a garantizar la operatividad, seguridad y vida útil de la infraestructura proyectada.

SISTEMA DE AGUA POTABLE:

El sistema de agua potable contará con el abastecimiento de agua potable según INFORME DE FACTIBILIDAD N°0191-2025-EMUSAP S.A./GO/IO/Ama3. El cuál otorga el Punto de Empalme desde la red matriz de 63mm. de diámetro de tubería de PVC, ubicada en la intersección de la carretera a Huancas con la carretera Aeropuerto y Pasaje Jucusbamba en el barrio de Pollapampa. Para definir las condiciones hidráulicas de la conexión se realizaron cálculos mediante el programa WaterCAD, obteniéndose que desde dicho punto hasta el ingreso al Poder Judicial se requiere una tubería de 33 mm (1"), logrando una presión de llegada de 5.30 m.c.a. en el punto de entrega, considerando que en el punto de toma inicial se dispone de 22.00 m.c.a.

IMAGEN 1: PUNTO DE EMPALME, UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA A HUANCAS CON LA CARRETERA AEROPUERTO Y PASAJE JUCUSBAMBA.

Esta línea funcionará como línea complementaria de abastecimiento, la cual llegará hasta la cámara de bombeo de 50.00 m³ de capacidad, desde donde el agua es impulsada mediante un sistema de bombeo hacia la cisterna principal del Poder Judicial, asegurando el volumen y presión requeridos para la operación del sistema.

El proyecto incluye una cisterna enterrada de concreto armado de 50.00 m³, que, junto con un sistema de bombeo de presión constante y velocidad variable, con tanques de expansión, garantizará la distribución eficiente y continua del agua en toda la edificación. El sistema contará además con un medidor general conforme a los requerimientos de la EMUSAP S.A.

IMAGEN 2: CISTERNA PROYECTADA DE 50.00 M3 (PARA LINEA COMPLEMENTARIA DE AGUA)

SISTEMA DE DESAGÜE SANITARIO:

El sistema de desagüe sanitario, se ha previsto la conexión a la red pública existente mediante tubería de 8" de diámetro, evitando la conexión directa a un buzón existente y dirigiendo la descarga hacia la línea matriz ubicada en la parte posterior de la edificación. Según INFORME DE FACTIBILIDAD N°0191-2025-EMUSAP S.A./GO/IO/Ama3. Se otorga el presente empalme a la red colectora existente, conformada por tubería de PVC de 8” (200.00mm) de diámetro y buzones operativos ubicados a lo largo de la trocha carrozable Chachapoyas – Aeropuerto. El caudal máximo de descarga considerado en el diseño es de 11.61 L/s, con redes internas en diámetros de 2", 4", 6" y 8", dimensionadas de acuerdo con la Norma OS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones. El sistema contempla ventilación primaria y secundaria, garantizando el funcionamiento hidráulico adecuado y la protección de los sellos hidráulicos.

IMAGEN 3: EMPALME A LA RED COLECTORA EXISTENTE, UBICADO EN LA TROCHA CARROZABLE CHACHAPOYAS – AEROPUERTO.

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL:

El drenaje pluvial, la captación se realizará mediante canaletas prefabricadas de 0.25 m de ancho, que conducirán las aguas hacia montantes de 4" distribuidos estratégicamente a través de ductos y falsas columnas. Estas descargas se dirigirán a cunetas de 0.30 m de ancho y profundidad variable, dimensionadas conforme a los cálculos hidráulicos, incorporando buzones que optimizan la evacuación en condiciones de alto caudal. Finalmente, el sistema descargará mediante tuberías de 8" hacia cunetas existentes en el exterior de la edificación.

IMAGEN 4: LLEGADA N°01 A CUNETA PROYECTADA PARA DRENAJE PLUVIAL

IMAGEN 5: LLEGADA N°02 A CUNETA PROYECTADA PARA DRENAJE PLUVIAL

Nota: Cabe indicar que la llegada es en CUNETA, por temas de cálculo y planos se representó la llegada como un buzón.

SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO (ACI):

El sistema de agua contra incendios se desarrollará cumpliendo con lo establecido en la Norma Técnica A – 30 del RNE – Seguridad y tomando como referencia técnica la Norma NFPA. Este contará con rociadores automáticos, gabinetes contra incendio, válvula siamesa y demás elementos necesarios para garantizar la protección integral de la edificación. La alimentación del sistema se realizará desde la red matriz, contará con una reserva de agua exclusiva para incendio, dimensionada de acuerdo con los cálculos hidráulicos correspondientes.

Todos los aspectos mencionados en este apartado serán desarrollados con mayor detalle en las secciones posteriores de la presente memoria, donde se presentarán las memorias de cálculo y criterios de diseño correspondientes a cada sistema.

## OBJETIVO

El objetivo del presente proyecto es dotar a la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Amazonas de sistemas de instalaciones sanitarias modernos, eficientes y seguros, que garanticen el abastecimiento continuo de agua potable, la adecuada recolección y evacuación de aguas residuales y pluviales, así como la implementación de un sistema contra incendios conforme a la normativa vigente. Con ello se busca optimizar las condiciones de servicio, operatividad y seguridad de la infraestructura, contribuyendo a mejorar la calidad de atención a los usuarios y el cumplimiento funcional de la edificación.

## UBICACIÓN GEOGRÁFICA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Departamento	:	AMAZONAS

Provincia	:	CHACHAPOYAS

Distrito		:	CHACHAPOYAS

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## SISTEMA DE AGUA POTABLE

El sistema de abastecimiento de agua potable proyectado para la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Amazonas ha sido diseñado para garantizar un suministro continuo, seguro y de calidad, cumpliendo con las exigencias establecidas en la Norma OS.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones y considerando las condiciones de presión, caudal y calidad del recurso disponible. El diseño contempla desde la captación en el punto de entrega hasta la distribución interna en los diferentes ambientes de la edificación, incluyendo los sistemas de almacenamiento, impulsión y control necesarios para su óptimo funcionamiento.

### DISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA

El consultor, en base a los datos otorgados por la empresa prestadora, los cálculos hidráulicos realizados y la propuesta técnica desarrollada, concluye que la edificación no quedará desabastecida de agua. Esto se sustenta en que la cisterna de almacenamiento se mantendrá siempre con volumen suficiente, tal como se describe en los ítems posteriores del presente documento.

Asimismo, el diseño considera la adecuada configuración eléctrica y el control mediante niveles de arranque y pare de las electrobombas, lo que garantizará un funcionamiento continuo, seguro y eficiente del sistema, evitando interrupciones y riesgo de desabastecimiento en el suministro de agua potable hacia las instalaciones internas de la edificación.

Nota: El INFORME DE FACTIBILIDAD N°0191-2025-EMUSAP S.A./GO/IO/Ama3. Se encuentra cargado dentro del archivo DRIVE del Expediente Técnico.

### CONFIGURACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

#### FUENTE DE ABASTECIMIENTO DESDE EL PUNTO DE FACTIBILIDAD

El sistema de abastecimiento inicia en el punto de factibilidad otorgado, desde donde se proyectará una línea de 1” de diámetro destinada a conducir el recurso hídrico hasta la cámara de bombeo. El caudal disponible en dicha conexión permite el llenado de la cámara de bombeo de 50 m³ en un tiempo de 16 horas, cumpliendo con el criterio normativo de garantizar tiempos mayores a 12 horas para el almacenamiento.

La línea de alimentación proyectada se conectará a la matriz existente ubicada en la intersección de la carretera a Huancas con la carretera Aeropuerto y Pasaje Jucusbamba, conforme a la factibilidad otorgada por la empresa prestadora. En dicho punto de conexión se dispone de una presión de 22.00 m.c.a., y tras el recorrido hasta el punto de llegada al predio se obtiene una presión de 5.30 m.c.a., condición suficiente para garantizar el correcto llenado de la cámara de bombeo.

La cámara de bombeo proyectada tendrá una capacidad útil de 50.00 m³ (6.00 m x 4.00 m x 2.10 m), dimensionada para un tiempo de llenado de 16 horas.

Para esta línea se realizó el correspondiente modelamiento hidráulico, incluyendo el perfil longitudinal, los cálculos de pérdida de carga y verificación de presiones, los cuales se encuentran graficados y documentados en los planos y memorias de cálculo del presente expediente técnico.

Asimismo, se gestionó y obtuvo la factibilidad de servicio emitida por la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Chachapoyas (EMUSAP Chachapoyas), garantizando que la conexión proyectada cumpla con las exigencias de presión, caudal y calidad de agua requeridas para el uso previsto.

IMAGEN 6: LÍNEA DE ADUCCIÓN PROYECTADA Ø =1" - PODER JUDICIAL

IMAGEN 7: PUNTO DE FACTIBILIDAD DEL AGUA (E:181908.80; N:9312362.90)

Fuente: FACTIBILIDAD EMUSAP S.A.

#### LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA CÁMARA DE BOMBEO 50.00 M3

PARÁMETROS DE DISEÑO:

- Volumen cámara de bombeo: 50.00 m³ (6.00 × 4.00 × 2.10 m útiles)

- Tiempo de llenado: 16 h

- Caudal de llenado: Q = 0.87 L/s (≈ 3.13 m³/h)

CONDICIONES HIDRÁULICAS EN LA CONEXIÓN:

- Presión en conexión pública: +5.30 m

- Pérdida en medidor (micromedición): 0.18 m

- Pérdida entre red pública y conexión: 0.17 m

- Carga disponible Hd1: 4.30 m → Hd2: 3.95 m

TRAMO RED PÚBLICA – CONEXIÓN DOMICILIARIA:

- Diámetro: 1"

- Velocidad: 1.71 m/s

- Longitud equivalente accesorios: 0.69 m

TRAMO CONEXIÓN – CÁMARA DE BOMBEO:

- Diámetro: 1"

- Velocidad: 1.71 m/s

- Longitud equivalente accesorios: 3.29 m

- Pérdida en el tramo: 0.83 m

RESULTADO GLOBAL:

- Carga disponible final en la cámara (Hd3): 3.12 m

CONCLUSIÓN:

Con Q = 0.87 L/s y D = 1" en ambos tramos, la carga disponible de 3.12 m es suficiente para llenar la cámara de bombeo de 50.00 m³ en 16 h, cumpliendo el objetivo de abastecimiento a través de la línea complementaria.

Nota: Los cálculos de dotaciones, almacenamiento, presiones y caudales se detallan en las Memorias de Cálculo del Proyecto.

#### TRAMO: CÁMARA DE BOMBEO – CISTERNA PRINCIPAL

El presente tramo corresponde a la conducción de impulsión desde la cámara de bombeo hacia la cisterna principal del sistema proyectado.

La cisterna principal de agua fría cuenta con un volumen útil de 50.00 m³, cuyo tiempo de llenado ha sido establecido en 3 horas, resultando un caudal de diseño de 4.63 L/s.

De acuerdo con la topografía levantada, se tiene como referencia el nivel de salida de bombeo en la cota +2,444.20 m y el nivel de ingreso a la cisterna en la cota +2,460.90 m, lo que representa una altura estática de 16.70 m.

La conducción proyectada será de tubería de PVC de 2" de diámetro, con una longitud aproximada de 115.00 m, a la cual se adicionan las pérdidas por accesorios (codos de 45° y 90°, tees, válvulas de compuerta, válvula check y reducciones), alcanzando una longitud equivalente total de 125.09 m.

El cálculo hidráulico determinó una velocidad de circulación de 2.28 m/s y una pérdida de carga en la línea de 13.55 m, de modo que la bomba deberá vencer una carga manométrica total aproximada de 30.25 m a un caudal de 4.63 L/s, condición que garantiza el adecuado llenado de la cisterna principal dentro del tiempo programado.

Es importante señalar que, si bien el sistema contará con una cisterna de agua contra incendios (ACI) de 90.00 m³, su llenado se realizará únicamente una sola vez durante la puesta en marcha y únicamente en casos de reposición total después de una eventual descarga por emergencia. Por lo tanto, el dimensionamiento hidráulico del sistema de impulsión no se basa en esta cisterna, ya que su llenado no será de carácter continuo.

En contraste, la cisterna de agua fría de 50.00 m³ estará en operación constante para el consumo diario de la edificación, razón por la cual los cálculos hidráulicos y de bombeo se fundamentan en esta, asegurando un funcionamiento permanente, eficiente y confiable del sistema de abastecimiento de agua potable.

IMAGEN 8: LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 2" (CÁMARA DE BOMBEO - CISTERNA PRINCIPAL)

#### SISTEMA DE BOMBEO (TRAMO CÁMARA DE BOMBEO – CISTERNA PRINCIPAL)

El sistema de impulsión hacia la cisterna principal se realizará mediante un conjunto de dos (02) electrobombas centrífugas, diseñadas para trabajar de manera alternada, lo que garantiza una operación eficiente y estable frente a variaciones de caudal.

Cada bomba está dimensionada para un caudal unitario de 2.31 L/s y una altura dinámica total de 35.34 mca, con una potencia aproximada de 3.00 HP. Se ha considerado una bomba en funcionamiento que trabajará de forma constante, y una bomba en condición de reserva, asegurando la continuidad del servicio aun en caso de mantenimiento o falla de alguna unidad.

Las bombas cuentan con una eficiencia hidráulica aproximada de 60%, complementadas con motores eléctricos de 75% de eficiencia, lo que contribuye a la optimización del consumo energético del sistema.

El diámetro de succión es de 2 ½” y el diámetro de impulsión de 2”, en correspondencia con las líneas proyectadas y los cálculos hidráulicos desarrollados.

Este esquema de bombeo permite cumplir con el caudal de llenado requerido para la cisterna principal (4.63 L/s en total), garantizando una operación confiable, segura y con respaldo frente a eventualidades, acorde a los estándares técnicos exigidos para el sistema de agua potable de la edificación.

IMAGEN 9: VISTA EN PLANTA DE CÁMARA DE BOMBEO (02 ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS)

### PUESTA EN MARCHA

Para la puesta en operación inicial del sistema, se prevé el llenado simultáneo de las cisternas de 50 m³ y 90 m³ desde la cámara de bombeo, garantizando que ambas estructuras cuenten con el volumen total requerido antes del inicio formal del servicio. Esta etapa de llenado constituye un procedimiento de arranque que asegura la disponibilidad plena de las reservas desde el inicio del funcionamiento del proyecto.

Asimismo, el sistema cuenta con un control automático de nivel, mediante el cual las bombas de la cámara de bombeo se activarán de forma inmediata al detectar la disminución del volumen de agua en la cisterna principal. De este modo, se asegura que el almacenamiento no se vea comprometido y que el sistema opere de manera constante, confiable y sin riesgo de desabastecimiento.

### ALMACENAMIENTO (CISTERNA AGUA POTABLE Y ACI)

El sistema de almacenamiento se compone de una cisterna de concreto armado diseñada para albergar, en un mismo volumen estructural, el agua destinada al abastecimiento de toda la edificación (agua potable) y el agua reservada para el sistema contra incendio (ACI).

La capacidad de almacenamiento se distribuye de la siguiente manera:

- Agua potable: 50.00 m³.

- Agua contra incendio (ACI): 90.00 m³.

La cisterna cuenta con compartimentación y dispositivos de succión independientes para evitar interferencias entre el consumo de agua potable y el sistema de protección contra incendios, garantizando así la disponibilidad permanente del volumen de reserva contra incendio.

Adicionalmente, la instalación dispone de un cuarto de bombas anexo, donde se ubican los equipos de impulsión para ambas redes (potable y ACI), diseñados conforme a las presiones y caudales requeridos en cada sistema. La estructura de la cisterna está ejecutada en concreto armado, con recubrimientos impermeabilizantes interiores, ventilación, accesos de inspección y tuberías de entrada, salida, rebose y drenaje, cumpliendo con las normativas vigentes.

IMAGEN 10: CISTERNA PRINCIPAL AGUA Y ACI (PLANO IS-CIS-122)

### SISTEMA DE BOMBEO

El sistema de bombeo de agua potable se encuentra instalado en un cuarto de bombas debidamente diseñado para garantizar un suministro continuo, seguro y eficiente hacia toda la edificación.

El conjunto inicia con dos líneas de succión independientes de 4" de diámetro, equipadas en sus extremos con canastillas de succión de acero inoxidable para retener partículas sólidas de gran tamaño y evitar daños a las bombas.

Ambas tuberías de succión (material acero inoxidable 304) convergen en un manifold de succión de 4", diseñado para uniformizar la presión y caudal antes de ingresar a los equipos de bombeo.

Del manifold parten cuatro electrobombas verticales multietapas de 5,50 HP cada una, dispuestas en paralelo para operar de forma individual o combinada según la demanda. La succión de cada bomba se realiza a través de una conexión de 2 ½”, optimizando la entrada de agua y reduciendo pérdidas de carga.

Una vez impulsada por las bombas, el agua fluye por líneas de impulsión de 2", las cuales se conectan a un manifold de descarga de 4". Este manifold distribuye el agua hacia la red principal de la edificación, garantizando que la presión y el caudal se mantengan dentro de los rangos establecidos en el diseño hidráulico.

El sistema ha sido dimensionado para operar con presiones de trabajo de 25 m.c.a., asegurando un abastecimiento adecuado para el consumo de agua potable.

IMAGEN 11: CORTE D-D. CISTERNA DE AGUA POTABLE (PLANO IS-CIS-124)

### REDES DE DISTRIBUCIÓN INTERNA

El sistema de distribución interna de agua potable ha sido diseñado para garantizar un suministro continuo, seguro y eficiente a todos los módulos de la edificación, cumpliendo con los criterios hidráulicos establecidos en la normativa vigente.

La red se compone de tuberías de diferentes diámetros, seleccionados de acuerdo con los caudales de servicio y las pérdidas de carga admisibles, siendo estas de 4", 3", 2", 1 ½”, 1 ¼”, 1", 3/4" y 1/2", con material apto para conducción de agua potable, resistente a la presión de trabajo proyectada.

Cada módulo cuenta con acometidas independientes y válvulas de control que permiten el aislamiento de sectores para facilitar labores de mantenimiento sin afectar el suministro general. Asimismo, se dispone de una línea independiente de riego para áreas verdes, diseñada de forma que cualquier eventual rotura o fuga en esta red no comprometa el funcionamiento del sistema principal.

Los inodoros y urinarios están equipados con fluxómetros, por lo que las derivaciones que los alimentan cuentan con salidas de 1 1/4" y 1” respectivamente, garantizando el caudal y presión requeridos para su correcta operación.

Los accesorios considerados incluyen: válvulas de compuerta, válvulas de bola, tees, codos, niples, reducciones, bridas, uniones universales y adaptadores; todos seleccionados para soportar la presión de trabajo y las condiciones de servicio previstas.

Las dimensiones, caudales de diseño y criterios de selección de diámetros se encuentran detallados en las Memorias de Cálculo, donde se justifican las secciones de las tuberías en función de la demanda proyectada, los factores de simultaneidad y las pérdidas de carga, asegurando un óptimo funcionamiento del sistema en condiciones máximas de operación.

IMAGEN 12: DETALLE DE APARATO SANITARIO (PLANO IS-DET-54)

### AGUA CALIENTE

El sistema de agua caliente sanitaria se encuentra previsto únicamente para el Módulo D de la edificación, el cual ha sido diseñado para atender las demandas específicas de este sector. El suministro de agua caliente se realiza mediante termas eléctricas murales con una capacidad individual de 110 litros, instaladas en pared a una altura de 2.50m (aprox.), que facilita su mantenimiento y evita riesgos mecánicos.

El sistema de calentamiento es instantáneo–acumulativo, permitiendo mantener una reserva de agua caliente y reponerla de forma continua, garantizando así la disponibilidad constante del servicio.

La red de agua caliente se distribuye desde las termas a través de tuberías con resistencia a alta temperatura y uniones, dimensionadas para soportar presiones de trabajo superiores a 6 bar y temperaturas hasta 80 °C.

IMAGEN 13: DETALLE DE TERMA ELÉCTRICA 110 LT (PLANO IS-DET-54)

## SISTEMA DE DESAGÜE

El sistema de desagüe sanitario proyectado tiene como finalidad recolectar y evacuar, de manera segura y eficiente, las aguas residuales generadas en todos los módulos y ambientes de la edificación, conduciéndolas hacia la red pública de alcantarillado operada por EMUSAP Chachapoyas. El diseño considera la separación de las aguas residuales de las aguas pluviales, evitando infiltraciones o conexiones cruzadas que puedan afectar el funcionamiento del sistema.

Se han contemplado materiales y accesorios que cumplen con las especificaciones técnicas y normativas vigentes, garantizando durabilidad, resistencia mecánica e hidráulica, así como facilidad de mantenimiento. La configuración de la red ha sido diseñada para asegurar el flujo por gravedad, respetando pendientes mínimas reglamentarias y ventilaciones adecuadas para prevenir obstrucciones y la formación de vacíos.

La red principal de evacuación está conformada por tuberías de PVC sanitario de 8” de diámetro, complementadas con cajas de registro prefabricadas de 0,40 m de lado interior, distribuidas estratégicamente para permitir el adecuado mantenimiento y limpieza del sistema. El trazado conduce las aguas residuales hacia la parte baja del terreno, donde se ubican buzones y tuberías existentes de la red de EMUSAP Chachapoyas, punto en el cual se realiza la conexión final conforme a la factibilidad de servicio otorgada por la entidad prestadora.

IMAGEN 14: DETALLES DE CAJA DE REGISTRO (PLANO IS-DET-55)

IMAGEN 15: DETALLE DE BUZONETAS DE REGISTRO (PLANO IS-DET-58)

### CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES

Las aguas residuales generadas en la edificación corresponden exclusivamente a efluentes de carácter doméstico, provenientes del uso sanitario de los servicios higiénicos, así como de lavamanos, duchas y demás artefactos de uso humano. Estas se clasifican en aguas negras, que incluyen descargas de inodoros y urinarios, y aguas grises, generadas por lavamanos, duchas y otros puntos de consumo que no reciben carga fecal directa.

Debido a que el origen de estas aguas es netamente doméstico, su composición físico-química y microbiológica se encuentra dentro de los rangos habituales establecidos para este tipo de efluentes, sin presencia de descargas industriales. Por esta razón, no se requiere un tratamiento adicional previo a su disposición final, siendo factible su conducción directa hacia la red pública de alcantarillado administrada por EMUSAP Chachapoyas, la cual cuenta con su propio sistema de tratamiento.

### MATERIALES EMPLEADOS

Para la ejecución de la red de desagüe sanitario se ha especificado el uso de tuberías y accesorios de PVC clase pesada, fabricados bajo los estándares de la NTP ISO 4435:2005, serie normalizada SN 4, que garantizan alta resistencia mecánica, durabilidad y comportamiento óptimo frente a la abrasión y la corrosión interna y externa.

### DISTRIBUCIÓN INTERNA DE REDES DE DESAGÜE

La red de desagüe sanitaria interna ha sido diseñada para garantizar la evacuación desde los diferentes aparatos sanitarios hacia la red pública de alcantarillado. Las salidas para inodoros se han dimensionado en 4" (110.00 mm), mientras que para lavatorios, urinarios, duchas y lavaderos se han previsto descargas de 2" (63.00 mm), cumpliendo con las secciones mínimas requeridas por normativa.

Los ramales principales y montantes están diseñados en 4", permitiendo la conducción de los caudales acumulados sin riesgo de obstrucción. El sistema cuenta con sumideros y registros roscados estratégicamente ubicados para facilitar la inspección y mantenimiento preventivo. La ventilación de los ramales y montantes se ha proyectado con tubería de 2", garantizando la correcta aireación del sistema y evitando vacíos o sobrepresiones que puedan afectar el sello hidráulico de los sifones.

Los montantes se alojan principalmente dentro de ductos técnicos verticales; sin embargo, en casos en que no sea factible su disposición por ductos, se han considerado falsas columnas para su conducción sin interferir con la arquitectura del edificio. Asimismo, en áreas donde las condiciones constructivas no permiten el empotramiento, se han previsto tuberías colgadas, las cuales estarán soportadas mediante colgadores metálicos, garantizando la adecuada sujeción, alineamiento y pendiente reglamentaria de las tuberías.

Todas las descargas convergen hacia cajas de registro de dimensiones normadas, desde las cuales se conduce el flujo hacia los buzones de la red externa, logrando la evacuación final hacia el sistema de alcantarillado público.

IMAGEN 16: DETALLE DE TUBERÍAS COLGADAS (PLANO IS-DET-56)

## SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

El sistema de drenaje pluvial proyectado tiene como objetivo captar y evacuar de forma rápida y segura las aguas provenientes de precipitaciones, evitando encharcamientos que puedan afectar la funcionalidad y durabilidad de la infraestructura. El diseño considera la recolección de aguas de cubiertas, áreas pavimentadas, áreas verdes y zonas exteriores, conduciéndolas por un sistema independiente al de aguas residuales, cumpliendo con las normativas técnicas vigentes y respetando la disposición final establecida por la autoridad local.

### ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

En la cubierta, se han dispuesto canaletas prefabricadas de 0.25 m de ancho, fabricadas en material resistente a la intemperie, las cuales se instalan con soportes y sujetadores cada 2.00 m, garantizando la correcta alineación y pendiente para el flujo. Estas canaletas incorporan sumideros tipo cúpula de 4" ubicados estratégicamente para evitar acumulación de agua y permitir su evacuación directa hacia los bajantes pluviales.

En la parte baja de la edificación, el sistema cuenta con cunetas de concreto armado de 0.30 m de ancho y profundidades variables, con un punto inicial de 0.35 m, las cuales se encuentran cubiertas con tapas de concreto removibles para permitir labores de inspección y mantenimiento.

Las canaletas y cunetas conducen las aguas pluviales hacia buzones de interconexión, que permiten unificar y dirigir el caudal hacia la parte más baja del terreno, donde se descarga de forma natural, por gravedad, hacia las cunetas exteriores existentes.

IMAGEN 17: DETALLE PARA ABRAZADERA DE DRENAJE PLUVIAL (PLANO IS-DET-99)

### REDES DE DISTRIBUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL

Desde la cubierta de cada módulo, las canaletas prefabricadas de 0.25 m de ancho descargan el agua a través de accesorios de empalme que conectan directamente con las montantes pluviales. Estos montantes son tuberías verticales de 4" de diámetro, que descienden desde el último nivel hasta empalmar con las cunetas de concreto armado ubicadas en la parte baja.

En la parte superior, dentro de la zona de la cobertura, se incluyen piezas y accesorios especiales que permiten la transición entre las canaletas y las tuberías de bajada, asegurando un sellado adecuado y evitando filtraciones. La ubicación, número y tipo de estos accesorios se encuentran detallados en los planos de detalle de drenaje pluvial.

Finalmente, las montantes descargan el caudal pluvial directamente en las cunetas de concreto, las cuales, a su vez, conducen el flujo hacia los buzones de interconexión, logrando la evacuación final hacia las cunetas exteriores por gravedad.

IMAGEN 18: DETALLE DE CANALETAS Y MONTANTES (PLANO IS-DET-99)

### DESCARGA FINAL DE DRENAJE PLUVIAL

El sistema de drenaje pluvial proyectado descarga de manera natural, por gravedad, hacia las cunetas existentes en la parte exterior del proyecto, las cuales forman parte de la infraestructura vial y de evacuación de aguas pluviales de la localidad.

La conducción desde los buzones de interconexión hasta el punto de descarga se realizará mediante tuberías de PVC de 8" de diámetro, lo que garantiza una capacidad hidráulica suficiente para manejar los caudales máximos previstos, evitando estrangulamientos.

El diseño de esta conducción considera pendientes adecuadas para mantener la velocidad de autolimpieza y prevenir sedimentaciones, así como un trazado directo que minimice pérdidas de carga y maximice la eficiencia del sistema.

IMAGEN 19: DESCARGA DE MONTANTES EN CUNETAS (PLANO IS-DET-99)

## SISTEMA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO

El sistema de drenaje para las unidades de aire acondicionado ha sido diseñado para recolectar y evacuar el condensado generado durante el funcionamiento de los equipos, garantizando un desalojo eficiente y evitando acumulaciones que puedan ocasionar filtraciones o deterioro en los acabados.

Las tuberías iniciales, conectadas directamente a cada unidad, son de PVC de 3/4" de diámetro. Conforme se incrementa el número de aparatos que descargan en una misma línea, el diámetro de la tubería aumenta progresivamente a 1" y, en los tramos finales, hasta 1 1/2", asegurando la capacidad necesaria para manejar el caudal acumulado sin generar sobrepresiones.

La red de drenaje de aire acondicionado se conecta a las tuberías de drenaje pluvial en las montantes, lo que permite un aprovechamiento eficiente de la infraestructura existente y un manejo conjunto de las descargas líquidas.

## SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO

El sistema de agua contra incendio del presente proyecto se ha diseñado conforme a las siguientes normativas y estándares:

- NFPA 13 – Instalación de Sistemas de Rociadores Automáticos.

- NFPA 14 – Instalación de Sistemas de Tuberías Verticales y Mangueras.

- NFPA 20 – Instalación de Bombas Estacionarias de Protección Contra Incendios.

- Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma A.130: Requisitos de Seguridad.

La edificación ha sido clasificada como de riesgo leve, por destinarse principalmente a oficinas y archivos generales. Este criterio ha definido la selección de elementos de protección, adoptándose rociadores automáticos y gabinetes contra incendio para cubrir la totalidad de las áreas.

Toda el área techada cuenta con cobertura de rociadores automáticos, mientras que la distribución de gabinetes asegura que cualquier punto de la edificación se encuentre dentro del alcance efectivo de al menos un gabinete. Conforme a lo estipulado por la NFPA 13, ningún rociador puede operar a una presión inferior a 7 psi, y de acuerdo con la NFPA 14, ningún gabinete puede operar a una presión menor de 65 psi.

### RED DE AGUA CONTRA INCENDIO

La red principal de alimentación cuenta con una tubería matriz de 6" en HDPE, la cual asegura la disponibilidad del caudal y presión requeridos para la atención simultánea de los riesgos considerados. Dicha tubería se reduce progresivamente a 4" en HDPE, a través de la cual se realiza la derivación hacia los diferentes módulos de la edificación.

Previo al ingreso a los módulos, se dispone de transiciones de HDPE a tubería de acero al carbono SCH 40, lo que garantiza continuidad estructural y compatibilidad con los accesorios internos.

Dentro de los módulos, la red de distribución se compone de tuberías de 3", 2 ½" y 1" en acero al carbono SCH 40, instaladas de acuerdo a la normativa vigente, con soportes y colgadores certificados para garantizar estabilidad mecánica, absorción de vibraciones y dilataciones.

Los ramales terminales están equipados con rociadores automáticos de 1", seleccionados de acuerdo al riesgo de ocupación (riesgo leve, oficinas y archivos), con una cobertura adecuada por área y cumpliendo los criterios de presión mínima de operación.

La red ha sido diseñada para garantizar un flujo hidráulico confiable y continuo, considerando tanto las pérdidas por fricción como las alturas manométricas internas. Asimismo, se han contemplado válvulas de seccionamiento, de retención y de drenaje estratégicamente ubicadas, lo que permite la operación, mantenimiento y pruebas del sistema sin comprometer la totalidad de la red.

De manera complementaria, el sistema contempla la señalización de las rutas de tuberías, gabinetes y puntos de prueba, así como la instalación de manómetros y válvulas de prueba hidrostática en puntos críticos, conforme a lo estipulado por la NFPA 13.

### EQUIPO DE BOMBEO ACI

En la cisterna se ha considerado un cuarto de bombas debidamente implementado para garantizar el funcionamiento del sistema de agua contra incendio. Este cuarto cuenta con una bomba jockey centrífuga multietápica vertical de 3 HP, cuya función principal es mantener presurizada la red en condiciones normales de operación, evitando arranques innecesarios de la bomba principal. La bomba jockey opera automáticamente al detectar pequeñas pérdidas de presión en la red (por ejemplo, por goteos o purgas), reponiendo la presión de manera inmediata.

El sistema de bombeo está complementado con bridas, manómetros, reducciones, soportes y colgadores, todos instalados de acuerdo a norma, lo que asegura tanto la correcta sujeción como la accesibilidad para operación y mantenimiento.

Toda la descarga de las bombas converge en una salida de 6”, que constituye la línea matriz de distribución del sistema contra incendio. Desde esta línea principal se ramifican las derivaciones hacia los diferentes módulos, asegurando la presión y el caudal requeridos para la alimentación de las tuberías de alimentación de 4” en HDPE y sus posteriores transiciones hacia tuberías de acero al carbón SCH 40 en los interiores.

### DISPOSITIVOS DE DESCARGA Y PROTECCIÓN

El sistema de agua contra incendio proyectado contempla puntos de descarga estratégicamente distribuidos para garantizar la cobertura total de la edificación, en cumplimiento con las normas NFPA y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

ROCIADORES AUTOMÁTICOS:

Se han seleccionado rociadores automáticos tipo estándar de respuesta rápida, similares al modelo mostrado en los planos de detalle. Estos dispositivos cuentan con ampolla termosensible calibrada para activarse a temperaturas específicas, lo que permite una descarga inmediata de agua sobre el área afectada por el incendio. Los rociadores están provistos de canopla de acero inoxidable, lo que asegura una instalación prolija y estética en falsos cielos rasos (F.C.R.), además de garantizar resistencia a la corrosión. Cada rociador se encuentra conectado a la red de tuberías de acero al carbón SCH.40, de acuerdo a los diámetros normativos, con presiones mínimas de operación según NFPA 13.

IMAGEN 20: DETALLE DE ROCIADORES (PLANO IS-ACI-77)

GABINETES CONTRA INCENDIO (GCI):

Se han dispuesto gabinetes contra incendio en las diferentes áreas de los módulos, de manera que cualquier punto de la edificación quede cubierto dentro del radio de acción de las mangueras. Cada gabinete incluye válvula de globo de 1 ½”, manguera semirrígida, pitón regulable y todos los accesorios necesarios para su operatividad inmediata. Los gabinetes han sido diseñados para operar a una presión mínima de 65 psi, conforme a los criterios de la NFPA 14.

IMAGEN 21: DETALLE DE GABINETE CONTRA INCENDIO (PLANO IS-ACI-74)

VÁLVULA SIAMESA:

En la fachada principal del proyecto se ha previsto la instalación de una válvula siamesa de 4”, que permitirá la conexión directa de unidades de bomberos al sistema interno de tuberías contra incendio. Esta conexión garantiza que, en caso de ser necesario, se pueda inyectar agua adicional desde el exterior, reforzando la capacidad de respuesta del sistema ante un siniestro de gran magnitud.

IMAGEN 22: DETALLE VÁLVULA SIAMESA (PLANO IS-ACI-76)

## CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED PÚBLICA)

### FACTIBILIDAD DE SERVICIO:

Se obtuvo la factibilidad de servicio mediante el: INFORME DE FACTIBILIDAD N°0191-2025-EMUSAP S.A./GO/IO/Ama3.

IMAGEN 23: INFORME DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO EMUSAP CHACHAPOYAS

### CÁLCULO DE AGUA FRÍA (SISTEMA CON CISTERNA Y BOMBAS HIDRONEUMATICAS).

#### CÁLCULO DE LA DOTACIÓN

SEGÚN EL R.N.E.: IS - 010: NUMERAL 2.2 - DOTACIONES Y A-40:  DOTACIÓN DE SERVICIOS.

#### CÁLCULO DEL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO

#### CÁLCULO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN

#### CÁLCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA SIMULTANEA

#### REDES DE DISTRIBUCIÓN INTERNAS DE AGUA FRÍA

El sistema de distribución de agua fría será dimensionado mediante el método de la ruta crítica, considerando los caudales demandados, presiones requeridas y pérdidas de carga en cada tramo.

#### CÁLCULO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA FRÍA

### RESUMEN DE APARATOS SANITARIOS (AGUA FRÍA)

Tabla 1: RESUMEN DE APARATOS SANITARIOS

| RESUMEN DE APARATOS SANITARIOS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| INODORO CON FLUXOMETRO DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS | 125 UND |
| INODORO TURCO | 4 UND |
| URINARIO CON FLUXOMETRO DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS | 66 UND |
| LAVATORIO LOZA BLANCA C/ PEDESTAL INC. ACCESORIOS, GRIFERÍA TEMPORIZADA | 103 UND |
| LAVATORIO TIPO OVALIN DE LOSA VITRIFICADA BLANCO 16"x19" PARA EMPOTRAR INC. ACCESORIOS | 27 UND |
| LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 18"X20" DE UNA POZA SIN ESCURRIDERO, GRIFERÍA CUELLO DE GANSO DE AGUA FRÍA, CON CONTROL DE CODO MUÑECA, SOLO AGUA FRÍA | 2 UND |
| LAVADERO DE 1 POZA DE CONCRETO O MAMPOSTERÍA DE LADRILLO REVESTIDO CON CERÁMICO | 10 UND |
| DUCHAS DE DOS LLAVES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE CON GRIFERÍA MEZCLADORA CROMADA | 4 UND |

Tabla 2: RESUMEN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN (AGUA FRÍA)

| RESUMEN DE TUBERÍAS EN REDES | CANTIDAD |
| --- | --- |
| TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" (SUM.E INST.) | 644.45 ml |
| TUBERIA PVC C-10 DE 3/4" (SUM.E INST.) | 205 ml |
| TUBERIA PVC C-10 DE 1" (SUM.E INST.) | 254.65 ml |
| TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" (SUM.E INST.) | 928.1 ml |
| TUBERIA PVC C-10 DE 2" (SUM.E INST.) | 793.45 ml |
| TUBERIA PVC C-10 DE 3" (SUM.E INST.) | 410 ml |
| TUBERIA PVC C-10 DE 4" (SUM.E INST.) | 115 ml |

## CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE DESAGÜE

### CÁLCULO DE LA RED COLECTORA DE DESAGÜE

Para el diseño de la red de desagüe, se sigue la Norma IS.010, utilizando el Anexo N°6 para determinar las unidades de descarga de cada aparato sanitario. La selección del diámetro de los colectores se realiza aplicando los criterios y tablas del Anexo N°9 de la misma norma, asegurando la capacidad de flujo y velocidad adecuada para un funcionamiento eficiente del sistema.

De acuerdo al cálculo de máxima demanda simultánea, se obtuvo un caudal de 11.61 L/s, el cual está distribuido en diferentes ramales por pisos. Para garantizar un correcto funcionamiento, se realizó un análisis hidráulico que determina la cantidad máxima de aparatos sanitarios que pueden conectarse a cada ramal principal, asegurando que no se superen los caudales admisibles según la Norma IS.010.

### CÁLCULO DEL DIMENSIONAMIENTO DE RAMALES PRINCIPALES

Para el cálculo hidráulico de los ramales de desagüe se aplica la Norma IS.010, considerando: las unidades de descarga de cada artefacto (Anexo N°6), los diámetros mínimos requeridos según caudal acumulado (Anexo N°9), las pendientes adecuadas que aseguren velocidad de autolavado, y la ubicación estratégica de cámaras de inspección en cambios de dirección o diámetro. El diseño inicia desde los ramales más alejados hacia el colector principal, verificando que la sumatoria de unidades no supere la capacidad del diámetro asignado en cada tramo, garantizando así un sistema eficiente y conforme a normativa.

### CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LAS MONTANTES

El cálculo de las montantes de la edificación se realizó considerando los caudales de diseño obtenidos a partir de las unidades de gasto de los aparatos sanitarios, aplicando los factores de simultaneidad según normativa vigente. Con estos valores se determinaron los diámetros de las tuberías verticales.

### CÁLCULO DE LAS CAJAS DE REGISTRO Y DIAMETROS DE COLECTORES PRINCIPALES

El dimensionamiento de las cajas de registro se realizó considerando su ubicación estratégica en los cambios de dirección, pendientes y empalmes de las tuberías, garantizando accesibilidad para la inspección y mantenimiento de la red.

En cuanto a los colectores principales, los diámetros fueron calculados en función de los caudales de diseño, aplicando criterios hidráulicos que aseguran un régimen de flujo adecuado (preferentemente a superficie libre) y evitando obstrucciones. Se verificaron las pendientes mínimas necesarias para garantizar la autolimpieza y un transporte eficiente de las aguas residuales hacia los puntos de descarga.

### RESUMEN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN (REDES DE DESAGÜE)

Tabla 3: RESUMEN DE REDES DE DERIVACIÓN - DESAGÜE

| RESUMEN DE TUBERÍAS EN REDES | CANTIDAD |
| --- | --- |
| TUBERIA PVC CP - Ø2" NTP ISO 4435:2005 SN 4 | 758.91 ml |
| TUBERIA PVC CP - Ø4" NTP ISO 4435:2005 SN 4 | 1074.82 ml |
| TUBERIA PVC CP - Ø2" (VENTILACIÓN) NTP ISO 4435:2005 SN 4 | 867.10 ml |

## CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

### CÁLCULO DE DRENAJE PLUVIAL

El drenaje pluvial es fundamental para prevenir inundaciones, erosión de suelos y daños estructurales en la infraestructura, especialmente en zonas con alta precipitación. Un diseño adecuado garantiza la rápida evacuación del agua de lluvia, evitando encharcamientos y protegiendo la integridad de pavimentos, cimentaciones y áreas verdes.

### RESUMEN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN (DRENAJE PLUVIAL)

Tabla 4: RESUMEN DE REDES DE DERIVACIÓN – DRENAJE PLUVIAL

| TUBERÍA DE PVC SAP – DRENAJE PLUVIAL | CANTIDAD |
| --- | --- |
| TUBERÍAS NTP ISO 4435, SDR51 DN 110mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 160.00 ml |
| TUBERÍAS NTP ISO 4435, SDR51 DN 160mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 50 ml |
| MONTANTES PLUVIAL - TUBERÍAS NTP ISO 4435, SDR51 DN 110mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 1000 ml |

## CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO

### CÁLCULO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO

El diseño del sistema de agua contra incendio se ha realizado considerando la demanda simultánea de los equipos de protección (gabinetes y rociadores), de acuerdo con la normativa vigente y los caudales de servicio requeridos. Se determinó el caudal de bombeo en función del escenario más desfavorable, garantizando la presión mínima de operación en los puntos terminales. Asimismo, se dimensionaron las tuberías principales y secundarias verificando las pérdidas de carga y asegurando un suministro continuo y seguro para la protección contra incendios en la edificación.

Tabla 5: RESUMEN DE REDES – SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO

| RESUMEN DE ACI | CANTIDAD |
| --- | --- |
| HDPE SDR 11, 4"(UL/FM) EN PISO | 96.30 ml |
| TUBERIA SCH-40, 4" MONTANTE - ADOSADO | 12.90 ml |
| TUBERIA SCH-40, 2" MONTANTE - ADOSADO | 11.40 ml |
| TUBERIA SCH - 40, 4" -COLGADO | 6.00 ml |
| TUBERIA SCH - 40, 3" | 209.00 ml |
| TUBERIA SCH - 40, 2 1/2" | 223.50 ml |
| TUBERIA SCH - 40, 2" | 131.00 ml |
| TUBERIA SCH - 40, 1.1/2" | 72.00 ml |
| TUBERIA SCH - 40, 1.1/4" | 114.30 ml |
| TUBERIA SCH - 40, 1" | 710.00 ml |
| TUBERIA SCH - 40, 3/4" | 10.50 ml |
| ROCIADOR COLGANTE EMBUTIDO, FACTOR K 5.6, ∅ 1/2" NPT, RESPUESTA RÁPIDA Y COBERTURA NORMAL, T=68°C, CON EMBELLECEDOR. | 338.00 und |
| GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III INC ACCESORIOS FULL EQUIPADO | 9 und |