ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSTALACIONES ELECTRONICAS

“PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725

CHACHAPOYAS - AMAZONAS, 2025

INDICE

7	ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIONES ELECTRONICAS	5

7.1	SISTEMA DE CONECTIVIDAD	5

7.1.1	Switch principal (CORE)	5

7.1.2	Switch de distribución redes LAN	8

7.1.3	Switch de distribución data center	10

7.1.4	Switch de borde 24 puertos PoE	13

7.1.5	CABLE STACK	17

7.1.6	TRANSCEIVER 40G FIBRA OPTICA MULTIMODO.	18

7.1.7	TRANSCEIVER 10G FIBRA OPTICA MULTIMODO.	19

7.1.8	TRANSCEIVER 1G FIBRA OPTICA MULTIMODO	20

7.1.9	TRANSCEIVER 1G COBRE	21

7.1.10	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN LAN	22

7.1.11	. Instalación y Configuración del sistema de Conectividad (INC, Pruebas y Capacitación)	24

7.2	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS	25

7.2.1	Lector Biométrico Control de acceso	25

7.2.2	Lector Biométrico - Control Asistencial	26

7.2.3	Panel Controlador de Accesos de una Puerta	28

7.2.4	Tarjeta de Proximidad de 26 BITS	29

7.2.5	Cerradura Electromagnética de 600 Lb.	30

7.2.6	Contacto Magnético Pesado	31

7.2.7	Pulsador de Salida	32

7.2.8	Software Control de Accesos	33

7.2.9	Cable de Control Apantallado 8x22 AWG	34

7.2.10	Cable de Alimentación GPT  16 AWG Rojo	36

7.2.11	Cable de Alimentación GPT  16 AWG Negro	37

7.2.12	Instalación y Configuración Sistema de Control de Accesos (INC, Pruebas y Capacitación	37

7.3	SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS DE INCENDIOS	38

7.3.1	Panel de Control de Detección de Alarmas de Incendios	38

7.3.2	Panel secundario de detección y alarma de incendio	40

7.3.3	Fuente Auxiliar de Energía de 24 voltios y 6 Amperios	41

7.3.4	Baterías 12 Voltios / 12 Amperios	43

7.3.5	Sensor de Humo	44

7.3.6	SENSOR DE TEMPERATURA	45

7.3.7	Sensor Multipropósito (Humo /Temperatura)	46

7.3.8	Módulo de Entrada Analógica 4-20mA	48

7.3.9	Estación Manual	49

7.3.10	Módulo de Control	51

7.3.11	Modulo Aislador	52

7.3.12	Sensor de Aniego	53

7.3.13	Sirena Con Luz estroboscópica	54

7.3.14	Módulo de presurización de escaleras	55

7.3.15	Módulo de sensor de aniego	56

7.3.16	Hardware y software de control	57

7.3.17	SISTEMA NOVEC 1230 PARA CENTRO DE DATOS	59

7.3.18	Cable FPLP  2X18 AWG Blindado	60

7.3.19	Cable FPLP 2X16 AWG Blindado	61

7.3.20	Instalación y Configuración Sistema de Detección y Alarmas de Incendios (INC, Pruebas y Capacitación)	62

7.4	SISTEMA DE AUDIO/VIDEO	62

7.4.1	SALIDA PARA MICRÓFONO DE 01 XLR CON CAJA PVC-P 100X100X50 mm.  INCLUYE WALL PLATE.	62

7.4.2	SALIDA PARA MICROFONO DE 02 XLR CON CAJA PVC-P 100X100X50 mm. INCLUYE WALL PLATE.	63

7.4.3	SALIDA PARA MICROFONO DE 04 XLR CON CAJA PVC-P 100X100X50 mm. INCLUYE WALL PLATE.	65

7.4.4	SALIDA PARA PARLANTE DE 02 RCA CON CAJA PVC-P 100X100X50 mm. INCLUYE WALL PLATE	66

7.4.5	SALIDA PARA PARLANTE DE 04 RCA CON CAJA PVC-P 100X100X50 mm. INCLUYE WALL PLATE	67

7.4.6	SALIDA PARA PROYECTOR DE 01 HDMI CON CAJA PVC-P 100X100X50 mm. INCLUYE WALL PLATE	69

7.5	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	70

7.5.1	SISTEMA DE GRABACIÓN EN RED – NVR	70

7.5.2	Cámara de Video IP Tipo 1 BULLET	71

7.5.3	Cámara de Video IP TIPO 2 MINI DOMO	73

7.5.4	Cámara de Video IP TIPO 3 DOMO PTZ	75

7.5.5	Workstation CCTV Estaciones De Trabajo - Supervisión	76

7.5.6	Monitor LED de 46” FULL HD	77

7.5.7	Teclado / Joystick	79

7.5.8	SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO VIGILANCIA (VMS)	80

7.5.9	Instalación y Configuración Sistema de Video Vigilancia (INC, Pruebas y Capacitación)	85

7.6	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO	86

7.6.1	BUZON DE CONCRETO	87

BUZÓN CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO (1100 x 1100 x 1200 mm)	87

7.6.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO	88

7.6.3	CABLE DE FIBRA OPTICA OSCURA OM4 12 HILOS MULTIMODO EXTERIOR (INC. PRINCIPAL Y REDUNDANTE, RESERVA)	89

7.6.4	PIG TAIL OM4 DE FIBRA DE 1 METRO	91

7.6.5	PATCH CORD DUPLEX DE FIBRA OM4 LC-LC LSZH / 2 METROS	92

7.6.6	ACOPLADORES DE FIBRA ÓPTICA LC/LC PARA 12 HILOS	93

7.6.7	CASSETTE FIBRA OPTICA 12 HILOS OM4	94

7.6.8	BANDEJA DE FIBRA OPTICA RACKEABLE 1RU 3 PANELES DESLIZABLE	95

7.6.9	Cable F/UTP, Categoría 6A	97

7.6.10	Jack Modular RJ45 Categoría 6A	98

7.6.11	Patch Cord (1 metro) Categoría 6A	99

7.6.12	Patch Cord (3 metros) Categoría 6A	100

7.6.13	Faceplate Simple	101

7.6.14	Faceplate Doble	103

7.6.15	Patch Panel Modular de 24 Puertos Categoría 6A.	104

7.6.16	Ordenador de Cables Horizontal 2RU	105

7.6.17	Ordenador de Cables Vertical	106

7.6.18	Gabinete de Piso de Comunicaciones 42RU	107

7.6.19	PDU de 8 Salidas	109

7.6.20	UPS 4.0 KVA	110

7.6.21	Barra de Tierra para Telecomunicaciones.	111

7.6.22	Instalación de Cableado Estructurado (INC, Identificación, Registro, Certificación, Pruebas y Capacitación)	112

7.7	CANALIZACION Y SALIDAS	113

7.7.1	Canalización y Salidas Sistema de Cableado Estructurado	113

7.7.2	Canalización y Salidas Sistema de Control de Accesos	129

7.7.3	Canalización y Salidas Sistema Detección y Alarmas Contra Incendio	138

7.8	ACELEROGRAFO DIGITAL	145

# ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIONES ELECTRONICAS

(CARACTERISTICAS REFENCIALES)

## SISTEMA DE CONECTIVIDAD

### Switch principal (CORE)

- Switch de Core, Multicapa Inteligente, modular, orientado a aplicaciones de misión crítica.

- Todos los módulos e interfaces solicitadas deberán encontrarse en un solo Chasis.

- Capacidad de conmutación de hasta Backplane con una capacidad mínima de conexión de 6Tbps.

- Arquitectura distribuida en las tarjetas, debiéndose considerar por cada tarjeta instalada, los componentes que permitan la operación en modo non-blocking.

- Soporte de módulos de supervisión (llámese también Supervisores ó de Administración) redundantes.

- Tarjetas Line rate Nonblocking.

- El módulo de supervisión debe tener las siguientes características:

- Fuente de poder hot swap y ventilación redundante en su mejor configuración.

- Soporte de 48 puertos 10/100/1000 Base TX RJ45 que trabaje en arquitectura distribuida.

- Soporte de line cards con puertos 10G SFP+

- Incluir al menos 16 puertos 10G SFP+ que trabaje en arquitectura distribuida, en dos tarjetas distintas para HA.

- La solución debe de estar preparada para soportar enlaces a 40G.

- Los Módulos que componen el chasis deben ser Hot-Swap.

- Capacidad de Operación a nivel 2, nivel 3 y nivel 4 del Modelo OSI.

- Capacidad de soportar QoS.  Mínimo ocho colas de prioridad por puerto de salida.

- Las supervisoras deben de poder trabajar en un esquema de alta disponibilidad Activo/Standby, en donde en caso de la caída del primero la secundaria siga teniendo la capacidad de soportar el rendimiento ofertado inicialmente.

- Soporte de Protocolo Multicast

- Capacidad de soporte de 4094 VLANs.

- Capacidad de Soportar 64 000 direcciones MAC, como minimo.

- Análisis de Tráfico a nivel de VLANs y a nivel de puerto.

- Alimentación soportada 100 a 220Vac 60Hz en cada fuente de poder.

- Se debe de tener como mínimo 4 fuentes de poder instaladas para alta redundancia.

- Capacidad de enrutamiento IPv4 e IPv6.

- Debe de poder tener la capacidad de virtualización de switching, en donde dos chassis físicos sean vistos como un elemento lógico único en capa 2 y capa 3 de administración, es decir, los switches de acceso o distribución con uplinks a este arreglo deben de permitir su operación en activo, asimismo los elementos computacionales y via enlaces agregados con LACP. Esta capacidad debe de estar embebida en el sistema operativo y en el chassis ofertado.

- Manejo Funcional e instalado de protocolos de enrutamiento, mínimo RIPv2, OSPF y BGP; con capacidad de redistribución de tablas de ruteo hacia las tarjetas de línea para desde ahí conmutar paquetes L3 (procesamiento distribuido en capa 3).

- Debe soportar múltiples sesiones simultáneas de administración, mínimo 6.

- Soporte PoE Mandatorio.

- Debe soportar múltiples niveles de acceso para consola, telnet y SSH.

- Debe permitir Administración vía Web segura

- Software actualizable de acuerdo a las versiones que expida el fabricante.

- El Switch deberá de soportar procesos de debug para el análisis detallado de fallas.

- Soporte del protocolo Spanning Tree por Switch, por VLAN y múltiple STP.

- Manejo de Calidad de Servicio 802.1p.

- Manejo de VLANs por puerto y 802.1Q.

- Filtrado por puertos y direcciones MAC.

- Soporte de tráfico Multicast IGMPv3 (instalado y operativo), PIM DM y PIM SM.

- Soporte de Protocolo Multicast

- Análisis de Tráfico a nivel de VLANs y a nivel de puerto, en base a parámetros de L2, L3 y L4. Estos filtros deben ser aplicables por puerto y por VLAN.

- Manejo de Calidad de Servicio CoS 802.1p y Clasificación de tráfico en base a L2, L3 y L4.

- El equipo debe poder restringir el acceso por Telnet o SNMP desde una o varias direcciones IP específicas.

- Soporte de protocolos estándar

- Ethernet IEEE 802.3, 10 BaseT.

- Fast Ethernet IEEE 802.3u, 100BaseTX.

- Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, 802.3ab, 802.3az, 802.3bt.

- 10 Gigabit Ethernet, con soporte para módulos 10GBASE-SR y 10GBASE-LR

- IEEE 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.3x, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3ad, 802.3at

- Agregación de ancho de banda o enlaces en todos los puertos.

- Manejo de Calidad de Servicio 802.1p y DSCP

- Clasificación de tráfico basado en información de Capas 2, 3 y 4.

- Manejo de Vlans por puerto

- Tráfico Multicast IGMP

- Incluir el soporte de SNMP v2c y v3 encriptado.

- Soporte de RMON

- Incluir el soporte de protocolos de transferencia de archivos TFTP, FTP, RCP, SCP (o funcionalidad similar, que cubra dicha especificación).

- Incluir el soporte de protocolos de enrutamiento IPv4 estático y dinámico (RIP, BGP, PBR y OSPF como mínimo)

- Enrutamiento para Ipv6 habilitado.

- Soporte de protocolos NTP, DHCP, DNS.

- Agregación de puertos, LACP, IEEE 802.3ad, de modo que se pueda usar cualquier puerto del mismo tipo y velocidad.

- Seguridad por puerto, en base a la dirección MAC.

- Soporte de autentificación 802.1x, con asignación dinámica de VLAN, QoS y ACL de manera centralizada.

- Al menos 8 niveles de privilegios de acceso para administración por consola o por telnet

- Restricción de acceso por Telnet o SNMP desde una o varias direcciones IP especificas

- Soporte de cifrado en las sesiones Telnet y SNMP.

- Incluir el manejo del protocolo SSHv2, SSL y SCP.

- Soporte para ACLs y ACLs por puerto.

- Soporte de Vlan privadas.

- La solución debe de soportar capacidades instaladas de cifrado en la LAN usando estándares tipo 802.1ae.

- Ethernet IEEE 802.3, 10Base T.

- Fast Ethernet IEEE 802.3u, 100Base-TX.

- IEEE 802.3ab 1000BASE-T , gigabit sobre cobre

- IEEE 802.3z 1000BASE-X , gigabit sobre fibra

- 10 Gigabit Ethernet, con soporte para módulos 10GBASE-SR y 10GBASE-LR

- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

- IEEE 802.1p CoS Prioritizacion de trafico

- IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1s MSTP, IEEE 802.1w RSTP

- IEEE 802.1x Seguridad de autentificación de usuario

- IEEE 802.3ad (LACP)

- IEEE 802.3x Control de Flujo.

Materiales.

SWITCH CORE

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Switch de distribución redes LAN

- Switch con capacidad de enrutamiento a nivel de Capa 3

- Capacidad de soportar protocolos capa 3:

- Enrutamiento estático

- Enrutamiento dinámico RIP, OSFP, BGP

- Switch Virtual Interfaces

- Enrutamiento basado en políticas.

- Capacidad de conmutación de 800 Gbps con hasta 250 Mpps de rendimiento.

- Soporte de puertos de 10G o 40G ethernet, solo con el uso reemplazo de transceiver, el licenciamiento necesario debe estar incluido.

- Switch multicapa de arquitectura fija con capacidad para 24 puertos de 10G SFP+.

- Latencia menor a 1 microsegundos.

- MTBF 209330 s.

- Fuentes de poder redundantes y tipo Hot Swap.

- Entradas de reenvío: 64000

- Manejo de 4094 VLANs.

- Manejo de entradas 64000 MAC address.

- Calidad de Servicio (QoS) 802.1p.

- Estándares IEEE:

- IEEE 802.1D

- IEEE 802.1Q

- IEEE 802.1p

- IEEE 802.1s

- IEEE 802.1w

- IEEE 802.1x

- IEEE 802.3

- IEEE 802.3ad (LACP)

- IEEE 802.3ae

- Permite múltiples sesiones simultáneas de administración: Telnet, SSH, VTY, Consola.

- Protocolo SNMP.

- Entradas de ACL, entradas ARP, entradas de multidifusión (IPv4), entradas de multidifusión (IPv6), interfaces virtuales (VLAN), grupos IGMP, entradas de la tabla de reenvío IPv4, entradas de la tabla de reenvío IPv6, entradas de NetFlow, entradas de hardware QoS, colas de hardware QoS, STP.

Materiales.

SWITCH DE DISTRIBUCION

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Switch de distribución data center

- El conmutador de acceso para los servidores del centro de datos deberá soportar velocidades de línea de 10 Gigabit Ethernet sin bloqueo en todos sus puertos independientemente del tamaño de paquete y los servicios habilitados.

- Debe disponer de 24 interfaces SFP+ de 1/10 Gbps (las 2 velocidades deben ser soportadas).

- Debe incluir un mínimo de 08 puertos QSFP+ de 40/100 Gbps (distintos a los 24 puertos SFP+ mencionados anteriormente y sin cambio de hardware).

- Debe disponer de capacidad de Throughput mínimo de 3 Bpps.

- El conmutador deber tener buffer compartido de sistema no menor a 16 MB

- Ambos conmutadores deben poder formar una instancia lógica de agregación de enlaces compartida de tal forma que otros equipos externos participando de esa instancia vean a ambos switches como un único conmutador lógico.

- El conmutador deber soportar una cantidad mínima de 128 000 rutas IPv4.

- El equipo debe tener una capacidad mínima de 136,000 registros de direcciones MAC.

- Se deben soportar hasta 8,000 rutas de multicast.

- Se deben soportar hasta 2,000 grupos de IGMP snooping.

- Se deben soportar hasta 8 puertos conformando un enlace lógico de agregación (channel).

- El conmutador debe permitir hasta 32 enlaces lógicos de agregación de puertos (channels).

- Deberá contar con mecanismos de actualización e instalación de parches en línea.

- Se dará puntos adicionales si cada puerto del conmutador puede operar como un balanceador y redireccionador de tráfico de capa 3 y 4 de alta capacidad. Esta función debe permitir balancear las cargas de tráfico de forma transparente hacia firewalls, ips, servidores y otros balanceadores de capa 5-7.

- Se dará puntos adicionales si el conmutador soporta FCoE en modalidad NPV en sus puertos.

- Soporte de VXLAN (Virtual extensible Local Área Network) para la creación de redes aisladas de Capa 2 sobre Capa 3 e implementación de topologías multitenant.

- Se debe soportar VXLAN routing y VXLAN bridging de forma nativa a velocidad de línea.

- Soporte instalado de IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3 en IPv4, enrutamiento estático IPv4 e IPv6, RIPv2, VRRPv2, VRRPv3, OSPFv2, OPSFv3, BGP, ISIS, GRE.

- Soporte de 802.1p, CoS y DiffServ (DSCP).

- Clasificación de tráfico basada en direcciones MAC de origen y destino (Capa 2), direcciones IP de origen y destino (Capa 3) y puertos TCP/UDP (Capa 4).

- Soporte de ACLs por puerto, basados en información de Capas 2, 3 y 4.

- El equipo debe contar con la última versión liberada del sistema operativo con que cuente el fabricante.

- El sistema operativo debe contar con mecanismos de servicio continuo con el objetivo de evitar interrupción del servicio ante operaciones de mantenimiento y actualización de software.

- El sistema operativo del conmutador debe contar con mecanismos de sobrevivencia que permita correr los procesos críticos en espacios de memoria reservados independientes de cualquier otro proceso o incluso del kernel.

- El sistema operativo debe incluir como parte de él mismo, un analizador de paquetes para la función de monitoreo y la corrección del tráfico en el plano de control.

- Soportar un mínimo de 04 (cuatro) niveles de administración por consola, telnet y SSH. De no contar con el mínimo de niveles requerido, el equipo deberá contar con soporte habilitado TACACS y/o TACACS+ o protocolo similar. Además, el proveedor implementará una solución de administración centralizada que incluya el servidor o software que sean necesarios para cumplir cabalmente con el requerimiento.

- Administración por Interface de línea de comandos, SNMPv3 vía Software e interface Web con SSL. Soporte de métodos para exportar datos sobre flujos de tráfico a los sistemas de gestión, tales como SFLOW o NETFLOW.

- Soporte de múltiples niveles de privilegios de acceso por consola para los administradores ya sea   localmente o remotamente por Telnet, SSH. Soporte de los protocolos SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, FTP, TFTP, SCP y/o SFTP, HTTP, HTTPS. Debe manejar autenticación, autorización y registro de actividades

- El equipo debe tener soporte de calidad de servicio (QoS) a través del uso de información de capas 2/3/4 tales como los bits de precedencia, frames 802.1p y puertos de capa 4. Debe soportar colas múltiples con umbrales configurables y mecanismos de mapeo de bits DSCP contra bits de CoS para asegurar que los paquetes mantengan la calidad de servicio a la hora de traspasar las fronteras de capa 2 a capa 3 y viceversa.

- Para evitar ataques de ARP spoofing, el conmutador debe tener algún mecanismo para permitir o denegar asociaciones IP-MAC en su tabla de ARP.  Las asociaciones válidas se podrán introducir de forma manual en la configuración del conmutador o ser aprendidas dinámicamente a través de DHCP.

- El conmutador deberá contar con algún mecanismo para aislar el tráfico de broadcast y MULTICAST entre puertos de la misma VLAN.

- El conmutador deberá contar con algún mecanismo para asociar direcciones IP con puertos específicos de tal forma que un usuario no pueda cambiar su dirección con la intención de obtener otros derechos de acceso. Las asociaciones válidas se podrán introducir de forma manual en la configuración del conmutador o ser aprendidas de forma dinámica a través de DHCP.

- El conmutador deberá poder restringir el tráfico de uno o varios tipos de aplicaciones entre PCs o servidores que se encuentren dentro de una misma vlan y en la misma subnet sin que esto implique cambiarlos de vlan o cambiar su dirección IP.

- SOPORTE DE PROTOCOLOS ESTÁNDAR - IEEE:

- 802.1w

- 802.1s

- 802.1x

- 802.1ab

- 802.1d

- 802.1p qos/cos

- 802.1q

- 802.1w

- 802.1s

- 802.1ad

- 802.3x

- 802.3ab 1000base-t

- 802.3z

- 802.3ae 10 gigabit Ethernet

- 802.3ba 40 gigabit Ethernet

- RFCS

- Rfc 2460: ipv6

- Rfc 2461: neighbor discovery (mld) para ipv6

- Rfc 2462: autoconfiguración de dirección ipv6

- Rfc 2463:i cmpv6

Materiales.

SWITCH DE DISTRIBUCION DC

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Switch de borde 24 puertos PoE

- Debe contar con al menos 24 puertos de acceso 10/100/1000 en cobre RJ45 con auto negociación. Los cuales deberán soportar POE simultaneo en sus 24 puertos (10W) y POE+ (30W) en al menos la mitad de sus puertos.

- Puertos uplink: Debe incluir con al menos 2 puertos 10 Gigabit Ethernet tipo SFP+. Estos puertos de uplink no deben bloquear puertos de acceso, maximizando así la cantidad de puertos totales por switch.

- Leds indicadores de operación por puerto.

- Capacidad mínima de conmutación local de transmisión de 10Gbps.

- Capacidad mínima de reenvío de 85Mpps.

- Capacidad para operar con al menos 16000 direcciones MAC.

- El switch debe tener la capacidad de poder formar un stack de al menos 8 switches con un puerto de stack dedicado, dando como resultado del stack un plano de datos unificado, una sola configuración y una sola IP de gestión para todo el grupo de switches. Si se ofrece un módulo independiente, este debe de ser de tipo hotswap. La comunicación entre los switches dentro del stack debe ser de al menos 80Gbps full dúplex y no debe usar ningún puerto fijo mencionado en puntos anteriores. Se deberá incluir el equipamiento necesario para tener el stack entre switches.

- Fuente de poder con alimentación de 100 a 240VAC, 9 a 4A, 50 o 60Hz.

- Altura de 1 RU y montable en rack de 19”.

- Soporte para 250 VLAN como mínimo

- Soporte de Spanning Tree IEEE 802.1d, así como las mejoras tales como convergencia rápida (RST 802.1w) y múltiples instancias (MST 802.1s).

- Capacidad de operación de puertos en half y full dúplex.

- Soporte de NTP.

- Soporte de DHCP para IPv4 e IPv6.

- Soporte de protocolos de transferencia de archivos TFTP, FTP, RCP, SCP.

- Procesos de debug para análisis en caso de fallas.

- Agregación de puertos, LACP, IEEE 802.3ad, de modo que se pueda usar cualquier puerto del mismo tipo y velocidad.

- Soporte embebido de mecanismos de detección de fallas en cables de cobre y conectores de fibra óptica.

- Soporte de Multicast IGMPv1, v2 y v3 Snooping.

- Soportar al menos 1000 grupos IGMP en IPv4.

- Soporte de IGMP snooping para IPv4 e IPv6 MLD v1 y v2.

- Software actualizable. Incluir la última versión disponible.

- Soporte de protocolos de ruteo estático y RIP.

- Soporte de PBR.

- Puerto de consola RJ-45 para gestión local.

- Puerto Ethernet dedicado para administración fuera de banda.

- Soporte de Telnet, HTTP y SSH para gestión remota.

- Registro de eventos vía Syslog.

- Soporte de “port mirroring” por puerto y por VLAN.

- Soporte de SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3.

- Debe permitir administración vía Web.

- Soporte del estándar IEEE 802.1AB (LLDP: Link Layer Discovery Protocol) para intercambio de información de dispositivos en redes multivendor.

- Soportar múltiples niveles de privilegios de acceso (mínimo 10) por puerto de consola o Telnet para administración. Indicar la cantidad de niveles soportados. Para asegurar una óptima seguridad en la gestión, se debe de poder colocar filtros de acceso que sólo permitan el acceso a determinadas IP en los puertos de gestión.

- Capacidad de poder hacer auto configuración de puertos de acuerdo al tipo de dispositivo que se conecte, como mínimo la auto configuración para teléfonos IP.

- Soporte de diagnóstico en línea del switch, que permita verificar el hardware usando diferentes pruebas predefinidas en demanda o calendarizadas.

- El equipo debe de poder soportar Netflow-lite o similares para el análisis de tráfico.

- El switch debe tener la capacidad de limitar la cantidad de direcciones MAC aprendidas en un puerto para evitar ataques MAC address flooding que llenen la tabla de direcciones MAC del switch.

- Soporte de mecanismos para evitar ataques tipo DoS y MITM, basados en STP y DHCP, así como “VLAN Hopping”, “DHCP Rogue Server”.

- Filtros aplicables por puerto.

- Filtros basados en direcciones MAC de origen y destino, direcciones IP de origen y destino y puertos TCP/UDP.

- Soporte de autenticación 802.1x con asignación dinámica de VLAN.

- Control de acceso centralizado por RADIUS, ya sea para los administradores del switch como para los usuarios de la red que se autentican vía 802.1x.

- Soporte de flexibilidad en la autenticación mediante 802.1x, que permita usar un perfil para invitados, autenticación por MAC y autenticación 1x de manera dinámica.

- Soporte de movilidad de MAC en esquemas 802.1x que permita la conexión a un puerto y en caso el usuario se mueva a otro dentro de la red, pueda pasar por el proceso de autenticación sin inconvenientes.

- Soporte de movilidad de MAC en esquemas de 802.1x detrás de un teléfono, permitiendo que al ser autenticado el usuario conectado a un teléfono y luego de su desconexión, el switch pueda recibir información de la desconexión a pesar de no estar el usuario físicamente conectado al switch, evitando el spoofing de la MAC.

- Soporte de First-Hop Security para IPv6.

- Soporte de Calidad de Servicio (QoS).

- Manejo de prioridad a nivel de colas, cuatro colas de salida por puerto basado en hardware.

- IEEE 802.1p Clase de Servicio (CoS) y DSCP.

- Marcado y clasificación de paquetes basado en dirección IP origen y destino, MAC origen y destino y numero de puertos TCP y UDP. • Configuración automática de QoS.

- IEEE 802.1Q VLAN • IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) • IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports • IEEE 802.3 10BASE-T • IEEE 802.3u 100BASE-TX • IEEE 802.3ab 1000BASE-T • IEEE 802.3z 1000BASE-X • RFC 1981 • RFC 2373 • RFC 2460 • RFC 2461 • RFC 2462 • RFC 2463 • RFC 3376 • RFC 1492

- Compatibilidad

- El modelo de switch ofertado deberá integrarse con la solución actual de control de acceso a la red que posee el Centro de Datos Principal. Para sustentar esta compatibilidad se deberá presentar documentación del fabricante donde se indique que el modelo ofertado es totalmente compatible con la solución actual de control de acceso.

- El modelo de switch ofertado deberá ser monitoreado y gestionado desde la solución actual de gestión de red que posee el Centro de Datos Principal. Para sustentar esta compatibilidad se deberá presentar documentación del fabricante donde se indique que el modelo ofertado es totalmente compatible con la solución actual de gestión de red.

- Se requiere soporte con el fabricante por tres (3) años, considerando la actualización del software a la última versión estable/disponible y un SLA 8x5 para la apertura de casos y reemplazo de partes.

Materiales.

SWITCH DE BORDE

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### CABLE STACK

- Cable de red para apilamiento de switches.

- Conductor tipo cobre.

- Longitud mínima de 1m.

- Con conectores tipo macho – macho.

Materiales.

CABLE STACK

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### TRANSCEIVER 40G FIBRA OPTICA MULTIMODO.

- Transceiver del tipo 40GBASE-SR.

- Tipo SFP+ que cumple con la especificación QSFP MSA.

- Longitud de onda de 850 nanómetros.

- Con una interfaz de conector LC dúplex para aplicaciones de interconexión y comunicación de datos de corto alcance.

- Debe admitir longitudes de enlace de 300 y 400 metros en fibras multimodo optimizadas para láser OM3 y OM4, respectivamente.

- Hot swappable.

Materiales.

TRANSCEIVER 40G

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### TRANSCEIVER 10G FIBRA OPTICA MULTIMODO.

- Transceiver del tipo 10GBASE-SR.

- Tipo SFP+ que cumple con la especificación QSFP MSA.

- Longitud de onda de 850 nanómetros.

- Con una interfaz de conector LC dúplex para aplicaciones de interconexión y comunicación de datos de corto alcance.

- Debe admitir longitudes de enlace de 300 y 400 metros en fibras multimodo optimizadas para láser OM3 y OM4, respectivamente.

- Hot swappable.

Materiales.

TRANSCEIVER 10G

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### TRANSCEIVER 1G FIBRA OPTICA MULTIMODO

- Transceiver del tipo 1000BASE-SX.

- Tipo SFP que cumple con la especificación QSFP MSA.

- Longitud de onda de 850 nanómetros.

- Con una interfaz de conector LC dúplex para aplicaciones de interconexión y comunicación de datos de corto alcance.

- Hot swappable.

Materiales.

TRANSCEIVER 1G

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### TRANSCEIVER 1G COBRE

- Transceiver del tipo 1000BASE-T.

- Tipo SFP que cumple con la especificación QSFP MSA.

- Con una interfaz para conector RJ45.

- Debe admitir longitudes de enlace de 100 metros en cable de cobre.

- Hot swappable.

Materiales.

TRANSCEIVER 1G COBRE

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN LAN

- Debe incluir herramienta de monitoreo, configuración y troubleshooting que sea capaz de manejar data histórica de al menos 3 meses de antigüedad

- La herramienta debe ser multivendor y permitirá administrar infraestructura de las marcas líderes de la industria.

- Debe ser de la misma marca o fabricante que los switches propuestos.

- Debe mostrar la topología de interconexión de los equipos de la red. Debe tener amplio soporte de gestión sobre infraestructuras inalámbricas, incluido visualización de mapas de calor, políticas de seguridad con WIPS/WIDS, monitoreo de usuarios por AP, aplicaciones usadas, y manejo de reportes.

- Debe permitir gestion de las configuraciones incluido: Backup, Comparacion de dos configuraciones para identificar diferencias y Restore de Configurationes

- Debe permitir cargar una configuracion modelo e identificar switches que no cumplan con los parametros basicos establecidos en la política modelo.

- Debe permitir cambios e uno y varios dispositivos en simultaneo

- Identificar y buscar usuarios por nombre de usuario.

- Visualización de conexiones end-to-end, es decir, poder conocer y visualizar el estado de la sesión de cada usuario pudiendo incluso llegar a visualiza ver a qué puerto de qué switch de acceso está conectado y este último a que switches de distribución/core está conectado.

- Alertas automáticas e informes predefinidos y personalizables la seguridad, cumplimiento y las necesidades, tales como el seguimiento de dispositivos no autorizados, dispositivos UP, Down, eventos IDS, excesivo ancho de banda por AP in/out y excesivo número de clientes basados en un umbral.

- El grupo de operaciones debe poder utilizar la plataforma para buscar dispositivos de usuarios por palabras como son nombres de usuario, nombres de sistemas operativo (Android, OS X, etc.), nombre de sucursal, entre otras y no sólo por dirección IP o MAC.

- La solución deberá detectar posibles problemas que afecten el rendimiento de la red y ofrecer pistas sobre la causa raíz del problema para ayudar al administrador en la resolución.

- La plataforma será la principal herramienta para diagnosticar, asignar códigos de severidad y alertas cuando surjan problemas que puedan afectar el servicio de red. Por lo cual debe incluir un sistema de configurable de alertas que permita crear alertas personalizadas.

- La plataforma deberá poder hacer cambios de configuración en la infraestructura de red ya sea de manera global o específica a un dispositivo en particular.

- La solución deberá almacenar el firmware con la finalidad de poder tener una librería de software de todos los modelos de equipo de red y poder migrar entre versiones de manera fácil.

- La solución deberá con reportes predefinidos así como permitir la creación de reportes personalizados.

- La solución de gestión integrada deberá hacer respaldos automáticos de la configuración de los dispositivos de red de manera diaria y ser capaz de restaurar la misma a cada dispositivo.

- Para garantizar una mínima interrupción en el servicio, la plataforma debe ser capaz de programar los cambios para que estos ocurran durante ventanas de mantenimiento.

- Debe mostrar en un esquema por colores el estado de los equipo y enlaces, mostrar información detallada de los mismos y permitir el acceso a la consola de los switches.

- Debe correr en ambiente virtualizados VMWARE.

MATERIALES

- Software de administración y gestión LAN

- Instalación y configuración conectividad (inc. Pruebas y capacitación).

MÉTODO DE EJECUCIÓN

El contratista suministrará los equipos, materiales y mano de obra especializada para la ejecución de estos requerimientos, según las especificaciones técnicas.

La instalación debe realizarse siguiendo las indicaciones proporcionadas por el fabricante de los materiales.

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

MÉTODO DE MEDICIÓN:

- Unidad de Medida: Unidad.

NORMA DE MEDICIÓN:

  - Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades (equipos) instalados y configurados.

El cableado debe certificarse con equipo calibrado y con enlace permanente.

Se debe entregar garantía del fabricante integral de todo el cableado, de igual manera se debe entregar los resultados de certificación en formato original del equipo.

Se debe incluir las pruebas de desbalance resistivo para garantizar el POE, adicional a esto se debe incluir pruebas de Allien Corss Talk para garantizar 10Gbps.

El personal de certificación debe incluir al menos dos certificados CCT.

CONDICIONES DE PAGO

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación.

### . Instalación y Configuración del sistema de Conectividad (INC, Pruebas y Capacitación)

Descripción

Se refiere a la configuración, pruebas y puesta en marcha de los equipos que conforman el sistema de Conectividad

Materiales

- Instalación y Configuración Conectividad (INC, Pruebas y Capacitación)

Método de ejecución

El contratista instalará, configurará, realizará las pruebas necesarias y pondrá en marcha el sistema de Conectividad (INC, Pruebas y Capacitación), de acuerdo a los equipos que lo requieran y sus características se encuentran dentro de las especificaciones técnicas de la especialidad.

La instalación debe realizarse siguiendo las indicaciones proporcionadas por el fabricante de los materiales.

Método de medición

Unidad de Medida: glb.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación.

## SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

### Lector Biométrico Control de acceso

- RF

- Interfaz de Comunicación: TCP/IP, RS485.

- Indicador Audiovisual para Acceso Concedido o Denegado.

- Capacidad de trabajar en Stand alone

- Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Electromagnética, Botón de Salida

- Wiegand: mínimo un canal dentro o fuera

- Fuente de Alimentación: PoE.

- Temperatura de Operación: -20°C a 50°C

- Protección IP67

- Administración de plantillas de huellas dactilares de 100.000 como mínimo.

- Capacidad de almacenamiento de registros de identificación: 1.000.000 como mínimo.

- Identificación de huellas en menos de 1 segundo.

- Posibilidad de verificación: solo huella, y huella con tarjeta.

- Disponibilidad de la información en tiempo real.

Lector biométrico-control de accesos

(Imagen referencial)

Materiales.

LECTOR BIOMETRICO CONTROL ACCESO

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Lector Biométrico - Control Asistencial

- RF

- Interfaz de Comunicación: WiFi, TCP/IP, RS485.

- Indicador Audiovisual para Acceso Concedido o Denegado.

- Interfaces: USB y Wiegand

- Fuente de Alimentación: PoE.

- Temperatura de Operación: -20°C a 50°C

- Protección IP65

- Pantalla LCD a color de 2.8 pulgadas (mínimo), indicador de hora fecha e identificación de usuario registrado.

- Administración de plantillas de huellas dactilares de 500.000 como mínimo.

- Capacidad de almacenamiento de registros de identificación: 1.000.000 como mínimo.

- Identificación de huellas en menos de 1 segundo.

- Posibilidad de verificación: solo huella, y huella con tarjeta.

- Disponibilidad de la información en tiempo real.

Lector biométrico

(Imagen referencial)

Materiales.

LECTOR BIOMETRICO CONTROL ASISTENCIA

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Panel Controlador de Accesos de una Puerta

- Compatible con software propuesto

- Hardware abierto compatible con al menos 10 fabricantes de control de acceso

- Con capacidad para control de 2 lectoras de diferentes tecnologías

- Visualización mediante pantalla led del funcionamiento de la controladora.

- Con función DHCP para asignar automáticamente la IP

- Alimentación POE o 12 VDC

- Certificado por UL, CE, FCC.

- Una (01) salida de 12 VDC o 24 VDC, para alimentación de chapa eléctrica o electromagnética (para bloqueo o apertura de puerta)

- Una (01) entrada N.C. o N.O. para conexión a detector (para indicación de puerta abierta o puerta cerrada)

- Una (01) entrada N.C o N.O para conexión de pulsador de salida

- Un (01) puerto de comunicaciones RS-485 o Ethernet para trabajo en red de unidades controladoras de acceso.

- Los gabinetes que contienen los controladores deben estar certificados por el fabricante de los controladores e incluir tamper de puerta abierta, fuente de poder para las cerraduras y baterías de respaldo.

Materiales.

PANEL CONTROLADOR ACCESO

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Tarjeta de Proximidad de 26 BITS

- Programable mediante RF, 125 kHz.

- Deberá ser del tipo pasivo, sin batería interna y con un rango de lectura hasta un mínimo de 10 cm.

- Deberá ser del tamaño de una tarjeta de crédito y no mayor de 2 mm de espesor.

- Diseño robusto, flexible, resistente a fisuras y roturas.

Materiales.

TARJETA PROXIMIDAD

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Cerradura Electromagnética de 600 Lb.

- Fuerza de retención: 600 libras.

- Caja de aluminio anodizado.

- Voltaje de entrada: dual, de 12 o 24 VDC (seleccionable).

- Sin magnetismo residual.

- Soporte de montaje ajustable.

- Accesorios completos para montaje aptos para instalaciones típicas.

- Soportes tipo “L” y “Z” disponibles para facilitar el montaje.

- Placa de recubrimiento desmontable.

- La fuente de alimentación para cerradura electromagnética deberá tener las siguientes características:

- Corriente de suministro 5 A @ 12 VCC / 4.5 A @ 24 VAC.

- Relevador de supervisión de falla de alimentación de CA.

- Relevador de supervisión de falla de la batería.

- LED indicador de sobrecarga y apagado automático para protección contra cortocircuitos.

- Entrada de C.A. protegida con fusible contra sobre corriente.

- Cargador de batería de respaldo incorporado.

- Cambio automático a la batería de respaldo en caso de falla de C.A.

- Indicadores de estado con LED individual para entrada de C.A. y salida de C.C.

- Entrada de C.A. de 220 VAC/60 Hz.

Materiales.

CERRADURA ELECTROMAGNETICA

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Contacto Magnético Pesado

- Contacto magnético sensor del estado de puerta (cerrada correctamente) simple (puerta de una hoja).

- Operación N.C., montado sobre superficie, terminales de tornillos. Montaje con tornillos empotrados.

- Abertura 23/4". Aprobado por UL.

Materiales.

POSTE DE CONCRETO ARMADO

MATERIALES VARIOS	.

Equipos.

CONTACTO MAGNETICO

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Pulsador de Salida

- Fabricado en aluminio.

- Contacto con salida tipo SPDT con capacidad hasta 3A máx @ 24VDC.

- Terminales: NO/COM.

- La placa deberá tener grabadas las palabras “SALIDA” y/o “EXIT”.

- Pruebas del botón de: 500,000 ciclos.

- Temperatura de operación: 10 a 55 ºC.

- Dimensiones: 86 x 28 x 20 mm referencial.

- Peso: 100 g referencial.

Materiales.

PULSADOR SALIDA

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Software Control de Accesos

- Basado en protocolo TCP/IP para uso con dispositivos y terminales IP (lectoras biométricas).

- Arquitectura: cliente servidor.

- Sistema operativo compatible: Windows o Linux.

- Base de datos: Microsoft SQL, MySQL, Oracle.

- Administración de usuarios: hasta 4 niveles de departamento, interfaz de búsqueda de usuarios, login de usuario con niveles de administrador configurables, autenticación personalizada por usuario, logs de emisión de tarjetas.

- Control de acceso: grupos de acceso y perfiles horarios, 32 periodos festivos configurables como mínimo, administración de puertas y zonas, zona de alarma de incendio, alarma, antipassback, log de eventos por zonas.

- Administración de dispositivos: configuración de dispositivos para control de acceso, configuración de entradas y salidas digitales.

- Monitor en tiempo real, interfaz de búsqueda automática de dispositivo, fácil actualización del firmware.

- Monitor de accesos sobre plano, iconos gráficos para identificar eventos, 5 niveles de prioridad de eventos, gestión de eventos de alarma, notificaciones, clasificación de logs por tipos de evento, presentes y ausentes.

- Gestión de horarios: horarios diarios y semanales, cálculo de tiempo de retraso, redondeo, periodos de gracia.

- Listados e informes: múltiples configuraciones de emisión de listados, exportación a PDF y CSV, horas de trabajo mostradas por categoría, reportes individuales o por fechas.

Materiales.

SOFTWARE CONTROL ACCESO

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Cable de Control Apantallado 8x22 AWG

- Conductores de cobre estañados (anticorrosivos)

- Aislamiento heavy duty FR-PVC según BS 6746 Type 5

- Apantallamiento total (foil poliestar/aluminio)

- Hilo de drenaje por par, triada y total de cobre estañado. Además de un hilo de rasgado

- Armadura SWA (Steel wire armor) para los cables armados contra golpes y aplastamiento

- Temperatura de operación de 90°C y aislamiento de 105°C

- Chaqueta heavy duty FR-PVC según BS 6746 Type 9

- Garantía de fábrica por 15 años,

- Certificación RoHS, MIL-W-16878, IEC, entre otros

- Uso en áreas clasificadas con riesgo de explosión Clase 1 división 2 de acuerdo con NEC 725

- Retardante y no propagador a la llama (IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEEE 383, UL 1581 VW-1)

Materiales.

CABLE CONTROL APANTALLADO

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Cable de Alimentación GPT  16 AWG Rojo

- Tensión máxima de servicio: 600 V.

- Temperatura máxima de servicio: 105 °C.

- Flexibilidad: conductor cobre extra flexible.

- Retardantes a la llama

Materiales.

CABLE ALIMENTACION GPT 16 AWG

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Metros (m)

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Cable de Alimentación GPT  16 AWG Negro

- Tensión máxima de servicio: 600 V.

- Temperatura máxima de servicio: 105 °C.

- Flexibilidad: conductor cobre extra flexible.

- Retardantes a la llama

MATERIALES

CABLE ALIMENTACION GPT 16 AWG

MÉTODO DE EJECUCIÓN

El contratista suministrará los equipos, materiales y mano de obra especializada para la ejecución de estos requerimientos, según las especificaciones técnicas.

La instalación debe realizarse siguiendo las indicaciones proporcionadas por el fabricante de los materiales.

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Unidad de Medida: Metros (m).

CONDICIONES DE PAGO

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación.

### Instalación y Configuración Sistema de Control de Accesos (INC, Pruebas y Capacitación

Descripción

Se refiere a la configuración, pruebas y puesta en marcha de los equipos que conforman el sistema de de Control de Accesos.

Materiales

- Instalación y Configuración del sistema de Control de Accesos (INC, Pruebas y Capacitación)

Método de ejecución

El contratista instalará, configurará, realizará las pruebas necesarias y pondrá en marcha el sistema de Control de Accesos (INC, Pruebas y Capacitación), de acuerdo a los equipos que lo requieran y sus características se encuentran dentro de las especificaciones técnicas de la especialidad.

La instalación debe realizarse siguiendo las indicaciones proporcionadas por el fabricante de los materiales.

Método de medición

Unidad de Medida: glb.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación.

## SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS DE INCENDIOS

### Panel de Control de Detección de Alarmas de Incendios

- Incluido en la lista de la Norma 864 de UL, 9. ª Edición.

- Capacidad de 04 Lazos de señalización SLC

  - Un circuito de línea de señalización (SLC) inteligente aislado, expandible a dos, estilo 4, 6 o 7.

  - Hasta 159 detectores (cualquier combinación de detectores iónicos, fotodetectores, termodetectores o sensores múltiples) y 159 módulos (estaciones manuales N.A., módulos de humo de dos cables, módulos de notificación o módulos de relé) por SLC. 318 dispositivos por bucle/636 por FACP o nodo de red.

  - Pantalla estándar de 80 caracteres, pantalla grande de 640 caracteres, o sin pantalla (un nodo en una red).

  - Fuente de alimentación conmutada de 6.0 amperios con cuatro circuitos de aparatos de aviso (NAC) Clase A/B incorporados. Sensor de sistema, sincronización de luces estroboscópicas.

  - Relés de Alarma, Problemas y Supervisión incorporados.

  - Informes de Prueba de recorrido y Autoprogramación.

  - Anunciadores remotos de 80 caracteres (hasta 32).

  - Anunciadores EIA-485, incluidos gráficos personalizados.

  - Interfaz de impresora (impresoras de 80 columnas y 40 columnas).

  - Archivo de historial con capacidad para 800 eventos en la memoria no volátil, más un archivo de sólo alarma separado para 200 eventos.

  - Selección de Verificación de alarma por punto, con conteo.

  - Informes de Prueba de recorrido y Autoprogramación.

  - Preseñal de Secuencia de alarma positiva (PAS).

  - Opciones de temporizador Inhibidor de silencio y Silencio automático.

  - Tiempo de marcha/temporal/codificación de dos etapas de California/sincronización de luces estroboscópicas.

Materiales.

PANEL DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Panel secundario de detección y alarma de incendio

- Incluido en la lista de la Norma 864 de UL, 9. ª Edición.

- Capacidad de 04 Lazos de señalización SLC

  - Un circuito de línea de señalización (SLC) inteligente aislado, expandible a dos, estilo 4, 6 o 7.

  - Hasta 159 detectores (cualquier combinación de detectores iónicos, fotodetectores, termodetectores o sensores múltiples) y 159 módulos (estaciones manuales N.A., módulos de humo de dos cables, módulos de notificación o módulos de relé) por SLC. 318 dispositivos por bucle/636 por FACP o nodo de red.

  - Pantalla estándar de 80 caracteres, pantalla grande de 640 caracteres, o sin pantalla (un nodo en una red).

  - Fuente de alimentación conmutada de 6.0 amperios con cuatro circuitos de aparatos de aviso (NAC) Clase A/B incorporados. Sensor de sistema, sincronización de luces estroboscópicas.

  - Relés de Alarma, Problemas y Supervisión incorporados.

  - Informes de Prueba de recorrido y Autoprogramación.

  - Anunciadores remotos de 80 caracteres (hasta 32).

  - Anunciadores EIA-485, incluidos gráficos personalizados.

  - Interfaz de impresora (impresoras de 80 columnas y 40 columnas).

  - Archivo de historial con capacidad para 800 eventos en la memoria no volátil, más un archivo de sólo alarma separado para 200 eventos.

  - Selección de Verificación de alarma por punto, con conteo.

  - Informes de Prueba de recorrido y Autoprogramación.

  - Preseñal de Secuencia de alarma positiva (PAS).

  - Opciones de temporizador Inhibidor de silencio y Silencio automático.

  - Tiempo de marcha/temporal/codificación de dos etapas de California/sincronización de luces estroboscópicas.

Materiales.

PANEL SECUNDARIO DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Fuente Auxiliar de Energía de 24 voltios y 6 Amperios

La fuente de (6 amperes) son suministros remotos de energía con cargador de batería, tiene la capacidad de conectarse a cualquier panel de control de alarma contra incendios (FACP) de 12 o 24 voltios o pueden utilizarse como suministros autónomos. Las aplicaciones principales incluyen la expansión de un circuito (de campana) de aparatos de notificación (NAC) (para admitir los requisitos ADA y la sincronización NAC) o la energía auxiliar para soportar accesorios de sistema de 24 voltios.

Energía principal (CA):

    - Fuente: 240 VCA, 50 Hz, 1,6 amperes máximo.

    - Tamaño de los cables: Calibre 14 AWG mínimo (2,0 mm2) con 600 V de aislamiento.

Circuito de entrada de control:

    - Voltaje de entrada de activación: 9 a 32 VCC.

    - Corriente de activación: 2,0 mA (16 - 32 V); por entrada: 1,0 mA (9 - 16 V).

Potencia de contacto de problema: 5 A a 24 VCC.

Salida de energía auxiliar: energía de aplicación específica de 500 mA máximo.

Circuitos de salida:

    - +24 VCC filtrado y regulado.

    - Máximo de 3,0 amperes para cualquier circuito.

    - Corriente continua total para todas las salidas (modo autónomo): 6,0 A máximo

    - Corriente total en corto/terminal para todas las salidas (modo extensor NAC):

Circuito de carga (de batería) de energía secundaria:

    - Admite solo baterías de plomo ácido.

    - Voltaje de carga de flotación: 27,6 VCC.

    - Carga de corriente máxima: 1,5 A.

    - Capacidad máxima de batería: 18 AH.

Materiales.

FUENTE AUXILIAR 24V

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Baterías 12 Voltios / 12 Amperios

- Sistema de inmovilización de electrolito AGM (Absorbed Glass Mat).

- Opera en todas las posiciones (excepto al revés).

- Mas de 99% de recombinación de gas.

- Válvula de seguridad de baja presión.

- Contenedor UL94 HB (Standard) o V0 (FR: retardante de llama) ABS.

- Configuraciones en serie o en paralelo.

- Placas de Alto rendimiento de plomo-estaño-calcio.

- Larga duración.

- Baja auto descarga/Larga duración de almacenamiento.

- Amplia gama de temperatura operativa.

- Uso en flotación o en operación cíclica.

- Buena recuperación tras ciclos de descarga profunda.

Materiales.

BATERIA 12V

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Sensor de Humo

- Diseño moderno, de perfil bajo y elegante.

    - Comunicación analógica y direccionable.

    - Técnica de comunicación estable con inmunidad a los ruidos.

    - Corriente standby baja.

    - Conexión SLC de dos cables.

    - Direccionamiento decimal rotativo (1-99 en sistemas CLIP, 1-159 en sistemas FlashScan).

    - Accesorio remoto opcional de luz LED de una salida.

    - El diseño de luz LED dual proporciona un ángulo de visión de 360°.

    - Las luces LED bicolores visibles titilan en verde cada vez que se direcciona el detector, y se iluminan en rojo de manera continua ante una condición de alarma (Sistemas FlashScan únicamente).

    - Función de prueba remota desde el panel.

    - Walk test (análisis de memoria) con visualización de dirección

    - El interruptor incorporado de prueba funcional se activa mediante imán externo.

    - Función incorporada de resistencia a interferencias.

    - Sellado contra presión trasera.

    - Temperatura operativa: FSP-851, 0°C a 49°C (32°F a 120°F).

Materiales.

SENSOR DE HUMO

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### SENSOR DE TEMPERATURA

    - Direccionables.

    - SLC de dos hilos de conexión.

    - LED visible "abrir y cerrar" cada vez que se dirigió a la unidad.

    - 360° de campo ángulo de visión de los indicadores de alarma visual (LED de color para condiciones normales de luz roja para alarma constante).

    - Baja corriente de espera.

    - Construido en función a prueba de alteraciones.

    - Conexión en la base por separado, para facilitar la instalación y mantenimiento.

    - Cableado de la base por separado.

    - Activación: 57°C, incrementos de 6,7°C.

    - Temperatura de operación: 0° C – 50°C.

Materiales.

SENSOR TEMPERATURA

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Sensor Multipropósito (Humo /Temperatura)

El detector dual emplea una combinación de tecnologías de detección fotoeléctrica y térmica para aumentar la inmunidad ante alarmas falsas. A diferencia de los detectores inteligentes tradicionales, tiene un microprocesador en el cabezal que procesa la información de la alarma. Gracias a ello, tiene un ajuste automático de sensibilidad, que no requiere de la intervención de un operador ni de la programación en el panel de control.

- Comunicación analógica y direccionable.

- Diseño de perfil bajo y sofisticado.

- Conexión SLC de dos cables.

- Marcación directa de dirección: (1 – 159 en sistemas FlashScan; 1 – 99 en sistemas CLIP).

- Las direcciones se pueden visualizar y modificar sin programadores electrónicos.

- Diseño dual de luz LED bicolor, que proporciona un ángulo de visión de 360°.

- Las luces LED se encienden en color rojo cuando hay alarma. En FlashScan, las luces LED titilan en un tono verde en standby en condiciones normales.

- Función incorporada de resistencia a las interferencias.

- Sensibilidad: niveles autoajustables: 1 a 2 %/pie y 2 a 4%/pie con sistemas CLIP clásicos; 1 a 2, 2 a 3, y 3 a 4%/pie con sistemas; niveles de sensibilidad fijos: 1, 2 y 4%/pie con otros sistemas CLIP clásicos; 0,5, 1, 2, 3 y 4 %/pies con sistemas FlashScan.

- Tamaño: 5,3 cm (2") de altura x 10,4 cm (4,1") de diámetro montado en base B501; 15,5 cm (6,1") de diámetro montado en base B710LP.

- Peso de envío: 147 g (5,2 onzas).

- Temperatura operativa: 0° C a 38 C (32° F a 100° F).

- Altitud operativa: hasta 3 km.

- Rango de velocidad listado en UL: 0 - 1219.2 m/min. (4000 pies/min.), adecuado para la instalación en ductos.

- Humedad relativa: 10% - 93% sin condensación.

- Índice de sensibilidad térmica: Punto de operación de temperatura fija 57° C (135º F).

- Especificaciones Eléctricas Rango de voltaje: 15 - 32 voltios pico CC. Corriente standby (media máx.): 300 µA Resistencia del lazo: 50 ohms máximo; varía según el panel de control que se usa. Consulte los manuales de instalación de panel. Corriente de luces LED (máx.): 6,5 mA a 24 VCC (“ON”).

Materiales.

SENSOR MULTIPROPOSITO

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Módulo de Entrada Analógica 4-20mA

El módulo de entrada analógico MM-4-20 permite que el panel de control de alarma contra incendios monitoree sensores de protocolo industriales estándar (detectores de gas), de escala linear de 4- 20 mA El módulo convierte la salida del sensor en un protocolo de comunicación que puede ser interpretado por el FACP para monitoreo y visualización.

Especificaciones Generales

- Voltaje operativo: 15 a 32 VCC

- Impedancia de lazo de línea de comunicación: máximo 40 Ohm

- Rango de temperatura: 14°F a 140°F (-10° a 60°C)

- Humedad relativa: de 10% a 93% sin condensación

- Peso de envío: 5.5 oz (156 g)

- Dimensiones: 4.275" de ancho × 4.675" de altura × 1.400" de diámetro (10.86 cm de ancho × 11.87 cm de altura × 3.56 cm de diámetro)

Especificaciones de Consumo de Corriente

- Corriente standby: 700 µA máx. a 24 VCC (una comunicación cada 5 segundos con luz LED activada).

- Suministro de energía externo: 12 a 28 VCC.

- Corriente standby de suministro externo: 10 mA @ 24 VCC (nominal - solo módulo, no incluye corriente de sensor).

- Corriente de sensor de suministro externo: 500 mA (máximo).

- Corriente de luz LED: 6mA (con luz LED enclavada).

Materiales.

MODULO ENTRADA ANALOGICA

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Estación Manual

- El personal de mantenimiento puede abrir el dispositivo para inspeccionarlo y definir la localización sin provocar una condición de alarma.

    - Luz LED bicolor incorporada que se puede visualizar a través de la manija del dispositivo. Cuando el funcionamiento es normal, parpadea; cuando hay una situación de alarma, se enclava en rojo.

    - La manija se enclava hacia abajo y aparece la palabra “ACTIVATED” (Activado) para indicar claramente que se ha activado el dispositivo.

    - Terminales roscados captivos con el cableado eléctrico listo para facilitar la conexión al lazo del SLC (admite cables de hasta 12 AWG/3,25 mm²).

    - Se puede montar en superficie o semiempotrar. El montaje semiempotrado puede hacerse en una caja estándar de una salida o en una caja de doble salida, o bien en un gabinete eléctrico cuadrado de 4" (10,16 cm).

    - Diseño armónico de acción dual.

    - Alta visibilidad.

    - Forma agradable y acabado texturado.

    - Restablecimiento con llave.

    - La manija del dispositivo incluye texto en Braille.

    - Cumple con el estándar UL 38 para cajas de señalización de activación manual.

    - Hasta 99 dispositivos por lazo con protocolos de lazo CLIP.

    - Hasta 159 dispositivos por lazo con protocolos de lazo FlashScan.

    - Luz LED bicolor que parpadea en verde para indicar funcionamiento normal en sistemas con FlashScan.

    - Peso de envío: 9,6 onzas (272,15 gramos)

    - Voltaje operativo normal: 24 VCC.

    - Voltaje máximo del lazo del SLC: 28,0 VCC.

    - Corriente máxima del lazo del SLC: 375 µA.

    - Rango de temperatura: 32 °F a 120 °F (0 °C a 49 °C).

    - Humedad relativa: 10% a 93% (sin condensación).

    - Para utilizar en interiores, en ubicaciones sin humedad.

Materiales.

ESTACION MANUAL

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Módulo de Control

    - Circuito interno y relé alimentados directamente por dos hilos. SLC loop. El módulo requiere alimentación (para bocinas, luces estroboscópicas, etc.).

    - El LED integral "parpadea" en verde cada vez que se comunica recibido desde el panel de control y se enciende en rojo constante cuando se activa.

    - El parpadeo del LED puede estar deseleccionado globalmente (afecta a todos los dispositivos).

    - Alta inmunidad al ruido (EMF / RFI).

    - El módulo puede usarse para cambiar la alimentación NAC de 24 voltios

    - Amplio ángulo de visión del LED.

    - Tornillos SEMS con placas de sujeción para facilitar el cableado.

    - Entrada de marcación directa de la dirección 01–159 para bucles FlashScan, 01 - 99 para bucles de modo CLIP.

    - El altavoz y las aplicaciones audibles / visuales pueden conectarse para Clase B o A (Estilo Y o Z).

- El módulo puede programarse para operar contactos secos para aplicaciones como puertas.

Materiales.

MODULO CONTROL

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Modulo Aislador

- Alimentado por SLC loop directamente, no se requiere alimentación externa.

- Montar en un estándar de 4.0 "(10.16 cm) cuadrados (2.125" [5.398] cm] deep) cajas de conexiones.

- El LED integral parpadea para indicar la condición normal. Ilumina estable cuando se detecta una condición de cortocircuito.

- Inmunidad de alto ruido (EMF / RFI).

- Amplio ángulo de visión de LED.

- Tornillos SEMS con placas de sujeción para facilitar el cableado.

- Abre SLC loop automáticamente en la detección de corto, pre desahogar el cortocircuito de causar la falla de todo el ciclo.

- Se restablece automáticamente en la corrección de corto.

- Admite cableado estilo 4, 6 o 7.

Materiales.

MODULO AISLADOR

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Sensor de Aniego

- Incluye un sensor de superficie estándar sin supervisión.

- Una salida de relé de forma C (N.A. /N.C.)

- Se puede usar para detectar la ausencia de agua.

- No sonará debido a la condensación o la humedad.

- Diseñado para detectar líquidos conductores no inflamables (el agua destilada no puede ser detectada).

- Requisitos de energía 8 a 28 VDC a 35mA ó 28 VCA a 100 mA.

- Temperatura de funcionamiento 32 a 130 ° F (0 a 54 ° C).

- Formulario de salida C (N.O. / N.C.).

- 1 amperio @ 30 VDC, resistivo.

- 1 amperio @ 24 VCA, resistivo.

Materiales.

SENSOR ANIEGO

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Sirena Con Luz estroboscópica

- Diseño de enchufar con intrusión mínima en la caja de conexión.

    - Construcción anti vandálica.

    - Selección automática de funcionamiento de 12 o 24 voltios a 15 y 15/75 de candela.

    - Rangos de candela seleccionables en campo en las unidades de pared: 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135, 150, 177, y 185.

    - Bocina clasificada a 88+ dBA a 16 voltios.

    - Interruptor giratorio para tono de bocina y tres selecciones de volumen.

    - Placa de montaje universal para unidades de pared.

    - El resorte de cortocircuito en la placa de montaje verifica la continuidad del cableado eléctrico antes de la instalación del dispositivo.

    - Compatible con el módulo de sincronización MDL.

    - Listado para montaje en cielorraso o pared.

Materiales.

SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Módulo de presurización de escaleras

    - Se contará con un módulo de control por cada escalera.

    - El instalador del sistema enlazará (a través de módulos) enlazar el panel de detección de los paneles de control presurización de escaleras.

    - Se instalarán módulos capaces de brindar información acerca del funcionamiento de los equipos de presurización de manera individual por cada escalera.

    - Se instalará un detector de humo en el ducto de las descargas de los equipos de presurización, los cuales deberán detener la marcha del equipo de presurización ante la presencia de humo, mediante el uso de módulos de control en los circuitos eléctricos principales que alimentan al tablero controlador de los motores presurizadores.

Materiales.

MODULO PRESURIZACION ESCALERAS

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Módulo de sensor de aniego

    - Con indicador LED de estado.

    - Debe permitir dividir un NAC en varias salidas supervisadas.

    - Con salida NAC clasificada a 0.5 A para Dispositivos de Aplicación Especial o Regulado de 24 VCC o para operación de audio (12.5 W a 25 VRMS, 35 W a 70.7 VRMS).

    - Debe soportar conexión de sirenas, luces, campanas, parlantes o sensores.

    - Debe poder utilizar cableado Clase B o Clase A.

Materiales.

MODULO SENSOR ANIEGO

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Hardware y software de control

    - El panel de alarma contra incendios debe estar equipado con una interfaz de comunicación IP con el sistema digital de megafonía y evacuación por voz.

    - No se debe instalar módulos adicionales de hardware y cableado.

    - Extensión y cambios en el sistema a través de la adaptación del software.

    - Opcionalmente se podrá conectar con el Panel de alarma de fuego, a través del puerto Ethernet del controlador MPC.

    - Se debe incluir una nueva versión del software RPS y del software del Controlador.

    - El panel de alarma y el sistema de evacuación deben estar conectados vía Ethernet para análisis continuo y rápido del estado de la conexión.

    - La alarma contra incendios y los sistemas de megafonía deben trabajar juntos a través de una conexión fiable y bidireccional.

    - El Panel de alarma contra incendios debe estar equipado con una interfaz al sistema digital de megafonía para una conexión fácil de utilizar entre los sistemas.

    - La seguridad debe ser monitoreada continuamente por pérdida y mensajes de error. En caso de una pérdida de comunicación, el sistema debe intentar volver a establecer la conexión de forma automática, mientras que los mensajes de fallo se muestran en cada panel de alarma.

    - La interfaz debe cumplir con la norma EN 54 a través de una red IP.

    - El sistema puede ser conectado a un sistema de gestión de edificio existente de terceros a través de OPC o por medio de un kit de desarrollo de software.

Materiales.

HARDWARE Y SOFTWARE

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### SISTEMA NOVEC 1230 PARA CENTRO DE DATOS

Materiales.

POSTE DE CONCRETO ARMADO

MATERIALES VARIOS	.

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Cable FPLP  2X18 AWG Blindado

    - Tensión nominal 300 V

    - Tensión de Ensayo 1400 V

    - Rango de Temperatura -20°C a 75°C.

    - Radio de curvatura: 5 veces el diámetro exterior del cable en mm.

    - Conductor Cobre electrolítico pulido flexible.

    - Cubierta exterior Poliolefina (Z1) color rojo.

    - Sera utilizado en el cableado SLC

Materiales.

CABLE FPLP 2X18 AWG

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Metros (m)

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Cable FPLP 2X16 AWG Blindado

    - Tensión nominal 300 V

    - Tensión de Ensayo 1400 V

    - Rango de Temperatura -20°C a 75°C.

    - Radio de curvatura: 5 veces el diámetro exterior del cable en mm.

    - Conductor Cobre electrolítico pulido flexible.

    - Cubierta exterior Poliolefina (Z1) color rojo.

    - Sera utilizado en el cableado de las sirenas.

Materiales.

CABLE FPLP 2X16 AWG

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Metros (m)

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Instalación y Configuración Sistema de Detección y Alarmas de Incendios (INC, Pruebas y Capacitación)

Descripción

Se refiere a la configuración, pruebas y puesta en marcha de los equipos que conforman el sistema de Detección y Alarmas de Incendios.

Materiales

- Instalación y Configuración del sistema de Detección y Alarmas de Incendios (INC, Pruebas y Capacitación)

Método de ejecución

El contratista instalará, configurara, realizará las pruebas necesarias y pondrá en marcha el el sistema de Detección y Alarmas de Incendios (INC, Pruebas y Capacitación), de acuerdo a los equipos que lo requieran y sus características se encuentran dentro de las especificaciones técnicas de la especialidad.

La instalación debe realizarse siguiendo las indicaciones proporcionadas por el fabricante de los materiales.

Método de medición

Unidad de Medida: glb.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación.

## SISTEMA DE AUDIO/VIDEO

### SALIDA PARA MICRÓFONO DE 01 XLR CON CAJA PVC-P 100X100X50 mm.  INCLUYE WALL PLATE.

Tamaño: un Gang

Conectores: 1 XLR Hembra

Acabado: Acero Inoxidable

Conectores Remachados

Categoría de producto: Placas de pared comerciales Unidad de medida EA

Peso 0.25 lbs.

Producto de aluminio cepillado

Tomillos de montaje

Materiales:

    - Caja de pase PVC pesada de 100x100x50mm

    - Wall plate de una salida.

    - Conector para micrófono.

    - Cable XLR para micrófono.

    - Cemento portland adicionado TIPO MS (42.5 kg).

    - Cinta flexible con adhesivo, para etiquetas 18mm x 8m.

Además de la mano de obra y el equipo necesarios para completar la partida.

Método de ejecución:

El contratista deberá suministrar todos los materiales anteriormente descritos construidos de acuerdo a normas. Las partes y accesorios deben ser de primer uso, debidamente garantizados y probados.

Los materiales deberán ser aprobados previa presentación de muestras, por el Propietario, Supervisores de obra, antes de darse la autorización de la fabricación, suministro e instalación.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica,

empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de  la mejor calidad.

Unidad de medida:

La unidad de medida será por Punto (Pto) que comprende la unidad colocada y probada.

Método de medición:

El cómputo se efectuará por punto instalado.

Forma de pago:

El pago se hará por PUNTO instalado al precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para la correcta instalación.

### SALIDA PARA MICROFONO DE 02 XLR CON CAJA PVC-P 100X100X50 mm. INCLUYE WALL PLATE.

Tamaño: un Gang

Conectores: 2 XLR Hembra

Acabado: Acero Inoxidable

Conectores Remachados

Categoría de producto: Placas de pared comerciales Unidad de medida EA

Peso 0.28 lbs.

Producto de aluminio cepillado

Tomillos de montaje

Materiales:

    - Caja de pase PVC pesada de 100x100x50mm

    - Wall plate de dos salida.

    - Conector para micrófono.

    - Cable XLR para micrófono.

    - Cemento portland adicionado TIPO MS (42.5 kg).

    - Cinta flexible con adhesivo, para etiquetas 18mm x 8m.

Además de la mano de obra y el equipo necesarios para completar la partida.

Método de ejecución:

El contratista deberá suministrar todos los materiales anteriormente descritos construidos de acuerdo a normas. Las partes y accesorios deben ser de primer uso, debidamente garantizados y probados.

Los materiales deberán ser aprobados previa presentación de muestras, por el Propietario, Supervisores de obra, antes de darse la autorización de la fabricación, suministro e instalación.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica,

empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Unidad de medida:

La unidad de medida será por Punto (Pto) que comprende la unidad colocada y probada.

Método de medición:

El cómputo se efectuará por punto instalado.

Forma de pago:

El pago se hará por PUNTO instalado al precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para la correcta instalación.

### SALIDA PARA MICROFONO DE 04 XLR CON CAJA PVC-P 100X100X50 mm. INCLUYE WALL PLATE.

Tamaño: un Gang

Conectores: 4 XLR Hembra

Acabado: Acero Inoxidable

Conectores Remachados

Categoría de producto: Placas de pared comerciales Unidad de medida EA

Peso 0.35 lbs.

Producto de aluminio cepillado

Tomillos de montaje

Materiales:

    - Caja de pase PVC pesada de 100x100x50mm

    - Wall plate de cuatro salidas.

    - Conector para micrófono.

    - Cable XLR para micrófono.

    - Cemento portland adicionado TIPO MS (42.5 kg).

    - Cinta flexible con adhesivo, para etiquetas 18mm x 8m.

Además de la mano de obra y el equipo necesarios para completar la partida.

Método de ejecución:

El contratista deberá suministrar todos los materiales anteriormente descritos construidos de acuerdo a normas. Las partes y accesorios deben ser de primer uso, debidamente garantizados y probados.

Los materiales deberán ser aprobados previa presentación de muestras, por el Propietario, Supervisores de obra, antes de darse la autorización de la fabricación, suministro e instalación.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica,

empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Unidad de medida:

La unidad de medida será por Punto (Pto) que comprende la unidad colocada y probada.

Método de medición:

El cómputo se efectuará por punto instalado.

Forma de pago:

El pago se hará por PUNTO instalado al precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para la correcta instalación.

### SALIDA PARA PARLANTE DE 02 RCA CON CAJA PVC-P 100X100X50 mm. INCLUYE WALL PLATE

Adecuado para 2 altavoces

Enchufe plateado oro de 24k

Los terminales aceptan: clavijas de plátano, clavijas de espada o cable desnudo

Entrada de plátano de 4 mm, delantero y trasero

Entrada del lado del altavoz

Placa de pared de tamaño estándar

Soporte de montaje y tornillos incluidos

Tamaño: 115mm x 70mm

Color: Blanco

Materiales:

    - Fulminante marrón CAL 22.

    - Clavos de disparo 3.7x32mm.

    - Caja de pase PVC pesada de 100x100x50mm

    - Wall plate de dos salidas.

    - Conector modular RCA.

    - Cable RCA para parlante.

    - Cinta flexible con adhesivo, para etiquetas 18mm x 8m.

Además de la mano de obra y el equipo necesarios para completar la partida.

Método de ejecución:

El contratista deberá suministrar todos los materiales anteriormente descritos construidos de acuerdo a normas. Las partes y accesorios deben ser de primer uso, debidamente garantizados y probados.

Los materiales deberán ser aprobados previa presentación de muestras, por el Propietario, Supervisores de obra, antes de darse la autorización de la fabricación, suministro e instalación.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Unidad de medida:

La unidad de medida será por Punto (Pto) que comprende la unidad colocada y probada.

Método de medición:

El cómputo se efectuará por punto instalado.

Forma de pago:

El pago se hará por PUNTO instalado al precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para la correcta instalación.

### SALIDA PARA PARLANTE DE 04 RCA CON CAJA PVC-P 100X100X50 mm. INCLUYE WALL PLATE

Adecuado para 4 altavoces

Enchufe plateado oro de 24k

Los terminales aceptan: clavijas de plátano, clavijas de espada o cable desnudo

Entrada de plátano de 4 mm, delantero y trasero

Entrada del lado del altavoz

Placa de pared de tamaño estándar

Soporte de montaje y tornillos incluidos

Tamaño: 115mm x 70mm

Color: Blanco

Materiales:

    - Fulminante marrón CAL 22.

    - Clavos de disparo 3.7x32mm.

    - Caja de pase PVC pesada de 100x100x50mm

    - Wall plate de dos salidas.

    - Conector modular RCA.

    - Cable RCA para parlante.

    - Cinta flexible con adhesivo, para etiquetas 18mm x 8m.

Además de la mano de obra y el equipo necesarios para completar la partida.

Método de ejecución:

El contratista deberá suministrar todos los materiales anteriormente descritos construidos de acuerdo a normas. Las partes y accesorios deben ser de primer uso, debidamente garantizados y probados.

Los materiales deberán ser aprobados previa presentación de muestras, por el Propietario, Supervisores de obra, antes de darse la autorización de la fabricación, suministro e instalación.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Unidad de medida:

La unidad de medida será por Punto (Pto) que comprende la unidad colocada y probada.

Método de medición:

El cómputo se efectuará por punto instalado.

Forma de pago:

El pago se hará por PUNTO instalado al precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para la correcta instalación.

### SALIDA PARA PROYECTOR DE 01 HDMI CON CAJA PVC-P 100X100X50 mm. INCLUYE WALL PLATE

Tamaño: Gang

Acabado: Acero inoxidable

Conexión de panel frontal: 1 HDMI (F)

Conexión de panel trasero: 1 HDMI (F)

Dimensiones - 7.2cm x 0.48cm x 11.6cm (2.82 "x 0.19" x 4.57 ") Peso: 0.1kg (0.21bs) aprox.

Producto de aluminio cepillado Conexión directa a cables HDMI

Materiales:

    - Fulminante marrón CAL 22.

    - Clavos de disparo 3.7x32mm.

    - Caja de pase PVC pesada de 100x100x50mm

    - Wall plate de una salida.

    - Conector HDMI.

    - Cable HDMI para proyector.

    - Cinta flexible con adhesivo, para etiquetas 18mm x 8m.

Además de la mano de obra y el equipo necesarios para completar la partida.

Método de ejecución:

El contratista deberá suministrar todos los materiales anteriormente descritos construidos de acuerdo a normas. Las partes y accesorios deben ser de primer uso, debidamente garantizados y probados.

Los materiales deberán ser aprobados previa presentación de muestras, por el Propietario, Supervisores de obra, antes de darse la autorización de la fabricación, suministro e instalación.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

## SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

### SISTEMA DE GRABACIÓN EN RED – NVR

- Debe estar testeado, homologado y suministrado por el fabricante del software de video vigilancia propuesto.

- Debe incluir las licencias de Failover para el 100% de las cámaras.

- Velocidad de grabación: Mínimo 1200 Mbps.

- Velocidad de Visualización: Mínimo 600 Mbps.

- Canales de cámara: Hasta 256 como minimo.

- Frames por segundo: Hasta 30 imágenes por segundo por canal.

- Compatible con sistema operativo Microsoft® Windows 2016 Server.

- Compresión de video en formatos MJPEG, MJPEG-4 y H.264.

- Procesador de 8 núcleos de 2 Ghz o superior.

- Arreglo de Discos: Intercambiable en caliente, RAID 6

- Capacidad de almacenamiento: 80 TB en total por NVR.

- Grabación RAID 6.

- Memoria: 16 GB RAM DDR4.

- Interfaz de red:

- 2 puertos de 10 GbE SFP+.

- 4 puertos de 1 GbE RJ-45 (1000Base-T)

- Salidas de vídeo: 2 VGA.

- Capacidad de crecimiento en licencias hasta de 100 cámaras IP.

- Entrada de alimentación: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, conmutación automática.

- Fuente de alimentación: Redundante e intercambiable en caliente.

- Debe permitir el acceso a la información almacenada en el equipo de forma remota solo por usuarios autorizados.

- Debe permitir la asignación de privilegios por usuario, entre los cuales se encuentran visualización, monitoreo de audio, reproducción de video, exportación de usuarios y acceso a configuración del sistema.

- Debe permitir integración con directorios activos o LDAP.

- Soporte de SNMP.

- Debe ser integrable con plataformas de control de acceso y sistemas de automatización de edificios BMS.

- Certificación ONVIF que permita compatibilidad con cámaras de otros fabricantes.

- Debe incluir todos los accesorios para montaje en rack de 19 pulgadas.

- Contrato de soporte en sitio para atención de garantías con tiempo de respuesta no mayor a 4 horas.

Materiales.

POSTE DE CONCRETO ARMADO

MATERIALES VARIOS	.

Equipos.

SISTEMA GRABACION EN RED

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Cámara de Video IP Tipo 1 BULLET

Cámara

- Sensor de imagen 1 / 2.8 "CMOS

- Píxeles efectivos 1920 (H) × 1080 (V)

- Velocidad de obturación electrónica: Auto / Manual 1/3 s – 1/100000 s

- Min. Iluminación 0.002 Lux @ F1.6

- Distancia IR 40 m (IR)

- Control de encendido / apagado IR Auto / Manual

- LED IR número 2 (LED IR)

Lente

- Longitud focal: 2.7 mm – 13.5 mm

- Max. Apertura F1.6

- Campo de visión; Horizontal: 109 °-28 °, Vertical: 57 °-16 °, Diagonal: 131 °-33

- Zoom óptico: 5 veces

- Tipo de iris fijo

Vídeo

- Compresión de video H.265; H.264; H.264B; MJPEG

- Video Frame Rate:  60Hz, Main stream (1920 × 1080 a 30 fps);

Resolución

- 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280× 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)

- Velocidad de bits de video H.264: 32 kbps – 6144 kbps, H.265: 12 kbps – 6144 kbps

- Interruptor día / noche ICR

- WDR 120 dB

Red

- Red RJ-45 (10/100 Base-T)

- Protocolo: HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 /v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP.

- Interoperabilidad: ONVIF (Perfil S / Perfil G); CGI; Hito; Genetec

Energía

- Fuente de alimentación: 12V DC / POE

- El consumo de energía:  Consumo básico de energía: 2W (12V DC); 2.7W (POE), Consumo máximo de energía: (H.265, resolución máxima, máx. corriente, WDR, IR de intensidad completa, IVS): 5.8W (12V DC), 6.4W (POE)

- Grado de protección: IP67

- Resistencia antivandálica: IK08

- Debe incluir accesorio para instalación en pared.

Materiales.

CAMARA IP BULLET

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Cámara de Video IP TIPO 2 MINI DOMO

Cámara

- Sensor de imagen 1 / 2.8 "CMOS

- Píxeles efectivos 1920 (H) × 1080 (V)

- Velocidad de obturación electrónica: Auto / Manual 1/3 s – 1/100000 s

- Min. Iluminación 0.002 Lux @ F1.6

- Distancia IR 40 m (IR)

- Control de encendido / apagado IR Auto / Manual

- LED IR número 2 (LED IR)

Lente

- Longitud focal: 2.7 mm – 13.5 mm

- Max. Apertura F1.6

- Campo de visión; Horizontal: 109 °-28 °, Vertical: 57 °-16 °, Diagonal: 131 °-33

- Zoom óptico: 5 veces

- Tipo de iris fijo

Vídeo

- Compresión de video H.265; H.264; H.264B; MJPEG

- Video Frame Rate:  60Hz, Main stream (1920 × 1080 a 30 fps);

Resolución

- 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280× 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)

- Velocidad de bits de video H.264: 32 kbps – 6144 kbps, H.265: 12 kbps – 6144 kbps

- Interruptor día / noche ICR

- WDR 120 dB

Red

- Red RJ-45 (10/100 Base-T)

- Protocolo: HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 /v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP.

- Interoperabilidad: ONVIF (Perfil S / Perfil G); CGI; Hito; Genetec

Energia

- Fuente de alimentación: 12V DC / POE

- El consumo de energía:  Consumo básico de energía: 2W (12V DC); 2.7W (POE), Consumo máximo de energía: (H.265, resolución máxima, máx. corriente, WDR, IR de intensidad completa, IVS): 5.8W (12V DC), 6.4W (POE)

- Grado de protección: IP67

- Resistencia antivandálica: IK08

- Debe incluir accesorio para instalación en pared.

Materiales.

CAMARA IP MINI DOMO

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Cámara de Video IP TIPO 3 DOMO PTZ

- DOMO PTZ 1080P | 2.0 MP | Zoom 30X | IP66 | IR: 150m | WDR| Entrada de Audio

- Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 4.5-135mm

    - Zoom Óptico: 30X (16X Digital) • AGC, ATW, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR, ICR

    - Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/W 0Lux@F1.6 (IR on)

    - Velocidad Max 400°/s • Pan: 360° (Giro sin fin); Tilt: -15° a 90° (Auto Flip)

- Grado de protección: IP67

    - Menú OSD • Presets: 300 • Alimentación: 24VAC/ POE, Consumo: 23Watts

    - Inc. Soporte de pared y fuente

    - -40º a +70ºC

Materiales.

CAMARA IP PTZ

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Workstation CCTV Estaciones De Trabajo - Supervisión

- Debe ser para uso profesional.

- Debe venir con garantía de fábrica y validado por el fabricante de CCTV.

- Flujos de visualización: Hasta 72.

- Compatibilidad con Sistema Operativo Microsoft Windows 8.1 o superior.

- Procesador de 8va. Generación.

- Memoria: 16 GB RAM DDR4 o superior.

- Interfaz de red: 2 puerto Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Base-T).

- Salidas de vídeo: 2 activas (1 DisplayPort y 1 DVI/HDMI).

- Unidad óptica: 1 DVD-RW.

- Entrada de alimentación: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, conmutación automática.

- Temperatura de funcionamiento: 10 °C a 35 °C.

- Humedad relativa: 20 - 80% (sin condensación).

- Debe incluir 02 monitores LD de 32”

- Deberá tener instalado software cliente de visualización que incluye las características descritas para el sistema de gestión de video vigilancia.

Materiales.

Estación de trabajo

Monitor LED 32”

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Monitor LED de 46” FULL HD

Especificaciones Técnicas

- Tipo de pantalla: retroiluminación LED

- Tamaño de pantalla 46 "

- Paso de píxeles (mm) 0.490 × 0.490

- Resolución máxima 1920 × 1080

- Brillo 300 cd / m2

- Contraste 1200: 1

- Tiempo de respuesta 8 ms

- color 16.7M

- Ángulo de visión horizontal 178 °, vertical 178 °

Interfaz

- VGA 1

- HDMI 1

- DVI 1

- Audio 1

Audio

- Entrada de audio 1, miniconector de 3,5 mm

- Altavoz 2 × 3W

OSD

- Multi-idioma 12 (inglés, francés, alemán, italiano, chino simplificado, español, portugués,

Montaje

- VESA 400 × 300, 400 × 400

General

- Fuente de alimentación AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

- Consumo

- <80 W (encendido)

- <1W (en espera)

- Temperatura de funcionamiento 0 ° C ~ 50 ° C

- Humedad de funcionamiento 10% ~ 90% (sin condensación)

- Temperatura de almacenamiento -10 ° C ~ 60 ° C

- Humedad de almacenamiento 10% ~ 90% (sin condensación)

- Dimensión (W × H × D) 994 mm × 586 mm × 50 mm

- Peso: Peso neto: 18.2 Kg Peso cruzado: 22.1Kg

- Accesorio, Cable HDMI estándar, cable de alimentación, control remoto, guía rápida

- Incluye RACK

Materiales.

Monitor LED 46”

Rack de pared

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Teclado / Joystick

- Capacidad para controlar hasta 10 cámaras PTZ de velocidad variable.

- Configuración stand alone, o en múltiples teclados.

- Acceso a través de código de usuario y de administrador.

- Teclado numérico para control de funciones.

- Tecla de Cámara. asignación de cámara elegida a monitor elegido.

- Tecla de monitor para la habilitación del monitor seleccionado.

- Teclas de: Zoom In/Zoom Out; focus cercano o lejano, velocidad de Pan y Tilt.

- Tecla de Preset (Memoria) para re-llamar posiciones preseteadas.

- Indicadores de operación audibles del teclado

- Tecla de Alarma: reconocimiento de circuitos de alarmas

- Tecla para control de equipos auxiliares.

Materiales.

Teclado

Joystick

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO VIGILANCIA (VMS)

- El software de video vigilancia a implementar deberá permitir monitorear en vivo, grabar todos los eventos y activar las alarmas ante situaciones de inseguridad con reglas de analítica de video.

- Deberá contar con un software principal que administre, grabe y monitoree las cámaras del Poder Judicial controlando muy bien el ancho de banda de conexión y permitiendo además visualizar imágenes en HD sin pérdida de resolución.

El sistema principal de monitoreo centralizado debe contar con:

- Una matriz virtual de video en vivo y gestión de mapas.

- Capacidad para permitir el monitoreo a través de dispositivos móviles tipo Tablet y Smartphone.

- Una administración avanzada de políticas, supervisión del correcto funcionamiento, reproducción instantánea de búsquedas inteligentes por cambio de pixeles, eventos de analítica y miniaturas. Se debe poder además realizar búsqueda por eventos de analítica, aun cuando estas no hayan sido activadas para monitoreo en tiempo real.

- Un registro de lo que ha ocurrido en todos los equipos de vídeo: las actividades del operador, las búsquedas y el historial de exportación.

- El Sistema de VMS deberá entregarse en una versión de software que incluya las funcionalidades de administración y configuración de analítica proveniente de las cámaras, así como la administración de alarmas de forma nativa para dicha versión y estas funcionalidades deberán proveerse sin ningún tipo de cargo adicional.

- Total, compatibilidad con las analíticas provenientes de las cámaras.

- El sistema debe permitirle al operador enviar retroalimentación a la cámara cuando esta ha cometido un error en la generación de una alarma de analítica.

- El VMS no deberá manejar la figura de licenciamiento por usuario o estación de trabajo, dándole al Poder Judicial poder tener en el Sistema tantos usuarios como estaciones de trabajo llegue a requerir sin tener que asumir costos adicionales de licenciamiento.

- El VMS deberá de forma nativa soportar tecnologías que permitan la administración de la información de video, tanto en vivo como grabado, con el fin de optimizar al máximo el uso ancho de banda, espacio de almacenamiento y recursos de hardware para visualización de la estación cliente.

- El postor deberá incluir los cálculos de almacenamiento, los cuales deberán garantizar como mínimo, que a nivel de resolución e imágenes por segundo de la información de video grabada, sean iguales a los que se visualizan en el video en vivo (máxima resolución soportada por la cámara y número de IPS acorde al riesgo a cubrir). Es decir, que no se admitirán grabaciones de video que estén a una menor resolución o menor número de imágenes por segundo que el video en vivo desplegado por la cámara durante su operación normal, durante los 30 primeros días de video.

- El VMS deberá permitir la funcionalidad de archivar el video grabado de forma automática mediante la programación de una agenda previamente configurada y estableciendo un periodo de tiempo específico, así como la opción de determinar, si el archivado de video se realizara para la totalidad de cámaras o para algunas en específico. El video a archivar se podrá guardar en diferentes medios de almacenamiento como unidades locales de disco, en una unidad de almacenamiento mapeada en la red, en almacenamiento directamente conectado, redes locales de almacenamiento especializadas y en discos USB.

- El VMS deberá realizar la descompresión de video H.264 usando los recursos de hardware de la tarjeta gráfica de video, para así optimizar la capacidad total de procesamiento de la estación cliente.

- Escalamiento de Alarmas debe ser una funcionalidad integrada al sistema VMS (sin costos adicionales de licenciamiento) que permita la configuración de múltiples usuarios y/o grupos de usuarios con tiempos configurables de respuesta por cada uno frente al no reconocimiento de un evento de alarma previamente configurado y reportado por el Sistema.

Adicionalmente, el software debe tener las siguientes especificaciones mínimas:

- Deberá ser del mismo fabricante de la cámara propuesta.

- El software de gestión de video (VMS) debe ser de arquitectura abierta, compatible con múltiples fabricantes de cámaras. Además, debe ser ONVIF y poder integrarse con aplicaciones de terceros.

- Debe poder desarrollarse aplicaciones específicas a través de API o SDK.

- Debe poder manejar cámaras de diferentes resoluciones, desde VGA, Megapíxel, 4K y hasta 5K inclusive sin limitaciones en la cantidad de cámaras de alta definición.

- Debe permitir mostrar 16 cámaras de 5MP en una misma estación de trabajo de manera simultánea, sin ninguna degradación de la imagen ni performance de la estación de trabajo.

- Soporte de hasta 100 cámaras por NVR.

- El VMS debe soportar video inteligente y debe ser configurado y administrado desde la misma interfaz cliente. Así mismo, las alarmas que estas generen deben ser visualizadas en la misma interfaz sin costo adicional.

- El VMS debe incluir además un cliente web y cliente para Smartphone, sin licenciamiento adicional.

- Las estaciones de trabajo no deben requerir licenciamiento y deben ser ilimitadas.

- El VMS no debe requerir contratos de mantenimiento anual por soporte y actualizaciones de software. El licenciamiento debe ser perpetuo.

- El sistema VMS permitirá el almacenamiento y el procesado de vídeo y audio, deben además estar sincronizados independientemente de la resolución, tasa de bits y frames por segundo.

- Debe soportar diferentes formatos de compresión como MJPEG y H.264.

- El servidor y el cliente se comunicarán entre sí de manera tal que el dispositivo del servidor actúe como un proxy de vídeo y sabrá la resolución máxima del monitor compatible con el dispositivo del cliente.

- ONVIF compliance de perfil S.

- El VMS admitirá la recepción de activadores de entrada digital y la activación de salidas digitales mediante una placa de E/S.

- El VMS utilizara la potencia de la tarjeta de video para la descompresión de vídeo H.264 y no el procesador de la estación de trabajo.

- El VMS protegerá los datos de vídeo y audio para transmitir con seguridad todos los datos de comandos y control a través de TCP/IP mediante claves criptográficas basadas en SSL para evitar el espionaje o la manipulación.

- El VMS detectará si se pierde la señal de audio o vídeo y alerta al administrador del sistema.

- El VMS permitirá cambiar el nombre de todas las fuentes de vídeo y audio, así como los NVR.

- El VMS ofrecerá la posibilidad de crear mensajes en pantalla personalizados y notificaciones por correo electrónico.

- El VMS proporcionará un registro de mantenimiento y un registro de auditoría de todos los errores y eventos del sistema.

- El VMS admitirá la recepción del audio proveniente de la cámara

- El VMS permitirá vincular cualquier fuente de audio a cualquier fuente de vídeo.

- Puede vincular varias fuentes de audio a una sola fuente de vídeo.

- El VMS proporcionará la capacidad de sincronizar el audio y el vídeo en la reproducción, independientemente de los parámetros de vídeo, audio, red o almacenamiento.

- El VMS admitirá la supervisión de vídeo en tiempo real o grabado de 1 a 16 flujos de vídeo simultáneos en un único monitor, con diferentes configuraciones: 1x1, 2x2, 4x4, etc El VMS debe incluir Integración con Active Directory de Windows.

- El VMS debe permitir editar el árbol de sitio para multiples sites.

- El VMS debe contar con un esquema de jerarquías corporativas para los usuarios.

- El VMS debe incluir la funcionalidad de matriz virtual.

- El VMS debe permitir la función de colaboración, es decir que un operador pueda compartir sus vistas con un supervisor y ambos puedan monitorear las imágenes de forma simultánea.

- EL VMS debe ser del tipo multisitio.

El software de cliente del sistema VMS deberá cumplir como mínimo lo siguiente:

- Sin límite de la cantidad de monitores usados para supervisar los flujos de vídeo y audio conectados a una sola estación de trabajo.

- Monitoreo de vídeo en vivo, grabado y flujos de audio simultáneamente en el mismo monitor.

- Permitirá la visualización de vídeo grabado o en vivo con diferentes niveles de zoom y distintas áreas de interés en el mismo monitor.

- Permitirá cambiar a demanda el vídeo en vivo a vídeo grabado durante una reproducción instantánea del vídeo recientemente grabado.

- Admitirá la creación de vistas ilimitadas con presentaciones únicas de flujos de vídeo.

- Permitirá alternar entre vistas de pantalla completa y en mosaico.

- Permitirá guardar las vistas.

- Permitirá realizar un recorrido por las vistas (control de rondas) basado en un intervalo especificado.

- Permitirá cambiar automáticamente la resolución del video cuando la red se encuentre saturada, con la finalidad de no perder la visualización de la cámara a causa de no contar con el ancho de banda suficiente en la red.

- Mostrará todas las fuentes de vídeo conectadas al sistema.

- Permitirá arrastrar y soltar fuentes desde el árbol del sistema. Las fuentes incluyen, entre otros:

- Una fuente de vídeo/audio para visualizaciones grabadas y en directo.

- Una vista de diseño predefinida de las fuentes de vídeo/audio.

- Dispositivos integrados o de otros fabricantes

- El VMS admitirá la navegación de vídeo y audio grabado. Esto permitirá la búsqueda a través de vídeo y audio grabado en función de distintos criterios de búsqueda que incluye, entre otros, los siguientes parámetros:

- Hora

- Fecha

- Fuente de vídeo

- Alarma(s) o evento(s).

- Movimiento en áreas definidas por el usuario (búsqueda por píxeles).

- Marcadores

- El VMS admitirá la realización de una búsqueda mediante una serie de imágenes en miniatura.

- Las miniaturas se pueden basar en la región completa de la imagen o en un área preseleccionada.

- Las miniaturas se pueden apilar para permitir una búsqueda secundaria automática cuando se observa un período grande en un vídeo.

- El VMS admitirá la búsqueda de eventos de alarmas y analítica de video proveniente de las cámaras.

- El VMS permitirá la capacidad de mostrar superposiciones de imagen. Esto incluye ancho de banda, resolución, fps, etc.

MATERIALES

- Software De Gestión De Video Vigilancia (VMS)

- Instalación y configuración sistema de Video Vigilancia (inc. Pruebas y capacitación).

MÉTODO DE EJECUCIÓN

El contratista suministrará los equipos, materiales y mano de obra especializada para la ejecución de estos requerimientos, según las especificaciones técnicas.

La instalación debe realizarse siguiendo las indicaciones proporcionadas por el fabricante de los materiales.

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Unidad de Medida: unidad

CONDICIONES DE PAGO

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación.

### Instalación y Configuración Sistema de Video Vigilancia (INC, Pruebas y Capacitación)

Descripción

Se refiere a la configuración, pruebas y puesta en marcha de los equipos que conforman el Sistema de video vigilancia

Materiales

Instalación y Configuración Sistema de video vigilancia (INC, Pruebas y capacitación)

Método de ejecución

El contratista instalará, configurará, realizará las pruebas necesarias y pondrá en marcha el el Sistema de video vigilancia, de acuerdo a los equipos que lo requieran y sus características se encuentran dentro de las especificaciones técnicas de la especialidad.

La instalación debe realizarse siguiendo las indicaciones proporcionadas por el fabricante de los materiales.

Método de medición

Unidad de Medida: glb.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación

## SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Los siguientes componentes del cableado estructurado: cable F/UTP, Jack RJ45, patch cord, face plate y line cord deben ser de la misma marca y fabricante.

El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempeño de la norma EIA/TIA 568B.2-10, TIA 568 C, ISO/IEC 11801 para Categoría 6A. Con la finalidad de asegurar el buen desempeño del canal, el fabricante deberá mostrar los valores de rendimiento para un canal completo de 4 conexiones a 100 metros, certificado por un laboratorio independiente de reconocido prestigio como UL o 3P o ETL.

Los materiales a ser suministrados serán de primer uso y con garantía, cualquier daño debido a efectos de fabricación involucrará su reparación y/o reemplazo por otro equivalente o superior, sin que ello signifique un costo adicional para el propietario.

Todos los cables propuestos deberán tener geometría externa circular, con la finalidad de preservar el espaciamiento y crecimiento futuro, al interior de los ductos y canalizaciones.

El fabricante de la solución de cableado estructurado debe presentar un certificado de garantía de 20 años de los productos y de las aplicaciones para el canal completo una vez culminada la implementación.

La garantía ofrecida deberá cubrir las fallas de fabricación de los materiales, así como deficiencias en la mano de obra empleada.

Se deberán presentar planos y un cronograma de trabajo. Dichos planos y cronograma deberán ser aprobados previamente por la Supervisión y el propietario o las personas que ésta designe.

De los trabajos a realizarse

Los trabajos a realizarse dentro de las instalaciones del Poder Judicial Chachapoyas, consisten en el suministro e implementación de un sistema de cableado estructurado categoría 6A, de acuerdo al expediente (memoria y planos) realizados por el proyectista y aprobados por la supervisión.

El tendido horizontal se realizará con elementos de cableado estructurado de categoría 6A; en cada puesto de trabajo deberá haber un faceplate de dos posiciones, un jack para datos CAT 6A y un jack para voz CAT 6A insertados en el faceplate, una tapa ciega de ser necesario y los respectivos line cord para interconexión de las PC con la red de datos.

En el Centro de Datos deberá existir como mínimo un gabinete de piso, con los respectivos accesorios como PDUs de por lo menos 8 tomas, así como los dispositivos pasivos tales como patch panel RJ45 categoría 6A, ordenadores horizontales de 2 RU frontal, ordenadores verticales, patch cord de 7 pies como mínimo para dar servicio a los puntos de red concentrados en este gabinete.

Todos los puntos de trabajo y cables deberán ser etiquetados e identificados según la norma EIA/TIA 606A.

Una vez concluidos los trabajos todos los puntos deberán ser probados mediante el uso de un certificador de cableado estructurado homologado por el fabricante

Para la implementación del sistema de canalización del cableado horizontal en la parte interior del edificio se deberá utilizar tubería empotrada PVC SAP o tubos metálicos EMT si van adosados.

No se deberá utilizar más de dos curvas por tramo, todos los tubos PVC serán unidos con pegamento PVC. Se deberán utilizar uniones PVC con conectores para unir los tubos y las cajas de paso. Las cajas de paso deberán ser metálicas, galvanizadas y con tapa. La distancia máxima entre cajas de paso será de 30 metros. Los tubos conduit metálico EMT se instalarán con sus respectivos accesorios metálicos.

La empresa certificadora, deberá entregar los archivos digitales de certificación en formato original del equipo certificador, en especial del parámetro NEXT.

Deberá también entregar las pruebas de desbalance resistivo para garantizar los puntos donde se utilizará PoE.

### BUZON DE CONCRETO

### BUZÓN CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO (1100 x 1100 x 1200 mm)

- Dimensiones libres: 1100 x 1100 x 1200 mm. (Ancho x Largo x Profundidad).

- Paredes de concreto armado de 0.20 m de ancho y bases de 0.30x0.30 m.

- Con entradas en el ancho, escalera tipo gato.

- Marco de fierro fundido provisto de junta elastomérica ASTM D-2000

- Tapa de fierro fundido articulado a 120° y con la inscripción “BC-01/XX” con su respectiva numeración, con relieve antideslizante.

- Diámetro de la tapa 60 cm diámetro del aro 65 cm espesor del aro 10cm

- Acabado exterior bituminoso de secado rápido no toxico de color negro

- Cumple prescripciones de la norma europea EN-124 y fundición dúctil ASTME A536

- Cuenta con sumidero en la parte inferior, diseñado con tubería de PVC-Pesada de Ø 80 mm.

Descripción

Se refiere al suministro de materiales y empleo de equipos, para la ejecución de buzones de concreto para conexiones de comunicaciones, los cuales conforman (junto con los ductos) las canalizaciones subterráneas para comunicaciones del establecimiento de salud. La ubicación de los buzones, se encuentra indicado en los planos.

Materiales.

BUZÓN CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO (1100 x 1100 x 1200 mm)

Accesorios y materiales complementarios

Método de ejecución

El contratista suministrará los materiales con los que ejecutará el buzón de acuerdo a lo indicado en los planos.

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida: Unidad

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades ejecutadas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra.

### POSTE DE CONCRETO ARMADO

Descripción

Se refiere al suministro e instalación de poste de concreto armado para el soporte de cámara de vigilancia y acometida del cableado estructurado; se encuentra ubicado según los planos.

Materiales.

POSTE DE CONCRETO ARMADO

MATERIALES VARIOS	.

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los postes, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### CABLE DE FIBRA OPTICA OSCURA OM4 12 HILOS MULTIMODO EXTERIOR (INC. PRINCIPAL Y REDUNDANTE, RESERVA)

- Cable de fibra óptica multimodo para aplicación en interior y exterior.

- Antirroedor.

- Tipo OM4 50/125um tight buffer.

- 12 hilos.

- Totalmente impermeable y resistente a los roedores.

- Diámetro exterior nominal no más que 6.5mm.

- Peso aproximado: 47kg/km.

- Debe cumplir con IEC 60794.

- Debe soportar una resistencia a la tracción durante la instalación de al menos 1000N.

- Debe soportar una temperatura de operación de -40° ~ 70°.

- Debe soportar 3500MHz/km para la ventana de 850nm (OFL Lunch) y 500MHz/km para la ventana de 1300nm (OFL Lunch).

- La atenuación debe ser menor a 3.0 dB/Km para la ventana de 850nm y 1.0dB/Km para ventana de 1300nm de acuerdo a lo indicado por la TIA/EIA 568B.3.

- El Cable deberá poseer una chaqueta externa protectora LSZH que cumpla con los siguientes estándares:

- No propagante de incendio (IEC 60332-1)

- Baja emisión de humos (IEC 61034)

- Libre de halógenos y ácidos corrosivos (IEC 60754).

Materiales.

Cable fibra óptica OM4

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Metros (m)

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### PIG TAIL OM4 DE FIBRA DE 1 METRO

- Clasificación: Riser (OFNR).

- Tipo de Fibra: Multimodo OM4 50/125.

- Tipo de Conectores: LC Simplex a Pigtail.

- Color: Aqua.

- Diámetro: 900 micron.

- Durabilidad: 500 ciclos.

- Temperatura de almacenamiento: -40 a 70ºC.

- Temperatura de operación: -20 a 70ºC.

Materiales.

Pigtail OM4

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### PATCH CORD DUPLEX DE FIBRA OM4 LC-LC LSZH / 2 METROS

- Deben contar con conectores del tipo LC (Patch Cords en ambos extremos, Pigtail en un solo extremo).

- La máxima pérdida de inserción por conexión de 0.25dB y pérdida de retorno mínima de 26dB de acuerdo a la ANSI/TIA/EIA 568B.

- La fibra debe ser multimodo OM4.

- Se deben suministrar patch cords y pigtail monomodo si fuese necesario.

- Deben ser 100% probados en fábrica.

- El cable del Patch Cord debe tener diámetro de 2mm x 4mm.

- Deben incluir clips de fijación que garantice la polaridad de la fibra (ANSI/TIA/EIA 568B) y elimine el riesgo de daño a la salud de las personas.

- Deben tener una resistencia a jalones de 50N a 0°C y permitir al menos 500 reconexiones.

- Debe cumplir con TIA-604-10 (FOCIS 10).

- Los patch cords deben ser de 02 metros y pigtails al menos 1 metro.

- Los pigtails deben ser fornecidos en paquetes de 12 colores.

- Se deberán incluir bloqueadores de la misma marca que impidan la desconexión no autorizada de Patch Cords (para todos los Patch Cords suministrados).

- Se deberá incluir 02 herramientas de la misma marca para retirar los Patch Cords de Fibra en las bandejas de fibra de mayor densidad a fin de prevenir desconexiones incorrectas.

- Deberán contar con Certificación ISO 9001 y ROHS.

- El Cable deberá poseer una chaqueta externa protectora LSZH que cumpla con los siguientes estándares:

- No propagante de incendio (IEC 60332-1)

- Baja emisión de humos (IEC 61034)

- Libre de halógenos y ácidos corrosivos (IEC 60754).

Materiales.

Patch cord fibra óptica OM4

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### ACOPLADORES DE FIBRA ÓPTICA LC/LC PARA 12 HILOS

- Deben ser duplex con capacidad para conectores LC por la parte frontal y posterior de acuerdo a la TIA/EIA 568B.3, y deben cumplir con FOCIS-10. No se permitirá el uso de acopladores con un tipo de conector por la parte frontal y otro por la parte posterior.

- Deben poder ser instalados en los Faceplates suministrados en este concurso.

- Deben poder soportar tantos conectores de tipo multimodo como monomodo a fin de preservar la inversión a futuro.

- Deben ser 100% probados de Fábrica.

- Deben incluir tapas de protección tanto frontal como posterior para los puertos no utilizados.

- Deben ser material de cerámica de zirconia o metálico y la base debe ser de material ABS.

- Se deberán incluir bloqueadores de la misma marca que impidan la conexión no autorizada de Patch Cords para todos los enlaces instalados y no sean utilizados.

- Deberán contar con Certificación ISO 9001 y ROHS

Materiales.

Acopladores fibra óptica LC-LC

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### CASSETTE FIBRA OPTICA 12 HILOS OM4

- Interconexión rápida de cables de fibra de alta densidad.

- Conectores MTP / MPO.

- Numero de fibras: 12

- Modo de fibra: OM4 50/125um

- Tipo de conector frontal: 6 LC dúplex

- Tipo de conector trasero: 1 MTP UPC macho

- Perdida por inserción: MTP<0.35dB, LC<0.2dB

- Perdida de retorno: MTP>20dB, LC>30dB

Materiales.

Cassete Fibra Óptica MTP 12 hilos

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### BANDEJA DE FIBRA OPTICA RACKEABLE 1RU 3 PANELES DESLIZABLE

- Deben ser de 1U de alto.

- Las bandejas deben ser cerradas, es decir: contar con base, tapa y paredes laterales contando con la tapa removible a fin de poder realizar mantenimientos, ampliaciones o cambios y deben ser para instalación con tornillos.

- Deberán incluir en todos los casos los elementos de enrollamiento para la reserva de fibra óptica.

- Deben contar con precortes para el ingreso del cable de fibra óptica en por lo menos 03 fijaciones a fin de mejorar el manejo de los cables.

- Se deberá colocar una protección plástica que impida el contacto del metal con el cable que ingresa a la bandeja.

- Se debe suministrar todos los elementos adecuados para la fijación del cable en la bandeja.

- La Bandeja debe permitir la instalación en su interior de sub-bandejas para empalmes mecánicos o de fusión para conectar hasta 48 hilos.

- Debe permitir la instalación de paneles modulares sobre los cuales serán instalados los acopladores de Fibra de tipo LC/LC. Los paneles adicionalmente deberán permitir la instalación a futuro de otro tipo de acopladores de fibra óptica tales como SC, MPO a fin de preservar la inversión a realizar. No se aceptarán Paneles para acopladores que no permitan la instalación a futuro de otro tipo de acopladores.

- Debe utilizar hasta cuatro paneles de acopladores o modulos MPO.

- Los paneles deberán ser modulares a nivel de poder reemplazar cada acoplador de manera independiente.

- Los Paneles modulares de la Bandeja de Fibra Óptica deben contar con tapas para la protección para las etiquetas a fin de que éstas no se expongan al contacto directo con las manos o cualquier otro elemento que la pueda degradar, manteniendo con ello el cumplimiento del estándar ANSI/TIA/EIA 606A.

- Se debe colocar tapas ciegas en todos los puertos no utilizados del Panel de Fibra Óptica.

- La Bandeja y el Panel de Fibra Óptica deben ser del mismo color.

- Deberán contar con Certificación ISO 9001.

- La bandeja debe tener una certificación UL 1863.

Materiales.

Bandeja Fibra Óptica

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Cable F/UTP, Categoría 6A

Es el utilizado para el tendido del cableado horizontal y para el cableado vertical, el cual no deberá exceder de 90 metros desde el área de trabajo al gabinete de distribución de comunicaciones. El cable F/UTP debe cumplir con las siguientes características:

Cable de cobre sólido Unshielded Twisted Pair de 4 pares trenzados, entre 22 y 24 AWG.

Cumplir con las pruebas de performance EIA/TIA 568B.C, o CENELEC EN 50173 Clase EA, o ISO/IEC 11801 categoría 6A, certificado por un laboratorio independiente tipo UL, 3P o ETL.

El cable debe tener aislante de polietileno de alta densidad, una folia protectora y la chaqueta del cable F/UTP deberá ser de Polipropileno tipo LSZH.

El cable podrá contar con elementos internos separadores tipo cruceta.

Materiales.

Cable FUTP Cat 6A

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Metros (m)

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Jack Modular RJ45 Categoría 6A

Es el componente ubicado en los faceplates en las áreas de trabajo y deberá cumplir con las siguientes características:

Los jacks modulares, deberá soportar inserciones de plug RJ45 de 8 posiciones.

Soportar el sistema de cableado tipo T568A o T568B.

Deberán ser con terminación con o sin herramienta de impacto.

Deberá permitir el montaje de iconos para una mejor identificación e intercambiabilidad de los servicios.

Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568C.2 categoría 6A, CENELEC EN 50173 Clase EA certificado por laboratorio UL o 3P o ETL.

Materiales.

Jack RJ45 Cat 6A

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Patch Cord (1 metro) Categoría 6A

Es el cable utilizado para interconectar la PC, dispositivos de informática y equipos biomédicos con la toma de datos. Debe cumplir con las siguientes características:

- Estar confeccionado por cable de cobre sólido o multifilar U/FTP, F/UTP, FTP de 4 pares trenzados de 22 a 26 AWG y con un plugs RJ45.

- Ser confeccionado y certificado íntegramente de fábrica.

- Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568C.2, CENELEC EN 50173 Clase EA Categoría 6A certificado por UL o 3P o ETL.

- El cable debe tener aislante de polietileno de alta densidad, una folia protectora y la chaqueta del cable F/UTP deberá ser de Polipropileno tipo LSZH

- La longitud del Line Cord debe ser al menos de 7 pies y no mayor de 10 pies.

- Debe contar con sistema anti enredos de protección para los conectores RJ45 en ambos extremos.

Materiales.

Patch cord Cat 6A 1m

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Patch Cord (3 metros) Categoría 6A

Es el cable utilizado para la conexión del Patch Panel con los switches de comunicaciones. Debe cumplir con las siguientes características:

- Estar confeccionado por cable de cobre Multifilar UTP de 4 pares trenzados de 22 a 26 AWG y con un plugs RJ45.

- Ser confeccionado y certificado íntegramente de fábrica.

- Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568C.2, CENELEC EN 50173 Clase EA Categoría 6A certificado por UL o 3P o ETL.

- El cable debe tener aislante de polietileno de alta densidad, una folia protectora y la chaqueta del cable F/UTP deberá ser de Polipropileno tipo LSZH.

- La longitud del patch Cord debe ser al menos de 3 pies y no mayor de 7 pies.

- Debe contar con sistema antienredos de protección para los conectores RJ45 en ambos extremos. Este sistema no deberá aumentar las dimensiones laterales de los conectores, de modo de garantizar una buena administración en switches de alta densidad.

Materiales.

Patch cord Cat 6A 3m

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Faceplate Simple

Es el componente en el cual se ubica el Jack RJ45 y se ubica en una caja rectangular que es parte del sistema de canalización, sus características principales son:

Debe estar compuesto por plástico de alto impacto, retardante a flama, con certificado de flamabilidad clase 90V-0 otorgado por un laboratorio independiente de prestigio internacional como UL.

Debe tener dos puertos y permitir la inserción del jack a 45 o 90 grados, debe soportar el uso de tapas ciegas del mismo color del faceplate.

Debe tener base de aplicación con tornillos a la caja 100x100 mm con tapa gang y debe encajar adecuadamente a esta.

Materiales.

Faceplate de 2 puertos

Tapa ciega blanca

Etiqueta adherible

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Faceplate Doble

Es el componente en el cual se ubica el Jack RJ45 y se ubica en una caja rectangular que es parte del sistema de canalización, sus características principales son:

Debe estar compuesto por plástico de alto impacto, retardante a flama, con certificado de flamabilidad clase 90V-0 otorgado por un laboratorio independiente de prestigio internacional como UL.

Debe tener dos puertos y permitir la inserción del jack a 45 o 90 grados, debe soportar el uso de tapas ciegas del mismo color del faceplate.

Debe tener base de aplicación con tornillos a la caja 100x100 mm con tapa gang y debe encajar adecuadamente a esta.

Materiales.

Faceplate de 2 puertos

Etiqueta adherible

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Patch Panel Modular de 24 Puertos Categoría 6A.

Es el dispositivo pasivo que se encuentra en los gabinetes de comunicaciones, se conecta directamente con el cable F/UTP del cableado horizontal.

Características principales:

Deberá ser de 19 pulgadas para ser montados en los bastidores del gabinete, y debe contar con un sistema de identificación propio.

Los patch panels podrán ser modulares, de 24 puertos RJ45, pudiendo hacer combinaciones en éstos para completar la demanda de puertos dentro del gabinete.

Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568C.2, CENELEC EN 50173 categorías 6A, certificado por algún laboratorio independiente de reconocido prestigio como UL o 3P o ETL.

Las terminaciones deberán ser del tipo estándar IDC o IDC110.

Se incluirá ordenadores horizontales de plástico o metal de 2RU del tipo frontal con tapa, de la misma marca, a fin de que la instalación quede ordenada de forma eficiente.

Materiales.

Patch panel 24 puertos incluye 24 jacks cat 6A

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Ordenador de Cables Horizontal 2RU

- Las dimensiones del ordenador deben ser de 19", 2RU de alto y 70 mm de profundidad para permitir el montaje en gabinetes, racks o bastidores

- Debe incluir tapa frontal

Materiales.

Ordenador horizontal 2 ru

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Ordenador de Cables Vertical

El organizador vertical de cables está diseñado para enrutar, acomodar y organizar los cables entre los equipos con la suficiente flexibilidad como para ajustarse sin problemas a prácticamente cualquier diseño de gabinete ancho. Soporte de montaje delantero, de una sola cara, PVC, 42RU, negro, 1 pieza + tapa de cierre rápido.

Pueden ser instalados entre dos Racks al contar con Brackets de sujeción dobles permitiendo instalaciones más eficientes.

Materiales.

Ordenador vertical

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Gabinete de Piso de Comunicaciones 42RU

- Dimensiones aproximadas:

- 42RU: 800 mm de ancho x 1000 mm de profundidad x 2060 mm de alto.

- Compatibilidad deben ofrecer la garantía de un montaje perfecto que cumpla con el estándar EIA-310-E.

- Accesos para cables: deben poseer ranuras para acceso de cables en el techo para dar acceso a las salidas de cables en altura. El diseño inferior permitirá el acceso de cables sin obstrucciones a través de un piso elevado.

- Ventilación: las puertas frontales y traseras deberán estar perforadas y brindar altos niveles de ventilación a los servidores y equipos de integración en red.

- Puertas de desenganches rápido: la puerta frontal podrá cambiarse de lado o intercambiarse. Las puertas podrán quitarse fácilmente.

- Integración: los accesorios para refrigeración, distribución de energía y organización de cables deberán funcionar perfectamente con los gabinetes a fin de brindar un sistema completo.

- Paneles laterales: de media altura, deberán poseer paneles laterales de media altura de liberación rápida y reduciendo tamaño y peso para facilitar el manejo de los equipos y el acceso a ellos. Los paneles laterales podrán cerrarse con llave utilizando la misma llave que para las puertas.

- Canales traseros para organización de cables: deberán poseer un canal trasero integrado y adaptable para ofrecer ubicaciones de manejo que no ocupen espacios en para accesorios que se instalan sin herramientas. Cada canal tendrá dos bahías de montaje que admitirá una combinación de hasta cuatro accesorios.

- Rieles de montaje ajustables: los rieles de montaje vertical podrán ajustarse en incrementos de 1/4 de pulgada (6,4mm), lo que cubre prácticamente todos los requisitos de montaje para equipos informáticos. Las p osiciones en U estarán numeradas en la parte anterior y posterior a fin de permitir una rápida instalación de los equipos.

- Puertas posteriores divididas: deberán poseer doble puerta posterior para ayudar a maximizar el espacio en el piso. Solo se permitirá (350mm) de distancia de guarda detrás de los gabinetes para permitir que habrá la puerta.

- Pies de nivelación ajustables: los gabinetes de piso poseerán pies de nivelación y podrán ajustarse rápidamente con un destornillador o taladro. También tendrán ruedas pivotantes.

- Organización de cables en altura: podrán tener particiones y canales para cables en altura y podrán instalarse sin herramientas en el techo del gabinete, lo que eliminara la necesidad de bandeja para cables montadas en el cielorraso o bajo piso. Los canales y particiones para cables estarán diseñados para la organización de cables tanto de potencia como de datos por separados.

- Estabilidad estructural: los rieles de montaje de calibre grueso y la ruedas de alta resistencias ofrecerán un nivel de carga de por lo menos 1,300Kg.

- Componentes eléctricos integrados para conexión a tierra: el techo, los paneles laterales y las puertas frontales y traseras estarán conectados a tierra mediante la estructura del gabinete. La estructura contara con los bornes necesarios para su conexión al sistema de aterramiento.

- Ordenadores verticales: debe contar con ordenadores verticales a cada lado y a lo largo de todo el gabinete diseñado especialmente para el gabinete ofertado. Cada ordenador deberá soportar como mínimo 100 cables Cat. 6A. los ordenadores deben tener pestañas plásticas separadas a una distancia de 1U para permitir ingreso y salidas de cables en forma organizada.

- Disposición: se debe establecer un espacio libre de por lo menos 1.2 m delante de la parte frontal del gabinete, que permitirá dar las facilidades para acondicionar y montaje de equipo. Mientras que, en la parte posterior, un espacio libre de por lo menos 1m para el acceso con fines de acondicionamiento y montaje de equipos y cables.

- Ventilación: los gabinetes deben permitir una adecuada ventilación para los equipos instalados.

- Estructura de acero LAF de 1.2mm de espesor.

- Acabado con pintura en polvo electrostático de 70 a 80 micras, color negro texturizado.

- Debe inlcuir kit de 2 ventiladores mínimo.

Materiales.

Gabinete Piso 421Ru

Accesorios

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### PDU de 8 Salidas

- Monofásico de 100V ~ 240V

- 8 tomacorrientes de tipo universal

- Montable en rack de 19”

- Altura 1U de rack

- Factor de forma horizontal

- Cable de alimentación de 3 m de longitud

Materiales.

POSTE DE CONCRETO ARMADO

MATERIALES VARIOS	.

Equipos.

PDU horizontal 8 tomas

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### UPS 4.0 KVA

- On-line, doble conversión 2U rack / torre sistema UPS

- Compatibilidad Voltaje: 200, 208, 220, 230, 240

- Compatibilidad de frecuencia: 50/60 Hz

- Capacidad de voltamperios de salida: 4000VA según corresponda

- Capacidad de potencia de salida (vatios): 3200W

- Voltaje nominal de salida: 200, 208, 220, 230, 240

- Regulación de salida de voltaje:

- Voltaje de línea de onda sinusoidal de un 2%, como máximo el 5% THD

- Regulación de frecuencia de salida: la salida está bloqueada a 50/60 Hz + /-0.05Hz

- Tipo/cantidad de contactos: 6 IEC-320-C13

- Contactos de administración personalizada de carga: Incluye 2 bancos de carga, cada uno con 3 tomas que soportan el retiro automático de carga y el reinicio remoto a pedido de dispositivos de red bloqueados.

- Configurable mediante software para apagar automáticamente las cargas opcionales, como monitores, para aumentar el tiempo de respaldo disponible para servidores y otros dispositivos críticos

- Protección de sobrecarga: Mediante breaker de entrada de 10A.

Materiales.

UPS 4KVA

Kit de rackeo

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Barra de Tierra para Telecomunicaciones.

- En cada sala de telecomunicaciones debe ubicarse una “Barra de tierra para telecomunicaciones” (TGB= “Telecommunications Grounding Busbar”).

- Esta barra de tierra es el punto central de conexión para las tierras de los equipos de telecomunicaciones ubicados en las salas de telecomunicaciones, por lo cual esta barra debe de ser conectada al gabinete segundario instalado en ese ambiente.

- Su instalación se realizar en el interior de un gabinete metálico con tapa. La TGB debe ser una barra de cobre, con perforaciones roscadas según el estándar ANSI/TIA-607-C

- Deberá ser de cobre de alta conductividad, estar platinada para evitar la corrosión e incluir aislantes de fábrica que eviten el contacto eléctrico directo con la pared.

- Deberá tener las dimensiones: 5cm alto x 6mm espesor x 12” de largo y ser preperforada de fábrica

Materiales.

Barra de Tierra según EETT

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

### Instalación de Cableado Estructurado (INC, Identificación, Registro, Certificación, Pruebas y Capacitación)

Descripción

Se refiere a la Instalación de Cableado Estructurado (INC, Identificación, Registro, Certificación, Pruebas y Capacitación).

Materiales

Instalación de Cableado Estructurado (INC, Identificación, Registro, Certificación, Pruebas y Capacitación).

Método de ejecución

El contratista instalará, configurará, realizará las pruebas necesarias y pondrá en marcha el el Sistema cableado estructurado, de acuerdo a los equipos que lo requieran y sus características se encuentran dentro de las especificaciones técnicas de la especialidad.

La instalación debe realizarse siguiendo las indicaciones proporcionadas por el fabricante de los materiales.

Método de medición

Unidad de Medida: glb.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación

## CANALIZACION Y SALIDAS

### Canalización y Salidas Sistema de Cableado Estructurado

Para la implementación del sistema de canalización del cableado horizontal en la parte interior del edificio se deberá utilizar tubería empotrada PVC SAP y tubos metálicos EMT si van adosados.

No se deberá utilizar más de dos curvas por tramo, todos los tubos PVC serán unidos con pegamento PVC. Se deberán utilizar uniones PVC con conectores para unir los tubos y las cajas de paso. Las cajas de paso deberán ser metálicas, galvanizadas y con tapa. Los tubos conduit metálico EMT se instalarán con sus respectivos accesorios metálicos.

#### Tubería PVC SAP 4” x 3 metros incluye accesorios (enterrada)

- Clase pesada para instalaciones industriales y eléctricas.

- Fabricado bajo la NTP 399.006.

- Longitud del tubo: 3.0 m.

- Las uniones, curvas y otro accesorio necesario para la correcta instalación de la canalización, deben ser de la misma calidad y clase que la tubería de PVC-P utilizada.

- Características técnicas en tabla adjunta.

| Diámetro nominal en pulgadas | Diámetro nominal en mm | Diámetro exterior en mm | Espesor en mm | Diámetro interior en mm | Peso aprox. por tubo en Kg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4“ | 100.00 | 114.00 | 4.0 | 106 | 6.41 |

- Curva 4” pvc-sap

- Unión de 4” pvc sap

- Conector de 4” pvc-sap

- Pegamento para tubo pvc-p

Materiales.

Tubería y accesorios de 4”

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Ducto De Concreto De 2 Vías

- Pre-fabricado en concreto armado, modulares.

- Resistividad del concreto 210 kg/cm2.

- Reforzado con fierro de Ø 1/4".

- Longitud del ducto: 1.0 m.

- 2 vías de Ø 100 mm.

Materiales.

Ducto concreto 2 vias

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Metros (m)

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Tubería PVC SAP 1” x 3 metros, incluye accesorios.

- Clase pesada para instalaciones industriales y eléctricas.

- Fabricado bajo la NTP 399.006.

- Longitud del tubo: 3.0 m.

- Las uniones, curvas y otro accesorio necesario para la correcta instalación de la canalización, deben ser de la misma calidad y clase que la tubería de PVC-P utilizada.

- Características técnicas en tabla adjunta.

| Diámetro nominal en pulgadas | Diámetro nominal en mm | Diámetro exterior en mm | Espesor en mm | Diámetro interior en mm | Peso aprox. por tubo en Kg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1“ | 25.00 | 33.00 | 1.80 | 29.40 | 0.76 |

- Curva 1” pvc-sap

- Unión de 1” pvc sap

- Conector de 1” pvc-sap

- Pegamento para tubo pvc-p

Materiales.

Tubería y accesorios de 1”

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Tubería Conduit EMT 1" x 3 metros incluye accesorios.

- Para canalización adosada en techos se usará tubería metálica tipo conduit EMT.

- El tubo metálico tipo conduit debe estar fabricado en acero al carbono, galvanizado en caliente y el baño de zinc, los filos deben estar desbastados para evitar daños a los cables.

- Para ajustar la tubería metálica tipo conduit con la caja metálica, se usará un conector recto metálico de igual dimensión que el tubo.

| Diámetro nominal en pulgadas | Diámetro nominal en mm | Diámetro exterior en mm | Espesor en mm | Diámetro interior en mm | Peso aprox. por tubo en Kg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1" | 25.00 | 29.54 | 1.45 | 26.64 | 2.90 |

ACCESORIOS

- Curva 1” emt

- Unión de 1” emt

- Conector de 1” emt

- Abrazadera para tubo emt de 1”

Materiales.

Tubería Conduit y accesorios de 1”

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Caja de Pase Pesada 100 x 100 x 50 mm con Tapa Gang

- Estas cajas son las referidas al punto de salida o pase de la canalización del Sistema.

- Dimensiones: 100X100X50 mm.

- Debe contar con una tapa con salida de un gang, del mismo material.

- Se fabricarán en factoría local de reconocida calidad.

Figura: Caja Pase Pesada 100x100x50mm con Tapa Gang

(Imagen referencial)

Materiales.

POSTE DE CONCRETO ARMADO

MATERIALES VARIOS	.

Equipos.

Caja de Pase pesada, medida según EETT

Tapa gang

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Caja de Pase Pesada 100 x 100 x 50 mm con Tapa cuadrada

- Estas cajas son las referidas al punto de salida o pase de la canalización del Sistema.

- Dimensiones: 100X100X50 mm.

- Debe contar con una tapa cuadrada, del mismo material.

- Se fabricarán en factoría local de reconocida calidad.

Figura: Caja Pase Pesada 100x100x50mm con Tapa cuadrada

(Imagen referencial)

Materiales.

Caja de Pase pesada, medida según EETT

Tapa cuadrada

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Caja de Pase Pesada 150 x 150 x 100 mm con Tapa Cuadrada

- Estas cajas son las referidas al punto de salida o pase de la canalización del Sistema.

- Dimensiones: 150X150X100 mm.

- Debe contar con una tapa cuadrada, del mismo material.

- Se fabricarán en factoría local de reconocida calidad.

- Deben poseer tapa del mismo material y debe terminar correctamente ajustada.

- De estar la caja de pase en paredes por debajo del falso cielo raso, debe ser pintada en el mismo tono de la pared o material de acabado (cerámico, vinil, etc.). La pintura a utilizar debe de ser anticorrosiva.

Materiales.

POSTE DE CONCRETO ARMADO

MATERIALES VARIOS	.

Equipos.

Caja de Pase pesada, medida según EETT

Tapa cuadrada

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Caja de Pase Pesada 300 x 300 x 100 mm con Tapa Cuadrada

- Estas cajas son las referidas al punto de salida o pase de la canalización del Sistema.

- Dimensiones: 300X300X100 mm.

- Debe contar con una tapa cuadrada, del mismo material.

- Se fabricarán en factoría local de reconocida calidad.

- Deben poseer tapa del mismo material y debe terminar correctamente ajustada.

- De estar la caja de pase en paredes por debajo del falso cielo raso, debe ser pintada en el mismo tono de la pared o material de acabado (cerámico, vinil, etc.). La pintura a utilizar debe de ser anticorrosiva.

Materiales.

POSTE DE CONCRETO ARMADO

MATERIALES VARIOS	.

Equipos.

Caja de Pase pesada, medida según EETT

Tapa cuadrada

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Caja de Pase Pesada 500 x 500 x 100 mm con Tapa Cuadrada

- Estas cajas son las referidas al punto de salida o pase de la canalización horizontal hacia el área de trabajo para el Sistema de Cableado Estructurado.

- Dimensiones: 500X500X100 mm.

- Debe contar con una tapa cuadrada, del mismo material.

- Se fabricarán en factoría local de reconocida calidad.

- Deben poseer tapa del mismo material y debe terminar correctamente ajustada.

- De estar la caja de pase en paredes por debajo del falso cielo raso, debe ser pintada en el mismo tono de la pared o material de acabado (cerámico, vinil, etc.). La pintura a utilizar debe de ser anticorrosiva.

Materiales.

Caja de Pase pesada, medida según EETT

Tapa cuadrada

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Bandeja Tipo Malla 300x150x3000 mm (incluye accesorios)

- La bandeja porta cables debe ser fabricada con varillas o alambres de acero, soldados, ensamblados y después perfilados en sus formas finales.

- Todas las bandejas portacables serán fabricadas con un borde de seguridad longitudinal soldado en T o similar para asegurar la integridad de los cables durante el tendido y permitir cortes al ras.

- Las dimensiones de las bandejas portacables deben ser las INTERNAS

  - Largo 3000mm

  - Ancho 300mm

  - Altura 150mm

- Para garantizar la capacidad de carga, la bandeja porta cables deben ser fabricadas con un diámetro de hilo mínimo de 3.9 mm.

- Para los hilos transversales que permiten mantener la estructura, los diámetros mínimos serán 4.4 mm

- El tratamiento de la superficie de las bandejas porta cables será electrozincado después de la fabricación según la norma EN ISO 2081

- Todos los accesorios (tornillería, empalmes, soportes, soportes para cajas de derivación, etc.) deben ser de la misma marca y tener el mismo tratamiento de superficie que las bandejas porta cables.

- En las curvas se deben colocar accesorios que protejan el cable durante el tendido.

- Los accesorios de unión de las bandejas deben garantizar la continuidad eléctrica con una impedancia menor que 50 mΩ según la norma IEC 61537.

- Deben cumplir con las normas:

  - ISO 2081: Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos – Recubrimientos electrolíticos de zinc con tratamientos suplementarios sobre fierro o acero.

  - IEC 61537: Sistemas de cableado – Sistemas de bandejas porta cables y sistemas de escalerillas porta cables.

  - ISO 9227: Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina

ACCESORIOS

- Curva Vertical 90°

- Curva Plana 90°

- Unión Tipo T 90°

- Accesorio de Engrape para Cajas de Salida en Bandeja

- Accesorio de Fijación en Pared para Bandeja

- Soporte de Bandeja Hacia Techo y Ferretería de Instalación (Riel de Soporte, Varilla Roscada De 3/8", Tacos Expansión De 3/8", Tuercas y Arandelas)

Figura: Bandeja portacable tipo rejilla (imagen referencial)

Materiales.

Bandeja tipo malla 300*150*3000 mm incluye accesorios

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Fire Stopping Para Pase De Bandeja

- Para transición de cables a través de paredes resistentes al fuego.

- Caja hecha de acero galvanizado de 1.5 mm con tapas de montaje de acero galvanizado.

- Deberá contar con un producto intumescente que se expanda debido al calor.

- Con resistencia al fuego de al menos de 4 horas de acuerdo al estándar EN 1366-3 y al estándar ASTM E814 (UL14799).

Materiales.

Fire stopping incluye accesorios

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Metros (m)

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Conductor de Cobre de 1x16 mm2 (T) de Sección para Aterramiento

Conductor de Cobre de 1x16mm2 (T) de sección y debe instalarse con sus respectivas borneras, de acuerdo con el diámetro del conductor para un adecuado ajuste, en todo el recorrido de las bandejas portacables como aterramiento de bandejas.

Accesorio

Bornera de Conexión de Cobre para cable de Tierra cada 1,5 M.

Materiales.

Cable desnudo cobre 16 mm2 incluye accesorios

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Instalación de Canalización y Salidas Sistema de Cableado Estructurado

Se refiere a la Instalación de Canalización y Salidas Sistema de Cableado Estructurado

MATERIALES

- Instalación de canalización y salidas sistema de cableado estructurado

MÉTODO DE EJECUCIÓN

El contratista suministrará los equipos, materiales y mano de obra especializada para la ejecución de estos requerimientos, según las especificaciones técnicas.

La instalación debe realizarse siguiendo las indicaciones proporcionadas por el fabricante de los materiales.

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Unidad de Medida: unidad

CONDICIONES DE PAGO

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación.

.

### Canalización y Salidas Sistema de Control de Accesos

#### Tubería PVC SAP 1” x 3 metros, incluye accesorios.

- Clase pesada para instalaciones industriales y eléctricas.

- Fabricado bajo la NTP 399.006.

- Longitud del tubo: 3.0 m.

- Las uniones, curvas y otro accesorio necesario para la correcta instalación de la canalización, deben ser de la misma calidad y clase que la tubería de PVC-P utilizada.

- Características técnicas en tabla adjunta.

| Diámetro nominal en pulgadas | Diámetro nominal en mm | Diámetro exterior en mm | Espesor en mm | Diámetro interior en mm | Peso aprox. por tubo en Kg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1“ | 25.00 | 33.00 | 1.80 | 29.40 | 0.76 |

- Curva 1” pvc-sap

- Unión de 1” pvc sap

- Conector de 1” pvc-sap

- Pegamento para tubo pvc-p

Materiales.

Tubería y accesorios de 1”

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Tubería Conduit EMT  3/4” x 3 metros

- Para canalización adosada en techos se usará tubería metálica semi-pesada tipo conduit EMT.

- El tubo metálico semi-pesado tipo conduit debe estar fabricado en acero al carbono, galvanizado en caliente y el baño de zinc debe incluir la rosca del tubo, los filos deben estar desbastados para evitar daños a los cables.

- Para ajustar la tubería metálica semi-pesada tipo conduit con la caja metálica, en caso que esta sea mayor a Ø 25mm, se usará una tuerca y contratuerca bushing.

| Diámetro nominal en pulgadas | Diámetro nominal en mm | Diámetro exterior en mm | Espesor en mm | Diámetro interior en mm | Peso aprox. por tubo en Kg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/4" | 20.00 | 26.50 | 1.80 | 22.90 | 0.60 |

- Curva 3/4” emt

- Unión de 3/4” emt

- Conector de 3/4” emt

- Abrazadera para tubo emt de 3/4”

Materiales.

Tubería Conduit y accesorios de 3/4”

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Tubería Conduit Flexible 3/4”

Para ajustar la tubería metálica flexible, con otra tubería o caja se debe realizar con los accesorios propios al fabricante, permitiendo un ajuste seguro.

Construida en acero galvanizado con tratamiento al frío y resistente a la corrosión.

Materiales.

Tubería Conduit flexible y accesorios de 3/4”

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Metros (m)

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Prensa estopa Metálica 3/4 “

Diseñado para lograr un acople en la instalación con la tubería metálica flexible, que asegura las características de hermeticidad IP 64 y resistencia mecánica según norma IEC 60529. Están equipados con boquillas plásticas denominadas gargantas aisladas que evitan el desgaste de los conductores protegiéndolos de las fricciones además tiene arandelas de sello para asegurar la hermeticidad.

Poseen rosca Standard pudiéndose utilizar en su instalación con cajas, condulets etc

Materiales.

Prensa estopa metálica de 3/4”

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Abrazadera Metálica de 2 Orejas 3/4”

Tipo: Abrazadera

Material: Metal

Características

Accesorios para asegurar tuberías eléctricas de forma vertical u horizontal en cualquier tipo de superficie. Hecho de metal con acero, resistente ante la intemperie y corrosión agresiva

Advertencia de uso

Asegurar el fijado a fin de evitar el desprendimiento de la tubería.

Recomendaciones de uso

Usar tornillos y tarugos para una mejor fijación.

Materiales.

Abrazadera metálica 2 orejas de 3/4”

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Caja de Pase Pesada 100 x 100 x 50 mm con Tapa Cuadrada

- Estas cajas son las referidas al punto de salida de la canalización horizontal hacia el área de trabajo para el Sistema de Control de Accesos

- Tamaño: 100X100X50 mm (salvo indicación expresa en planos).

- Debe contar con una tapa cuadrada, del mismo material.

- Se fabricarán en factoría local de reconocida calidad.

- Deben poseer tapa del mismo material y debe terminar correctamente ajustada.

- De estar la caja de pase en paredes por debajo del falso cielo raso, debe ser pintada en el mismo tono de la pared o material de acabado (cerámico, vinil, etc.). La pintura a utilizar debe de ser anticorrosiva.

Figura: Caja Pase Pesada 100x100x50mm con Tapa Cuadrada

(Imagen referencial)

Materiales.

Caja de Pase pesada, medida según EETT

Tapa cuadrada

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Caja de Pase Pesada 100 x 50 x 50 mm sin Tapa

- Estas cajas son las referidas al punto de salida de la canalización horizontal hacia el área de trabajo para el Sistema de Control de Accesos

- Tamaño: 100X50X50 mm (salvo indicación expresa en planos).

- Debe contar con una tapa cuadrada, del mismo material.

- Se fabricarán en factoría local de reconocida calidad.

- Deben poseer tapa del mismo material y debe terminar correctamente ajustada.

- De estar la caja de pase en paredes por debajo del falso cielo raso, debe ser pintada en el mismo tono de la pared o material de acabado (cerámico, vinil, etc.). La pintura a utilizar debe de ser anticorrosiva.

Figura: Caja Pase Pesada 100x50x50mm sin Tapa

(Imagen referencial)

Materiales.

Caja de Pase pesada, medida según EETT

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Instalación De Canalización Y Salidas Sistema De Control De Acceso

Descripción

Se refiere a la Instalación De Canalización Y Salidas Sistema De Control De Acceso

Materiales

Instalación De Canalización Y Salidas Sistema De Control De Acceso

Método de ejecución

El contratista instalará, configurará, realizará las instalaciones de canalización y salidas del sistema de control de acceso, de acuerdo a los equipos que lo requieran y sus características se encuentran dentro de las especificaciones técnicas de la especialidad.

La instalación debe realizarse siguiendo las indicaciones proporcionadas por el fabricante de los materiales.

Método de medición

Unidad de Medida: glb.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación

### Canalización y Salidas Sistema Detección y Alarmas Contra Incendio

#### Tubería PVC SAP 3/4” x 3 metros, incluye accesorios

- Clase pesada para instalaciones industriales y eléctricas.

- Fabricado bajo la NTP 399.006.

- Longitud del tubo: 3.0 m.

- Las uniones, curvas y otro accesorio necesario para la correcta instalación de la canalización, deben ser de la misma calidad y clase que la tubería de PVC-P utilizada.

- Características técnicas en tabla adjunta.

| Diámetro nominal en pulgadas | Diámetro nominal en mm | Diámetro exterior en mm | Espesor en mm | Diámetro interior en mm | Peso aprox. por tubo en Kg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/4“ | 20.00 | 26.50 | 2.3 | 21.9 | 0.756 |

- Curva 3/4” pvc-sap

- Unión de 3/4” pvc sap

- Conector de 3/4” pvc-sap

- Pegamento para tubo pvc-p

Materiales.

Tubería y accesorios de 3/4”

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Tubería Conduit flexible 3/4”

Para ajustar la tubería metálica flexible, con otra tubería o caja se debe realizar con los accesorios propios al fabricante, permitiendo un ajuste seguro.

Construida en acero galvanizado con tratamiento al frío y resistente a la corrosión.

Materiales.

Tubería Conduit flexible y accesorios de 3/4”

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Metros (m)

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Prensa estopa Metálica 3/4 “

Diseñado para lograr un acople en la instalación con la tubería metálica flexible, que asegura las características de hermeticidad IP 64 y resistencia mecánica según norma IEC 60529. Están equipados con boquillas plásticas denominadas gargantas aisladas que evitan el desgaste de los conductores protegiéndolos de las fricciones además tiene arandelas de sello para asegurar la hermeticidad.

Materiales.

Prensa estopa metálica de 3/4”

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Abrazadera Metálica de 2 Orejas 3/4”

Tipo: Abrazadera

Material: Metal

Características

Accesorios para asegurar tuberías eléctricas de forma vertical u horizontal en cualquier tipo de superficie. Hecho de metal con acero, resistente ante la intemperie y corrosión agresiva

Advertencia de uso

Asegurar el fijado a fin de evitar el desprendimiento de la tubería.

Recomendaciones de uso

Usar tornillos y tarugos para una mejor fijación.

Materiales.

Abrazadera metálica 2 orejas de 3/4”

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Caja de Pase Pesada 100 x 100 x 50 mm con Tapa Cuadrada

- Estas cajas son las referidas al punto de salida de la canalización horizontal hacia el área de trabajo para el Sistema de Control de Accesos

- Tamaño: 100X100X50 mm (salvo indicación expresa en planos).

- Debe contar con una tapa cuadrada, del mismo material.

- Se fabricarán en factoría local de reconocida calidad.

- Deben poseer tapa del mismo material y debe terminar correctamente ajustada.

- De estar la caja de pase en paredes por debajo del falso cielo raso, debe ser pintada en el mismo tono de la pared o material de acabado (cerámico, vinil, etc.). La pintura a utilizar debe de ser anticorrosiva.

Figura: Caja Pase Pesada 100x100x50mm con Tapa Cuadrada

(Imagen referencial)

Materiales.

Caja de Pase pesada, medida según EETT

Tapa cuadrada

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Caja de Pase Pesada 100 x 100 x 50 mm con Tapa Gang

- Estas cajas son las referidas al punto de salida o pase de la canalización del Sistema.

- Dimensiones: 100X100X50 mm.

- Debe contar con una tapa con salida de un gang, del mismo material.

- Se fabricarán en factoría local de reconocida calidad.

Figura: Caja Pase Pesada 100x100x50mm con Tapa Gang

(Imagen referencial)

Materiales.

Caja de Pase pesada, medida según EETT

Tapa gang

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPOS NECESARIOS

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales y/o equipos, su ubicación será de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

Unidad.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra

#### Instalaciones De Canalizaciones Y Salidas De Sistema De Detección Y Alarmas Contraincendios

Descripción

Se refiere a la Instalación de canalizaciones y salidas del sistema de detección y alarmas contraincendio

Materiales

Instalaciones De Canalizaciones Y Salidas De Sistema De Detección Y Alarmas Contraincendio

Método de ejecución

El contratista instalara, realizara las Instalaciones De Canalizaciones Y Salidas De Sistema De Detección Y Alarmas Contraincendio, de acuerdo a los equipos que lo requieran y sus características se encuentran dentro de las especificaciones técnicas de la especialidad.

La instalación debe realizarse siguiendo las indicaciones proporcionadas por el fabricante de los materiales.

Método de medición

Unidad de Medida: glb.

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación

## ACELEROGRAFO DIGITAL

El equipo requerido será un acelerógrafo digital integrado para registros de movimientos fuertes, pequeño en tamaño, de fácil uso y mantenimiento, diseñado para la operación continua por largos periodos.

Sensores de Aceleración

- Mínimo de tres componentes una vertical y dos horizontales

- Banda de paso desde DC hasta 50 HZ o mayor

- Amortiguamiento crítico aproximadamente 70%

- Escala de medición de -2 g a +2g

Convertidor Análogo Digital

- Frecuencia de muestreo simultáneo en tres canales de al menos 200 muestras por segundo.

- Resolución por cada canal de 24 bits.

- Capacidad para condiciones de inicio de registro:

a. Por nivel de aceleración media (1% de la gravedad)

b. Por comparación de promedio de energía en ventanas de tiempo (Algoritmo STA/LTA)

- Ventana de tiempo de registro de 30 segundos antes del inicio del sacudimiento y 30 segundos después de cumplida la condición de fin de evento.

- Referencia de tiempo por GPS y oscilador interno compensado de alta estabilidad.

- Capacidad de Almacenamiento de datos:

- Mayor o igual a 1GB, en dispositivos de memoria fijo o removible, colocado en interior del equipo.

Capacidad de Conectividad

- Mínimamente el equipo debe poderse conectar por un puerto Ethernet para el control, configuración y descarga de datos.

- Otros medios opcionales: USB, Firewire, serial, otros.

Software

- Aplicativos para configuración y control

- Convertidor de datos registrados por el equipo a formato ASCII, SAC.

Energía

- Batería con cargador AC y capacidad de mantener el equipo por lo menos 02 días después de perdido el suministro eléctrico.

Materiales.

ACELEROGRAFO

MATERIALES VARIOS

Equipos.

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de ejecución

El contratista suministrará e instalará los materiales para la instalación adecuada del Acelerógrafo, su ubicación y dimensiones serán de acuerdo a lo indicado en los planos y sus características se encuentran dentro de las especificaciones técnicas de la especialidad.

La instalación debe realizarse siguiendo las indicaciones proporcionadas por el fabricante de los materiales.

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, con herramientas y equipos adecuados.

Método de medición

Unidad de Medida:

unidad

Norma de Medición:

Se realizará de acuerdo a la cantidad de unidades instaladas.

Condiciones de pago

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Esta partida será valorizada u observada por el supervisor quien velará por su correcta ejecución en obra