ESPECIFICACIONES TECNICAS

INSTALACIONES SANITARIAS

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725

CHACHAPOYAS – AMAZONAS

2025

- INSTALACIONES SANITARIAS

  - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

    - SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS

      - INODORO CON FLUXOMETRO DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN

Son aparatos sanitarios de loza vitrificada de fácil uso, los cuales serán utilizados en los servicios higiénicos, garantizando su correcto funcionamiento mediante la instalación de fluxómetro mecánico de accionamiento manual.

Características:

Los inodoros serán de loza vitrificada, tipo institucional, color blanco, de forma alargada y diseñados para descarga con fluxómetro.

- Material (taza): Loza vitrificada

- Tipo: Para fluxómetro

- Color: Blanco

- Forma: Elongada

- Descarga: 4.8 litros por ciclo

- Diseño: Institucional

Fluxómetro para inodoro:

- Tipo: Mecánico de 4.8 litros para descarga indirecta con palanca

- Funcionamiento: Sistema de cierre por compensación de presión

- Descarga: 4.8 litros por ciclo

- Material: Bronce cromado estampado

- Conexión al punto de agua: 1 1/4” de diámetro

- Profundidad: mínimo 110 mm / máximo 130 mm

- Altura: 250 mm

- Presión de trabajo: 15 – 60 PSI

- Brida de PVC para conexión con el sanitario

- Acondicionamiento para descarga con palanca

Accesorios incluidos:

- 01 anillo Premium con guía (material caucho de 4”)

- 01 par de pernos de anclaje color blanco

Materiales:

Se utilizarán materiales y herramientas necesarias para la instalación del inodoro y su fluxómetro, considerando todos los accesorios para un correcto sellado, fijación y funcionamiento.

Equipos:

Herramientas manuales y equipos menores para perforación, fijación y pruebas de funcionamiento.

Método de Ejecución:

El contratista deberá posicionar la taza sobre el piso terminado, realizar el marcado y perforado para la instalación de desagüe y anclajes. Se colocará el anillo de caucho de 4” en la brida de PVC y se fijará la taza con pernos de anclaje. Posteriormente se instalará el fluxómetro, conectándolo a la red de agua mediante rosca de 1 1/4”, verificando la presión de trabajo. Finalmente, se realizarán pruebas de estanqueidad y funcionamiento, garantizando la descarga adecuada de 4.8 litros por ciclo.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Método de medición:

El cómputo se hará por cantidad de UNIDAD (UND) incluye todos los materiales y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Controles:

La mano de obra empleada en la instalación de los inodoros será calificada y supervisada, verificando que se cumplan las exigencias de calidad y el correcto funcionamiento del sistema de descarga.

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - INODORO TURCO

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro de tazas turcas (inodoros turcos o sanitarios turcos) de porcelana de alta resistencia, incluyendo todas las características requeridas para su correcta instalación y funcionamiento.

Características:

- Placa turca de 45 cm de ancho x 60 cm de fondo x 21 cm de alto.

- Tipo de instalación: encastrado o de encimera.

- Salida vertical.

- Conjunto de fijaciones no incluido.

- Posición de la toma de agua: exterior.

- Material: porcelana vitrificada, de primera calidad, resistente al uso intensivo.

- Recomendado para espacios públicos, cumpliendo condiciones de higiene y durabilidad.

- 01 par de pernos de anclaje color blanco

Materiales:

Se utilizarán materiales y herramientas necesarias para la instalación del inodoro, considerando todos los accesorios para un correcto sellado, fijación y funcionamiento.

Equipos:

Herramientas manuales y equipos menores para perforación, fijación y pruebas de funcionamiento.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Método de medición:

El cómputo se hará por cantidad de UNIDAD (UND) incluye todos los materiales y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Controles:

La mano de obra empleada en la instalación de los inodoros será calificada y supervisada, verificando que se cumplan las exigencias de calidad y el correcto funcionamiento del sistema de descarga.

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - URINARIO CON FLUXOMETRO DE LOZA VITRIFICADA BLANCO INC. ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro de urinario modelo Bambi de acabado vitrificado para la instalación con fluxómetro, incluyendo todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y desempeño en servicios higiénicos de uso institucional.

Características:

Urinario:

- Material: Loza vitrificada.

- Tipo: Para descarga con fluxómetro.

- Color: Blanco.

- Forma: Elongado.

- Espejo de agua: 70 cm de diámetro.

- Diseño: Institucional.

Fluxómetro para urinario:

- Tipo: Fluxómetro mecánico de 4.8 litros para descarga indirecta con palanca, línea especializada.

- Funcionamiento: Sistema de cierre por compensación de presión.

- Descarga: 4.8 litros por ciclo.

- Material: Bronce cromado estampado.

- Conexión al punto de agua: 1” NPT.

- Profundidad: mínima 110 mm / máxima 130 mm.

- Altura: 550 mm.

- Presión de trabajo: 15 – 60 PSI.

- Brida de PVC para conexión con el sanitario.

- Acondicionamiento para la descarga con palanca

Materiales:

Se utilizarán materiales y herramientas necesarias para la instalación del urinario y su fluxómetro, considerando todos los accesorios para un correcto sellado, fijación y funcionamiento.

Equipos:

Herramientas manuales y equipos menores para perforación, fijación y pruebas de funcionamiento.

Método de Ejecución:

Los urinarios de loza vitrificada se instalarán conforme a las especificaciones técnicas, medidas y características señaladas en los planos de instalaciones sanitarias, siguiendo las recomendaciones del fabricante. El contratista deberá ejecutar los trabajos garantizando la correcta fijación, estabilidad, estanqueidad e integración del urinario y fluxómetro a la red de agua y desagüe, asegurando calidad y funcionamiento óptimo.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Método de medición:

El cómputo se hará por cantidad de UNIDAD (UND) incluye todos los materiales y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Controles:

La mano de obra empleada en la instalación de los urinarios será calificada y supervisada, verificando que se cumplan las exigencias de calidad y el correcto funcionamiento del sistema de descarga.

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - LAVATORIO LOZA BLANCA C/ PEDESTAL  INC. ACCESORIOS, GRIFERÍA TEMPORIZADA

DESCRIPCIÓN

Los lavatorios serán de loza vitrificada con pedestal los cuales están ubicados en los SS.HH. y áreas administrativas.

Esta partida considera:

Lavatorio con pedestal que cumpla con la norma NTP 239.200.

- Color:	Blanco.

- Medidas Nominales: 54 x 46 x 84 cm o según lo indicado en planos de detalle.

- Medidas de la poza: 44x 30 x 100 cm o según lo indicado en planos de detalle.

- La grifería es temporizada.

Materiales:

Se utilizarán los materiales y herramientas necesarias para la instalación de lavatorios.

Equipos:

Herramientas manuales.

Método de Ejecución:

El contratista deberá instalar cada una de las partes que conforman el lavatorio con sumo cuidado, según indicaciones de proveedor y conocimiento en base a su experiencia. Dejando habilitado cada uno de los lavatorios y con su prueba de agua y desagüe respectivo para su correcto funcionamiento.

Controles:

La mano de obra empleada en la instalación de los lavatorios será calificada y supervisada, verificando que se cumplan las exigencias de calidad y el correcto funcionamiento del sistema de descarga.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - LAVATORIO TIPO OVALIN DE LOSA VITRIFICADA BLANCO 16"x19" PARA EMPOTRAR INC. ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de lavatorio de loza vitrificada blanca, modelo Maxbell, para empotrar. Incluye los accesorios correspondientes: desagüe cromado Ø2”, tubo de abasto de acero ½”x½”x55 cm y trampa tipo “P” cromada Ø2”.

Características:

- Modelo: Maxbell

- Color: Blanco

- Estilo: Clásico

- Dimensiones: Altura 17 cm, ancho 58.5 cm, profundidad 45.5 cm

- Material: Loza vitrificada

- Rebose: Sí

- Tipo de grifería: Convencional sobre mueble

- Acabado: Porcelanizado con fino brillo, de fácil limpieza

Materiales:

Se utilizarán los materiales y herramientas necesarias para la instalación de lavatorios.

Equipos:

Herramientas manuales y equipos menores para perforación, fijación y pruebas de funcionamiento.

Método de Ejecución:

El contratista deberá instalar cada una de las partes que conforman el lavatorio con sumo cuidado, según indicaciones de proveedor y conocimiento en base a su experiencia. Dejando habilitado cada uno de los lavatorios y con su prueba de agua y desagüe respectivo para su correcto funcionamiento.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Controles:

La mano de obra empleada en la instalación de los lavatorios será calificada y supervisada, verificando que se cumplan las exigencias de calidad y el correcto funcionamiento del sistema de descarga.

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 18"X20" DE UNA POZA SIN ESCURRIDERO, GRIFERÍA CUELLO DE GANSO DE AGUA FRÍA, CON CONTROL DE CODO MUÑECA, SOLO AGUA FRÍA

DESCRIPCIÓN

Lavatorio de acero inoxidable, color plateado de primera clase, poza rectangular para empotrar en mueble o tablero y reborde contra salpicaduras.

Características:

- Dimensiones: 18”x20”

- Conexiones: Agua fría de ½”.

- Grifería: Llave convencional de bronce cromado para agua fría control manual al mueble, con manija tipo cruz fundida en una sola pieza, con sistema de cierre de disco cerámico de ¼” de vuelta, con aireador. Tubo de abasto de acero inoxidable trenzado ½” x ½” con llave angular de ½” con niple cromado de ½” x 3” de largo, canopla o escudo de pared. Desagüe de bronce cromado, tipo abierto con canastilla removible de 3 ½” y chicote de 1 ¼”. Trampa “P” de bronce cromado de 1 ¼” para embonar, tipo desarmable con rosca y escudo a la pared.

Las dimensiones indicadas pueden variar ligeramente según el proveedor, sin comprometer la calidad de las características técnicas ni los materiales utilizados. Estos materiales podrán ser mejorados o actualizados en función de los avances tecnológicos y las innovaciones del sector, garantizando siempre un producto de alto rendimiento y durabilidad.

Materiales:

El conjunto incluye un lavamanos de cerámica vitrificada con dimensiones de 20” x 18”, equipado con grifería convencional para agua fría.. El sistema cuenta con un tubo prolongador para desagüe de bronce/cromo de 1 ¼” x 5", incluyendo tuerca, y un desagüe automático pesado en acabado cromo. Además, se incorpora una trampa cromada para lavatorio de 1 ¼” y un tubo de abasto de acero inoxidable trenzado de ½” x ½” x 40 cm, con llave angular.

Método de Ejecución:

Este aparato sanitario se instalará conforme a la distribución y especificaciones indicadas en los planos de Arquitectura, utilizando los elementos de fijación adecuados y garantizando su correcta nivelación y sujeción. Los bordes del aparato se sellarán con masilla sanitaria de alta adherencia y resistencia a la humedad, asegurando una unión estanca y duradera. Una vez finalizada la instalación, se procederá a realizar pruebas de estanqueidad y ausencia de goteo, verificando el correcto funcionamiento del sistema de desagüe y abastecimiento de agua.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Método de Medición:

Se efectuará por Unidades (UND) instaladas y aceptado por el supervisor de la obra.

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - LAVADERO DE 1 POZA DE CONCRETO O MAMPOSTERÍA DE LADRILLO REVESTIDO CON CERÁMICO

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende la provisión e instalación de lavaderos de mampostería de ladrillo revestidos de cerámica, de 1 poza, para ser colocados en las zonas especificadas en los planos de arquitectura.

Características:

- Operación: Control de mano, grifería simple de bronce cromado para agua fría. Incluye desagüe de bronce cromado tipo abierto con colador y chicote de 1½”, y trampa “P” desarmable con rosca y escudo a la pared.

Materiales:

El conjunto incluye grifería convencional para agua fría. Incluye tubo prolongador para desagüe de bronce/cromo de 1¼” x 5” con tuerca, desagüe automático pesado para lavatorio en acabado cromo y trampa cromada para lavatorio de 1¼”.

Subpartidas:

Encofrado y desencofrado normal para tableros.

Acero corrugado FY = 4200 kg/cm².

Concreto f'c = 140 kg/cm² para tableros.

Tarrajeo rayado para recibir enchape, proporción cemento: arena 1:5, espesor = 1.5 cm.

Grifería para lavaderos.

Tarrajeo normal en muebles de concreto.

Pintura de fondo de poza de concreto con imprimante.

Revestimiento de tableros y muebles de concreto con cerámico de 30 cm x 30 cm.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Método de Medición:

Se efectuará por Unidades (UND) instaladas y aceptado por el supervisor de la obra.

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - DUCHAS DE DOS LLAVES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE CON GRIFERÍA MEZCLADORA CROMADA

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de una ducha y todos sus accesorios, para ser instalada en los ambientes indicados, garantizando su correcto funcionamiento y cumplimiento con las normativas aplicables.

Características:

- Descripción: Grifería mezcladora de ducha de 8”, compuesta de brazo cromado de 170 mm de largo y canastilla cromada de 25 mm de diámetro (estándar).

- Operación: Control manual.

- Conexiones: Para agua fría y agua caliente.

- Grifería: Cuerpo de bronce con uniones tipo universal, rosca corrida, manija cromada tipo perilla para empotrar a la pared con alimentación de ½”.

- Montaje: Fijado a la pared con escudos de protección.

Materiales:

Grifería para ducha de bronce pesado cromado, con 2 llaves para control de agua fría y caliente, diseñada para un funcionamiento duradero y eficiente.

Método de Ejecución:

Este aparato sanitario se instalará conforme a la distribución y especificaciones indicadas en los planos de Arquitectura, utilizando los elementos de fijación adecuados y garantizando su correcta nivelación y sujeción. Los bordes del aparato se sellarán con masilla sanitaria de alta adherencia y resistencia a la humedad, asegurando una unión estanca y duradera. Una vez finalizada la instalación, se procederá a realizar pruebas de estanqueidad y ausencia de goteo, verificando el correcto funcionamiento del sistema de desagüe y abastecimiento de agua.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Método de Medición:

Se efectuará por Unidades (UND) instaladas y aceptado por el supervisor de la obra.

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

  - SISTEMA DE AGUA FRIA

    - SALIDA DE AGUA FRIA

      - SALIDA DE AGUA FRIA TUB. PVC C-10 DE 1/2"

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de tubería de PVC SAP C-10 Ø1/2” y sus accesorios (nipples, codos, entre otros) en las líneas de distribución de agua fría, destinadas a la alimentación de lavatorios, lavaderos y duchas.

Características:

Los puntos de salida de agua deberán ser de ½”, según se indican en los planos de instalaciones sanitarias y/o especificaciones técnicas sugeridas por el proveedor de los equipos a instalar. Se instalarán todas las salidas de agua indicadas en los planos.

Todas las salidas de agua y los puntos de la red de agua PVC que estén abiertos deberán ser taponados provisionalmente. Los tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las salidas y permanecerán colocados hasta el momento de instalarse los aparatos sanitarios.

Las posiciones de las salidas de para los diversos aparatos será la siguiente:

Lavatorio ovalín 			:	80 cm sobre NPT.

Lavaderos acero inoxidables	:	80 cm sobre NPT.

WC tanque bajo			:	40 cm sobre NPT.

Ducha				:	2.10 m. sobre NPT.

Urinario				:	1.20 m sobre NPT.

El Contratista realizará la Instalación de tubería PVC empotrado en muro, y en las ubicaciones requeridas por el aparato e indicada en plano de detalle, se empleará las herramientas de albañilería necesaria, y de acuerdo a las necesidades del muro, contará con la mano de obra especializada en estos trabajos.

Materiales:

Se utilizarán los materiales y herramientas necesarias para la instalación de puntos de agua fría.

Equipos:

Herramientas manuales.

Controles:

La mano de obra empleada para la instalación de los puntos de agua fría será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Método de Ejecución:

El contratista debe seguir las indicaciones pactadas en los planos de detalles para la ejecución e instalación de los puntos de agua, según corresponda.

Unidad de Medida:

El cómputo será por PUNTO (PTO).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - SALIDA DE AGUA FRIA TUB. PVC C-10 DE 3/4"

DESCRIPCIÓN

Se refiere a la salida de agua fría mediante tubería PVC CP C-10 de ¾”, destinada para puntos de riego en áreas exteriores.

Características:

Las salidas de agua serán ejecutadas a una altura de 0.40 m sobre el Nivel de Piso Terminado (NPT), de acuerdo con lo indicado en los planos de instalaciones sanitarias. Cada salida se instalará con su respectivo murete de concreto simple de 175 kg/cm², el cual servirá como soporte y protección de la tubería.

Los extremos libres de la red deberán permanecer taponados provisionalmente hasta la colocación de los accesorios y grifos de riego correspondientes.

Materiales:

Se utilizarán los materiales y herramientas necesarias para la instalación de puntos de agua fría.

Equipos:

Herramientas manuales.

Controles:

La mano de obra empleada para la instalación de los puntos de agua fría será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Método de Ejecución:

El contratista debe seguir las indicaciones pactadas en los planos de detalles para la ejecución e instalación de los puntos de agua, según corresponda.

Unidad de Medida:

El cómputo será por PUNTO (PTO).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - SALIDA DE AGUA FRIA TUB. PVC C-10 DE 1"

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de tubería de PVC SAP C-10 Ø1” y sus accesorios (nipples, codos, entre otros) en las líneas de distribución de agua fría, destinadas a la alimentación de urinarios.

Características:

En esta partida se incluyen todos los materiales necesarios para su correcta ejecución:

- Tubería PVC SAP C-10 Ø1” para agua fría.

- Accesorios de PVC (nipples, codos, uniones, etc.).

- Pegamento para PVC.

- Cinta teflón.

- Niplería Ø1”.

Materiales:

Se utilizarán los materiales y herramientas necesarias para la instalación de puntos de agua fría.

Equipos:

Herramientas manuales.

Controles:

La mano de obra empleada para la instalación de los puntos de agua fría será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Método de Ejecución:

Se efectuará la instalación de tuberías y accesorios conforme a planos de instalaciones sanitarias, especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante.

Previo a la colocación, las superficies de la tubería y accesorios deberán limpiarse cuidadosamente con un paño seco para retirar polvo o partículas.

Se aplicará cinta teflón en las uniones roscadas, asegurando la hermeticidad de las conexiones.

La tubería y accesorios de PVC deberán cumplir con las normas técnicas para presión de trabajo de 150 lb/pulg², y se instalarán empotrados en muros, pisos o colgadas según planos.

Los extremos de salida que se empalmen con los aparatos sanitarios serán con tubería de fierro galvanizado Ø1” para garantizar resistencia mecánica.

El contratista debe seguir las indicaciones pactadas en los planos de detalles para la ejecución e instalación de los puntos de agua, según corresponda.

Unidad de Medida:

El cómputo será por PUNTO (PTO).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - SALIDA DE AGUA FRIA TUB. PVC C-10 DE 1 1/4"

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de tubería de PVC SAP C-10 Ø1 1/4” y sus accesorios (nipples, codos, uniones, etc.) en las líneas de distribución de agua fría, destinadas a la alimentación de inodoros.

Características:

En esta partida se incluyen todos los materiales necesarios para su correcta ejecución:

- Tubería PVC SAP C-10 Ø1 1/4” para agua fría.

- Accesorios de PVC (nipples, codos, uniones, etc.).

- Pegamento para PVC.

- Cinta teflón.

- Niplería Ø1 1/4”.

Materiales:

Se utilizarán los materiales y herramientas necesarias para la instalación de puntos de agua fría.

Equipos:

Herramientas manuales.

Controles:

La mano de obra empleada para la instalación de los puntos de agua fría será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Método de Ejecución:

Se efectuará la instalación de tuberías y accesorios conforme a planos de instalaciones sanitarias, especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante.

Previo a la colocación, las superficies de la tubería y accesorios deberán limpiarse cuidadosamente con un paño seco para retirar polvo o partículas.

Se aplicará cinta teflón en las uniones roscadas, asegurando la hermeticidad de las conexiones.

La tubería y accesorios de PVC deberán cumplir con las normas técnicas para presión de trabajo de 150 lb/pulg², y se instalarán empotrados en muros, pisos o colgadas según planos.

Los extremos de salida que se empalmen con los aparatos sanitarios serán con tubería de fierro galvanizado Ø1 1/4” para garantizar resistencia mecánica.

El contratista debe seguir las indicaciones pactadas en los planos de detalles para la ejecución e instalación de los puntos de agua, según corresponda.

Unidad de Medida:

El cómputo será por PUNTO (PTO).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA

      - TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" (SUM.E INST.)

      - TUBERIA PVC C-10 DE 3/4" (SUM.E INST.)

      - TUBERIA PVC C-10 DE 1" (SUM.E INST.)

      - TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/4" (SUM.E INST.)

      - TUBERIA PVC C-10 DE 1 1/2" (SUM.E INST.)

      - TUBERIA PVC C-10 DE 2" (SUM.E INST.)

      - TUBERIA PVC C-10 DE 2 1/2" (SUM.E INST.)

      - TUBERIA PVC C-10 DE 3" (SUM.E INST.)

      - TUBERIA PVC C-10 DE 4" (SUM.E INST.)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro y colocación de tuberías de distribución de agua fría, la instalación de accesorios y todos los materiales necesarios para la correcta unión de los tubos, desde el punto de alimentación hasta su conexión con la red de derivación o equipos sanitarios, según lo indicado en los planos y especificaciones.

Características:

Las tuberías de la línea de agua potable, en las edificaciones, serán instaladas con los diámetros indicados en los planos. Serán instalado con material PVC, en Clase 10, las tuberías en medidas desde 1/2" hasta 4”, se instalarán las fabricadas con norma NTP 399.002. Cualquier cambio deberá ser aprobado por el Supervisor. Las especificaciones técnicas siguientes son válidas para las siguientes partidas:

Cruces con Servicios Existente:

En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separación mínima con la tubería de agua y/o desagüe será de 0.30m. Medidos entre los planos horizontales tangentes respectivos. El tubo de agua preferentemente deberá cruzar por encima del colector de desagüe, lo mismo que el punto de cruce deberá coincidir con el centro del tubo de agua, a fin de evitar que su unión quede próxima al colector. No se instalará ninguna línea de agua potable y/o desagüe, que pase a través o entre en contacto con ninguna cámara de inspección de desagües, luz, teléfono, etc., ni con canales para agua de regadío.

Limpieza de Las Líneas de Agua:

Antes de proceder a su instalación, deberá verificarse su buen estado. Durante el proceso de instalación, todas las líneas deberán permanecer limpias en su interior. Los extremos opuestos de las líneas, serán sellados temporalmente con tapones, hasta cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos extraños a ella.

Instalación de Tuberías:

Para la instalación del sistema de tubería de agua fría se seguirán las normas convenidas de trabajo y de acuerdo al tipo de material a utilizarse, debiendo prestarse especial atención a las uniones y empalmes con accesorios, particularmente las tuberías que quedarán empotradas en el falso piso y muros según el diseño indicado.

Todo el trabajo de preparación de tuberías se realiza sobre banco de madera sólido de 0.80 m de altura, debiendo utilizarse entre otras, sierra para cortar, tubos, niples PVC, etc.

Interiores y Exteriores:

Todas las tuberías internas (edificaciones) y externas de la línea de agua potable de agua fría, serán de POLICLORURO DE VINILO (PVC), Clase 10, con los diámetros indicados en los planos, las tuberías en medidas desde 1/2" hasta 4”, se instalarán las fabricadas con norma NTP 399.002, para una presión de trabajo de 150 Lb/pulg2, las mismas que irán empotradas en piso y/o en muro y/o colgadas en donde corresponda según los planos.

Materiales:

En el caso de tuberías de agua menores e iguales a 2” se utilizarán tuberías PVC-UR NTP-399.002 Clase 10, con sus respectivos accesorios, en esta partida se incluyen los materiales: cinta teflón, tubería de PVC-UR, Clase 10, Además de los materiales esta partida contiene mano de obra y herramientas.

Se utilizarán los materiales y herramientas necesarios para la instalación de la red de distribución.

Equipos:

Herramientas manuales.

Controles:

La mano de obra empleada para la instalación de la red de distribución de ½” a 4 será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Unidad de Medida:

El cómputo será por METRO LINEAL (M).

Método de Ejecución:

El contratista debe seguir las indicaciones pactadas en los planos de detalles para la ejecución e instalación de la red de distribución de ½” a 4”, según corresponda.

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION – RED DE AGUA FRIA

DESCRIPCIÓN

Comprende la ejecución de la prueba hidráulica en tuberías y accesorios del sistema de agua fría y caliente, a fin de comprobar la correcta ejecución de los empalmes y verificar que no presenten fugas bajo presión.

Características:

La prueba se realizará con agua potable, bomba de mano o bomba motriz y manómetros calibrados.

Las tuberías deberán soportar la presión indicada sin que, en un lapso de 2 hora, se produzca descenso en la lectura de los manómetros. En caso de presentarse fugas, se procederá a la localización y corrección, repitiendo la prueba hasta obtener resultados satisfactorios.

Procedimiento:

Prueba hidráulica a zanja abierta:

- Redes locales: por circuito.

- Conexiones domiciliarias: por circuito.

- Líneas de impulsión, conducción o aducción: por tramos.

Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado:

- Redes completas con sus conexiones domiciliarias (todos los circuitos en conjunto).

- Líneas de impulsión, conducción y aducción en conjunto.

- Esta prueba solo se ejecutará si la tubería superó la prueba a zanja abierta.

Instalación de equipos de prueba:

- La bomba de prueba se colocará en la parte más baja de la línea.

- Se instalarán purgas en puntos altos, cambios de dirección y extremos.

- Se usarán abrazaderas (para redes locales) o niples especiales (en líneas de impulsión, conducción y aducción).

- Se colocarán como mínimo dos manómetros en extremos opuestos del tramo.

Condiciones previas:

- Anclaje de accesorios y válvulas.

- Primer relleno compactado dejando al descubierto las uniones.

- Llenado de la tubería con agua al menos 24 horas antes de la prueba.

Parámetros de la prueba:

Presión de prueba en zanja abierta:

- 1.5 veces la presión nominal (redes y líneas principales).

- 1.0 veces la presión nominal (conexiones domiciliarias).

Presión de prueba en zanja con relleno compactado:

- Igual a la presión nominal de la tubería.

Duración mínima:

- 2 horas para prueba a zanja abierta.

- 1 hora para prueba con relleno compactado.

Pérdida de agua admisible:

- La pérdida máxima de agua no debe superar el valor calculado mediante la fórmula:

F    =    N   x   D   x  √  P

410  x  25

Donde:

- F = pérdida total máxima (litros/hora).

- N = número de uniones.

- D = diámetro de tubería (mm).

- P = presión de prueba (m.c.a).

Equipos:

Herramientas manuales.

Controles:

La mano de obra empleada para la instalación de la red de distribución de ½” a 4 será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Unidad de Medida:

El cómputo será por METRO LINEAL (M).

Método de Ejecución:

La unidad de medida será el metro lineal (m) de tubería probada, verificado en obra por el Supervisor.

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - RED DE AGUA POTABLE

      - TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

DESCRIPCIÓN

Son los trabajos previos a la instalación de las tuberías de desagüe.

Características:

Consiste en los trabajos de trazo, nivelación y posterior replanteo de lo indicado de acuerdo a los planos de ejecución con respecto a las instalaciones sanitarias. Estas actividades serán de acuerdo a lo indicado a los planos de la especialidad de instalaciones sanitarias, en coordinación con lo indicado en las demás especialidades.

Materiales:

Se utilizarán los materiales y herramientas necesarios para la realización del trazo, niveles y replanteo.

Equipos:

Herramientas manuales.

Método de Ejecución:

El contratista ser responsable de la ejecución correcta de los trazos y replanteos antes de la instalación de la red.

Controles:

La mano de obra empleada el trazo y replanteo será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Unidad de Medida:

El cómputo será por METRO CUADRADO (M2).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - EXCAV. MANUAL DE ZANJA PARA TUB. EN TN  A=0.40 M,  PROF. 0.60M

DESCRIPCIÓN

Consiste en la ejecución de la excavación de zanjas en terreno normal, hasta la profundidad indicada en los planos del proyecto o la que determine el Supervisor.

El ancho de la zanja en el fondo deberá permitir un juego mínimo de 0.15 m y máximo de 0.60 m entre la cara exterior de los collares de los tubos y la pared de la zanja.

Materiales:

Las paredes de las zanjas deberán ejecutarse verticales y, en caso necesario, deberán entibarse adecuadamente para garantizar la seguridad de los trabajadores y la estabilidad del terreno.

Cuando la calidad del terreno no permita mantener paredes verticales, se deberán dar los taludes apropiados, según la naturaleza del terreno.

Los entibados, apuntalamientos o soportes serán ejecutados cuando lo requiera la estabilidad del suelo o cuando lo ordene el Supervisor.

El fondo de la zanja deberá quedar seco, firme y nivelado, apto para recibir la tubería.

En caso de suelos inestables, estos se removerán hasta la profundidad requerida y se reemplazarán con piedra bruta.

Los excesos de excavación en profundidad, producto de negligencia del contratista, deberán ser rellenados con hormigón de río apisonado en capas de 0.20 m de espesor, logrando una resistencia equivalente al terreno natural adyacente.

Equipos:

Herramientas manuales.

Método de Ejecución:

Las zanjas para el tendido de tuberías tendrán, en general, una sección de 0.80 m de profundidad y un ancho de fondo de 0.40 m mínimo.

En terrenos rocosos podrá permitirse menor profundidad, siempre que sea aprobado por el Supervisor.

El fondo de la zanja deberá quedar nivelado de manera que los tubos apoyen a lo largo de su generatriz inferior.

El material excavado deberá colocarse ordenadamente en los bordes de la zanja o en el lugar indicado, sin obstaculizar la posterior instalación de las tuberías.

Controles:

La mano de obra empleada en la excavación será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Unidad de Medida:

El cómputo será por METRO CUBICO (M3).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA (AGUA)

DESCRIPCIÓN

El refine consiste en el perfilamiento de las paredes y del fondo de la zanja, teniendo especial cuidado de eliminar toda protuberancia rocosa que pueda entrar en contacto con el cuerpo de la tubería.

Materiales:

Previo a la instalación de las líneas de agua, las zanjas excavadas deberán encontrarse refinadas y niveladas.

La nivelación se realizará en el fondo de la zanja, empleando el tipo de cama de apoyo aprobado por la Supervisión.

Equipos:

Herramientas manuales.

Controles:

La mano de obra empleada en el refine y nivelación será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Unidad de Medida:

El cómputo será por METRO CUADRADO (M2).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - CAMA DE APOYO A=0.40 (e= 0.10m) - ARENA GRUESA (AGUA)

DESCRIPCIÓN

Consiste en el cubrimiento de las tuberías en el fondo de zanja, cuidando que no queden protuberancias rocosas en contacto con el cuerpo del tubo.

Materiales:

Para la instalación de las redes, previamente las zanjas excavadas deberán estar debidamente refinadas y niveladas. Posteriormente se colocará una cama de apoyo de arena gruesa, garantizando la uniformidad y continuidad de la base.

La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja con el tipo de material aprobado por la Supervisión.

Equipos:

Herramientas manuales.

Controles:

La mano de obra empleada en la cama de apoyo será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Unidad de Medida:

El cómputo será por METRO CUBICO (M3).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO A=0.40 M, PROF. 0.60M

DESCRIPCIÓN

Consiste en el cubrimiento de las tuberías en el fondo de zanja, cuidando que no queden protuberancias rocosas en contacto con el cuerpo del tubo.

Método de Ejecución

Materiales de relleno:

El relleno podrá realizarse con el material proveniente de la excavación, siempre que cumpla con las características de “material selecto” y/o “material seleccionado”.

Si el material de la excavación no cumple con dichas condiciones, deberá reemplazarse por “material de préstamo” previamente aprobado por la Supervisión, en cuanto a características y procedencia.

Primer relleno compactado:

Comprende desde la cama de apoyo de la tubería hasta 0.30 m por encima de la clave del tubo.

Se ejecutará con material selecto en capas de 0.15 m de espesor terminado.

La compactación se realizará íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado de no dañar la tubería.

Segundo relleno compactado:

Comprende desde el límite del primer relleno hasta la sub-base o superficie de terreno natural.

Se ejecutará en capas no mayores de 0.15 m de espesor, compactando con vibro-apisonadores, planchas o rodillos vibratorios (no se permitirá el uso de pisones u otras herramientas manuales).

El grado de compactación será como mínimo del 95% de la máxima densidad seca según Proctor Modificado (ASTM D698 o AASHTO T180).

De no alcanzarse el porcentaje exigido, el contratista deberá realizar las correcciones y repetir los ensayos hasta lograr la compactación requerida.

Zonas con pavimentos y/o veredas:

En este caso, el segundo relleno abarcará desde el primer relleno hasta el nivel superior del terreno o subrasante de pavimento.

Equipos:

Herramientas manuales.

Controles:

La mano de obra empleada en la cama de apoyo será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Unidad de Medida:

El cómputo será por METRO CUBICO (M3).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom=30M

DESCRIPCIÓN

Consiste en el traslado interno del material excedente producto de la excavación para la instalación de la tubería, hasta los lugares de acopio o disposición final indicados por la Supervisión.

Método de Ejecución

El material excedente será cargado manual o mecánicamente y transportado dentro del área de trabajo, tomando las previsiones necesarias para no afectar la seguridad de las obras en ejecución ni las vías de acceso. El transporte se realizará con carretillas o equipos menores, según las condiciones del terreno y la distancia de acarreo.

Equipos:

Herramientas manuales.

Controles:

La mano de obra empleada en el acarreo interno será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Unidad de Medida:

El cómputo será por METRO CUBICO (M3).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES (AGUA) D=1KM

DESCRIPCIÓN

Consiste en el retiro y transporte del material excedente producto de la excavación de zanjas para la instalación de tuberías, hasta el lugar de disposición final autorizado.

Método de Ejecución

El material excedente será cargado y transportado con los medios adecuados hasta los botaderos aprobados por la Supervisión. Se tomarán las medidas necesarias para evitar contaminación, obstrucciones o daños en el entorno durante el traslado y disposición.

Equipos:

Herramientas manuales.

Controles:

La mano de obra empleada en la eliminación de material excedente será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Unidad de Medida:

El cómputo será por METRO CUBICO (M3).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - TUBERIA PVC C-10 DE 1" (SUM.E INST.)

VER ÍTEM: 04.02.02

      - TUBERIA PVC C-10 RED EXTERIOR - RED DE DISTRIBUCIÓN (SUM.E INST.)

VER ÍTEM: 04.02.02

      - PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION- RED DE ALIMENTACION

VER ÍTEM: 04.02.02.10

    - ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

      - CODO PVC C-10 DE  1/2"x90º

      - CODO PVC C-10 DE  3/4"x90º

      - CODO PVC C-10 DE 1"x90º

      - CODO PVC C-10 DE 1 1/4"x90º

      - CODO PVC C-10 DE 2"x45º

      - CODO PVC C-10 DE 2"x90º

      - CODO PVC C-10 DE 2 1/2"x90º

      - CODO PVC C-10 DE 3"x45º

      - CODO PVC C-10 DE 3"x90º

      - CODO PVC C-10 DE 4"x90º

      - TEE PVC C-10 DE 1/2"

      - TEE PVC C-10 DE 1"

      - TEE PVC C-10 DE 1 1/4"

      - TEE PVC C-10 DE 1 1/2"

      - TEE PVC C-10 DE 2"

      - TEE PVC C-10 DE 2 1/2"

      - TEE PVC C-10 DE 3"

      - TEE PVC C-10 DE 4"

      - REDUCCION DE 1 1/4" A 1/2"

      - REDUCCION DE 1 1/4" A 1"

      - REDUCCION DE 2" A 1/2"

      - REDUCCION DE 2" A 3/4"

      - REDUCCION DE 2" A 1 1/4"

      - REDUCCION DE 2" A 1 1/2"

      - REDUCCION DE 2 1/2" A 1 1/4"

      - REDUCCION DE 3" A 3/4"

      - REDUCCION DE 3" A 1 1/4"

      - REDUCCION DE 3" A 2"

      - REDUCCION DE 3" A 2 1/2"

      - REDUCCION DE 4" A 2 1/2"

      - REDUCCION DE 4" A 3"

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro y colocación de accesorios de diferentes aditamentos 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4", 1 ½’’, 2”,2 ½’’, 3” y 4”; para agua en las redes de distribución, que van colocados en la red de agua en los cambios de dirección, cambios de diámetro de un mayor a menor.

Características:

- Revisar que los accesorios no presenten fisuras u estén rotas.

- Los accesorios a utilizarse serán de PVC SAP las cuales deberán estar en condiciones aceptables y limpias para su respectivo pegamento.

- Los accesorios serán de Policloruro de Vinilo (PVC), de distintas dimensiones según lo indicado en planos y metrados, con una presión nominal mínima de 150 lb/pulg².

- Los accesorios se instalarán empotrados en muro, piso o colgadas, según corresponda, cumpliendo las normas técnicas vigentes y las especificaciones del fabricante.

Materiales:

- CODO PVC C-10 DE  1/2"x90º

- CODO PVC C-10 DE  3/4"x90º

- CODO PVC C-10 DE 1"x90º

- CODO PVC C-10 DE 1 1/4"x90º

- CODO PVC C-10 DE 2"x45º

- CODO PVC C-10 DE 2"x90º

- CODO PVC C-10 DE 2 1/2"x90º

- CODO PVC C-10 DE 3"x45º

- CODO PVC C-10 DE 3"x90º

- CODO PVC C-10 DE 4"x90º

- TEE PVC C-10 DE 1/2"

- TEE PVC C-10 DE 1"

- TEE PVC C-10 DE 1 1/4"

- TEE PVC C-10 DE 1 1/2"

- TEE PVC C-10 DE 2"

- TEE PVC C-10 DE 2 1/2"

- TEE PVC C-10 DE 3"

- TEE PVC C-10 DE 4"

- REDUCCION DE 1 1/4" A 1/2"

- REDUCCION DE 1 1/4" A 1"

- REDUCCION DE 2" A 1/2"

- REDUCCION DE 2" A 3/4"

- REDUCCION DE 2" A 1 1/4"

- REDUCCION DE 2" A 1 1/2"

- REDUCCION DE 2 1/2" A 1 1/4"

- REDUCCION DE 3" A 3/4"

- REDUCCION DE 3" A 1 1/4"

- REDUCCION DE 3" A 2"

- REDUCCION DE 3" A 2 1/2"

- REDUCCION DE 4" A 2 1/2"

- REDUCCION DE 4" A 3"

Método de Ejecución:

Antes de la instalación se deberá limpiar adecuadamente la tubería y el accesorio, utilizando un paño seco para retirar polvo e impurezas.

Las uniones serán a presión con pegamento especial para PVC, garantizando la estanqueidad de la instalación.

Proceder a la inserción y unión del accesorio con la tubería aplicando el pegamento en ambas superficies de contacto y asegurando su correcta alineación.

Las uniones deberán ejecutarse de acuerdo con las prácticas recomendadas para instalaciones de PVC y bajo supervisión técnica.

Unidad de Medida:

El cómputo será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - COLGADOR TIPO GOTA DE 1/2"

      - COLGADOR TIPO GOTA DE 1"

      - COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1/4"

      - COLGADOR TIPO GOTA DE 2"

DESCRIPCIÓN

Esta partida contempla el suministro e instalación de colgadores tipo gota para tuberías de agua potable de ½”, 1”, 1 ¼” y 2”, en los lugares indicados en planos.

Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y de utilización actual en el mercado nacional.

Características:

- Abrazaderas pesadas para tuberías de gran peso.

- Formatos: isofónicas o estándar.

- Revestimientos: galvanizado.

- Abarcón con soporte, con flexibilidad en el montaje.

Materiales:

Colgadores tipo gota para tuberías de agua potable de ½”, 1”, 1 ¼” y 2”.

Equipos:

Herramientas manuales.

Controles:

- Verificación del cumplimiento de las características técnicas y calidad de los materiales a utilizar.

- Revisión de la correcta instalación de los accesorios según planos.

- Asegurar la integridad física de los colgadores para garantizar el óptimo funcionamiento de la instalación.

- Supervisión directa y aprobación del Residente de Obra.

- La mano de obra empleada en la partida será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - ABRAZADERA DE FIJACIÓN DE 2"

      - ABRAZADERA DE FIJACIÓN DE 1.1/2"

DESCRIPCIÓN

Esta partida contempla el suministro e instalación de abrazaderas de fijación de 2” y 1 ½”, utilizadas para asegurar y sostener tuberías en las posiciones indicadas en planos.

Características:

- Abrazaderas metálicas reforzadas para tuberías de gran peso.

- Tipos: estándar.

- Acabado: galvanizado, resistente a la corrosión.

- Con sistema de abarcón y soporte que permite flexibilidad en el montaje.

- Cumplimiento con normas de calidad y resistencia mecánica.

Materiales:

Se utilizarán los materiales y herramientas necesarias.

Equipos:

No se utilizarán equipos, solo herramientas manuales.

Método de Ejecución:

Las abrazaderas deberán colocarse en los lugares y distancias indicadas en los planos, garantizando la correcta sujeción de la tubería a muros, techos o elementos estructurales.

Controles:

La mano de obra empleada para la partida será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - VÁLVULAS

      - VÁLVULAS EN PARED (INTERIORES) Y PISO (EXTERIORES)

        - VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DE 1/2"

        - VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DE 3/4"

        - VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DE 1"

        - VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DE 1 1/4"

        - VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DE 1 1/2"

        - VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DE 2"

        - VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DE 2 1/2"

        - VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DE 3"

        - VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DE 4"

DESCRIPCIÓN

Comprende al accesorio que se utiliza para regular el paso de agua en las tuberías del suministro de la edificación.

Características:

Comprende el suministro y colocación de todos los mecanismos o elementos que cierran o regulan el paso del agua.

El interior de los accesorios y conexiones será totalmente liso y, en el caso de conexiones de bronce, estas serán del tipo de fundición anti porosa y terminales labrados a máquina.

Las válvulas serán estéricas de ¾ ” a 1 ½” de vuelta, de bronce pesado, con uniones roscadas, con marca de fábrica en alto relieve y 250 lb/pulg2 de presión de trabajo e irán grabadas en alto relieve en el cuerpo de la válvula.

Las válvulas que se instalen irán entre dos uniones universales y estarán alojadas en caja con marcos metálicos de suficiente espacio para facilitar su remoción y desmontaje.

Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricados de acuerdo a las normas técnicas vigentes.

Materiales:

Se utilizarán los materiales y herramientas necesarias para la instalación de las válvulas de bronce.

Equipos:

No se utilizarán equipos para la instalación de las válvulas, solo herramientas manuales.

Controles:

La mano de obra empleada para la partida será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Método de Ejecución:

Para la colocación de las válvulas se tiene que realizar el siguiente procedimiento:

Las válvulas para la interrupción de los servicios deben ubicarse con preferencia en muros, para lo cual la línea debe ser trasladado hasta el muro en la cual se instalará las válvulas de control, en este punto se instalarán los accesorios. Para que dicha válvula sea retirada con facilidad en caso de una reparación o avería, estas deben estar ubicados en nichos de dimensiones adecuadas e instaladas entre 02 uniones universales.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

        - CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA

DESCRIPCIÓN

Es el espacio destinado para la colocación de una válvula de control, para su fácil acceso, manipulación y sobre todo un acabado estético necesario.

Características:

Son los nichos de albañilería donde irán alojadas las válvulas, con la finalidad de que se puedan manipular; y para asegurarlas se colocará en el nicho un marco y tapa metálica. El fondo, paredes internas serán tarrajeados y enchapados al color de las mayólicas del ambiente en el que se encuentren ubicados.

Materiales:

Se utilizarán los materiales y herramientas necesarios para la instalación de las cajas de válvulas.

Equipos:

No se utilizarán equipos para la instalación de cajas para válvulas, solo herramientas manuales.

Controles:

La mano de obra empleada para la instalación de cajas para válvulas será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Método de Ejecución:

El contratista de albañilería al momento de la colocación de su muro de ladrillo, deberá dejar el espacio necesario para la posterior realización de la caja donde salen los puntos de la tubería de abastecimiento. Luego se le deberá dar el acabado necesario con las medidas especificadas, tarrajeando las caras para posteriormente ser enchapado por el contratista.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

        - LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 3/4"" EN MURETE DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO PULIDO 40x15x20

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de la llave de riego (grifería) en murete de concreto armado, en área exterior (patio – jardín).

Características:

Consiste en el suministro e instalación de la grifería para riego, el cual será de bronce macizo cromado, de primera calidad, válvula compuerta de ½” y accesorios de FºGº para su colocación dentro de una caja de concreto armado de 0.25x0.30m interior. Además de la construcción de la cajuela en concreto f´c=175 kg/cm2 con acabado tarrajeado y una rejilla como puerta con candado, según detalles en planos.

Características de las válvulas:

Comprende el suministro e instalación de todos los mecanismos o elementos que regulan el paso del agua en las redes de alimentación exteriores. Las Válvulas de interrupción serán del tipo compuerta y esféricas de bronce pesada, con uniones roscadas de fierro galvanizado, de 150 lbs/pulg2 de presión de trabajo, tipo CIM VALVE o superior, con marca de fábrica y presión estampadas en alto relieve en el cuerpo de la válvula.

Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a las normas BS21 (ISO 7) o ANSI B1.20.1. Las Válvulas de Retención o Check serán de bronce pesadas, con uniones roscadas, de 150 lb/pulg2 o 200 P.S.I (13.8 BAR) a una temperatura máxima de 180° F (82° C) de presión de trabajo, extremos roscados NPT, que cumpla con la Norma 61-8, tipo columpio en el cual el fluido y su presión abren el disco hacia arriba y este regresa cuando deja pasar, con extremos roscados, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula.

Materiales:

Los accesorios de fierro galvanizados serán totalmente lisos; no presentaran rebabas, no presentaran espacios sin galvanizar, por ello estas tuberías de acero al carbono galvanizado deberán cumplir en su galvanizado con lo siguiente: Tratamiento de recubrimiento de zinc (galvanizado por inmersión en caliente) conforme a la norma ASTM A 123-84.

Equipos:

No se utilizarán equipos para la instalación de las llaves de riego de grifo, solo herramientas manuales.

Controles:

La mano de obra empleada para la instalación de las llaves tipo jardín será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Método de Ejecución:

Se colocará la llave según detalle en planos, teniendo en cuenta que deberá ir en una caja de concreto dentro del muro especificado.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

  - SISTEMA DE AGUA CALIENTE

    - SALIDAS DE AGUA CALIENTE

      - SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE CPVC TIPO L 1/2" NTP 399.072

DESCRIPCIÓN

Comprende la instalación de tubería de CPVC Tipo L de ½” de diámetro nominal con sus respectivos accesorios (tees, codos, uniones, etc.), destinada al abastecimiento de agua caliente para artefactos sanitarios, grifos o puntos de consumo específicos. La instalación se extenderá hasta el límite determinado por muros, válvulas del ambiente o el empalme con la red principal.

Las tuberías y accesorios serán de CPVC de alta resistencia térmica, con conexiones cementadas mediante adhesivo especial. Las superficies internas serán completamente lisas para minimizar pérdidas de carga y acumulación de residuos.

Materiales:

- FUNDENTE PARA SOLDAR

- SOLDADURA ALEACION ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)

- OXIGENO Y ACETILENO

- TAPON HEMBRA DE COBRE - Ø 1/2"

- TUBO DE COBRE TIPO L Ø 1/2" x 6M

- CODO DE COBRE SOLDABLE 1/2" x 90º

- TEE DE COBRE SOLDABLE 1/2"

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

Se iniciará con el trazado y replanteo de la instalación según los planos aprobados, seguido del corte de la tubería de CPVC a la medida requerida, asegurando bordes limpios y sin rebabas. Se procederá con la aplicación del adhesivo solvente en las conexiones cementadas, ensamblando la tubería y accesorios con presión uniforme para garantizar uniones firmes. Posteriormente, se instalarán válvulas y adaptadores según las especificaciones del proyecto, asegurando su correcta sujeción con abrazaderas a intervalos adecuados. Finalmente, se permitirá el tiempo de curado necesario antes de realizar la prueba de presión hidráulica, verificando la ausencia de fugas y garantizando la calidad de la instalación.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: PUNTO (PTO)

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por PUNTO (PTO).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE

      - TUBERIA DE CPVC TIPO L 1/2" NTP 399.072

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de tubería de CPVC Tipo L de ½” de diámetro nominal, conforme a la norma NTP 399.072, utilizada para la conducción de agua caliente en redes domiciliarias, comerciales e industriales. Incluye la correcta colocación, unión y fijación de la tubería, asegurando su funcionalidad y cumplimiento con las normas vigentes.

Materiales:

- Tubería de CPVC Tipo L Ø ½”

- Pegamento para tubería PVC

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

La instalación de las tuberías se realiza con precaución, verificar la pendiente, previo eso se realiza la instalación de las tuberías con pegamento de tubería PVC.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por METRO LINEAL (ML).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE

      - CODO DE CPVC 1/2" x 90º

      - TEE DE CPVC 1/2"

DESCRIPCIÓN

Comprende los accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de los tubos de las redes de agua caliente.

Materiales:

- Codo de CPVC 1/2" x90°

- Tee de CPVC 1/2”

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA

Método de Ejecución:

Se marcará la ubicación del codo según los planos, asegurando la alineación correcta de la tubería. Se limpiarán las superficies de contacto y se aplicará el adhesivo solvente en ambas partes antes de ensamblarlas con una presión firme. Se permitirá el tiempo de curado antes de realizar pruebas hidráulicas para garantizar la estanqueidad.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis   o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - VALVULAS

      - VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1/2"

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro y colocación de todos los mecanismos o elementos que cierran o regulan el paso del agua. El interior de los accesorios y conexiones será totalmente liso y, en el caso de conexiones de bronce, éstas serán del tipo de fundición anti porosa y terminales labrados a máquina.

Las válvulas de hasta 2” de diámetro serán de bronce con uniones roscadas con marca de fábrica y presión de trabajo grabados en alto relieve en el cuerpo de la válvula. Las válvulas de 2 1/2” de diámetro y mayores serán de fierro fundido con armadura de bronce con uniones de brida normal.

Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de albañilería con marco y tapa de Fº.Gº. y acondicionada con el mismo material que el piso, cuando este es loseta o similar. Las tuberías y accesorios serán de cobre tipo L, conexiones para soldar, el interior de los accesorios y conexiones será totalmente lisa.

Las válvulas que se instalen en muros, irán entre dos uniones universales y estarán alojadas en caja con marco metálicos de suficiente espacio para facilitar su remoción y desmontaje. Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricados de acuerdo a las normas técnicas vigentes.

Materiales:

- NIPLE DE COBRE DE 1/2"

- ADAPTADOR DE COBRE Ø1/2"

- VALVULA ESFERICA DE BRONCE PN16 (DE 1/4 DE GIRO) 1/2"

- UNION UNIVERSAL DE BRONCE 1/2"

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

Para la colocación de las válvulas se tiene que realizar el siguiente procedimiento:

Las válvulas para la interrupción de los servicios deben ubicarse con preferencia en muros, para lo cual la línea debe ser trasladado hasta el muro en la cual se instalará la válvula de control, en este punto se instalarán los accesorios, para que dicha válvula sea retirada con facilidad en caso de una reparación o avería, estas deben estar ubicados en nichos y protegidas con una caja metálica e instalada entre 02 uniones universales la válvula debe ubicarse a 0.30 m s.n.p.t.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - CAJA P/VALVULAS 25 X 25 CM

DESCRIPCIÓN

Son los nichos de albañilería donde irán alojadas las válvulas, con la finalidad de que se puedan manipular; y para asegurarlas se colocará en el nicho un marco y tapa metálica. El fondo irá tarrajeado y pintado de acuerdo al color del ambiente en el que se encuentren ubicados.

Materiales:

- CAJA P/VALVULAS 25 X 25 CM

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

La caja metálica se arma en forma compacta en su totalidad, esta se debe colocar en los nichos dejados en el proceso de ejecución.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - PRUEBAS HIDRAULICAS

      - PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA CALIENTE

DESCRIPCIÓN

Será aplicable a todas las tuberías de agua caliente.

Materiales:

- En esta partida se incluyen como materiales (Agua, hipoclorito de calcio al 70%), se considera mano de obra y herramientas.

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

Consiste la prueba en someter a la instalación sanitaria a una presión de 100 lbs/pulg2 un lapso de 60 minutos sin que se note descenso en esta presión, para lo cual se realizará los siguientes pasos:

- Poner tapones en todas las derivaciones de los servicios del tramo a probarse.

- Conectar en una salida una bomba de agua, que cuente con su correspondiente manómetro que registre la presión en libras.

- Llenar muy lentamente la tubería con agua, a fin de eliminar el aire contenido en ella.

- Bombear agua al interior de la tubería hasta que el manómetro acuse la presión de 100 lbs/pulg2.

- Mantener esta presión sin agregar agua por espacio de 15 min.

De constatarse que en ese lapso ha descendido la presión del manómetro, se procede a revisar toda la instalación hasta encontrarse la falla o fuga de agua.

Proceder a la reparación meticulosa de la instalación defectuosa.

Repetir todas las secuencias anteriores para realizar una nueva prueba.

Después de probar la red general de agua ésta se lavará interiormente con agua limpia y se descargará totalmente.

El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de hipoclorito de calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua aplicándose agente desinfectante a 50 partes por millón de cloro activo.

Después de por lo menos 24 horas de haber llenado las tuberías y mantenida con una presión de 50 PSI, se comprobará en los extremos de la red el contenido de cloro residual.

Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua de las tuberías y se repetirá la operación de desinfección.

Cuando el cloro residual está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua potable hasta que no queden trazas del agente químico usado.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por METRO LINEAL (ML).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - DESINFECCION DE RED DE AGUA CALIENTE

DESCRIPCIÓN

Será aplicable a todas las tuberías de agua caliente.

Materiales:

- En esta partida se incluyen como materiales (Agua, hipoclorito de calcio al 70%), se considera mano de obra y herramientas.

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

Consiste la prueba en someter a la instalación sanitaria a una presión de 100 lbs/pulg2 un lapso de 60 minutos sin que se note descenso en esta presión, para lo cual se realizará los siguientes pasos:

- Poner tapones en todas las derivaciones de los servicios del tramo a probarse.

- Conectar en una salida una bomba de agua, que cuente con su correspondiente manómetro que registre la presión en libras.

- Llenar muy lentamente la tubería con agua, a fin de eliminar el aire contenido en ella.

- Bombear agua al interior de la tubería hasta que el manómetro acuse la presión de 100 lbs/pulg2.

- Mantener esta presión sin agregar agua por espacio de 15 min.

De constatarse que en ese lapso ha descendido la presión del manómetro, se procede a revisar toda la instalación hasta encontrarse la falla o fuga de agua.

Proceder a la reparación meticulosa de la instalación defectuosa.

Repetir todas las secuencias anteriores para realizar una nueva prueba.

Después de probar la red general de agua ésta se lavará interiormente con agua limpia y se descargará totalmente.

El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de hipoclorito de calcio.  Las tuberías se llenarán lentamente con agua aplicándose agente desinfectante a 50 partes por millón de cloro activo.

Después de por lo menos 24 horas de haber llenado las tuberías y mantenida con una presión de 50 PSI, se comprobará en los extremos de la red el contenido de cloro residual.

Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua de las tuberías y se repetirá la operación de desinfección.

Cuando el cloro residual está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua potable hasta que no queden trazas del agente químico usado

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis   o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por METRO LINEAL (ML).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - EQUIPOS

      - TERMA ELECTRICA HORIZONTAL EN PARED 110 LT

DESCRIPCIÓN

La presente partida comprende el suministro e instalación de termas eléctricas murales de 110 L de capacidad, destinadas a la provisión de agua caliente en instalaciones sanitarias, conforme a los planos del proyecto. La instalación incluye todos los accesorios necesarios: anclajes, conexiones hidráulicas (entrada de agua fría y salida de agua caliente), válvulas de seguridad, así como el sistema eléctrico correspondiente (alimentación, protección y puesta a tierra), garantizando un funcionamiento seguro y eficiente del equipo.

Materiales:

TERMA ELECTRICA EN PARED 110 LT (ELECTRICA), INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

Se determinará la ubicación apropiada en la pared, asegurando que tenga la resistencia necesaria para soportar el peso de la terma llena. Se instalarán los soportes metálicos con pernos expansivos, anclando firmemente la terma. Luego se ejecutarán las conexiones hidráulicas, incorporando válvulas de paso y de seguridad, así como accesorios flexibles para la entrada de agua fría y salida de agua caliente. Posteriormente, se instalará el sistema de alimentación eléctrica, con un circuito exclusivo que incluya interruptor termomagnético y conexión a tierra. Finalmente, se realizará el llenado del tanque, verificación de funcionamiento del sistema de calentamiento y prueba de estanqueidad.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

  - SISTEMA DE DESAGÜE

    - SALIDAS DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN

      - SALIDA DE DESAGÜE PVC CP - Ø2"

      - SALIDA DE DESAGÜE PVC CP - Ø4"

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de un ambiente, el cual se instala a partir de los aparatos sanitarios, incluyendo los accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de los tubos, hasta llegar a la boca de salida del desagüe, dejando la instalación lista para la colocación del aparato sanitario.

Además, quedan incluidos los canales en la albañilería donde irá empotrada la tubería, y su resane y la mano de obra para la sujeción de los tubos. A cada boca de salida se le da el nombre de punto.

Calidad de Materiales:

En esta partida se incluyen los materiales (pegamento para tubería de PVC, Tubería PVC-SAL, codo de PVC desagüe, Tee de PVC desagüe, Yee de PVC desagüe) además está partida contiene mano de obra y herramientas manuales.

Procedimiento Constructivo:

La Red de Tubería PVC debe ser colocada en línea recta llevando una mínima pendiente, evitando que sea instalada siguiendo la topografía del terreno si éste es accidentado o variable.

La tubería debe ser instalada teniendo en cuenta el sentido del flujo del desagüe, debiendo ser siempre la campana opuesta al sentido de circulación del flujo.

Después de cada jornada de trabajo de entubado, de acuerdo al clima es necesario proteger la tubería de los rayos del sol y golpes o desmoronamiento de taludes de la zanja, debiendo cuidar esto con una sobrecama de arena gruesa o material seleccionado, dejando libres solo las uniones de la tubería.

Antes de iniciar el entubamiento se debe trabajar cuidadosamente la espiga y campanas de los tubos a empalmar formando un chaflán externo a la espiga y un chaflán interno a la campana.

Limpiar cuidadosamente y desengrasar ambas superficies de contacto.

Limar en sentido circular cuidadosamente las superficies de contacto la espiga como el interior de la campana donde se ensamblará.

Aplicar el adhesivo tanto en la espiga como en el interior de la campana, con la ayuda de una brocha, sin exceso y en el sentido longitudinal.

Efectuar el empalme introduciendo la espiga en la campana sin movimiento de torsión.

Una vez ejecutado el pegado, eliminar el adhesivo sobrante.

Inmovilizar la tubería por dos horas.

Durante la instalación tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- No haga la unión si la espiga o la campana están húmedas, evite trabajar bajo lluvia.

- El recipiente de pegamento debe mantenerse cerrado mientras no se le está empleando.

- Al terminar la operación de pegado, limpie la brocha con acetona.

Para tubos de unión flexible, se debe de tener en cuenta los siguientes pasos durante la instalación de los mismos.

Sistema de Control de Calidad:

El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el residente de obra para la correcta ejecución de las salidas de desagüe.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por PUNTO (PTO).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - REDES DE DERIVACIÓN

      - TUBERIA PVC CP - Ø2" NTP ISO 4435:2005 SN 4

      - TUBERIA PVC CP - Ø4" NTP ISO 4435:2005 SN 4

      - TUBERIA PVC CP - Ø2" (VENTILACIÓN) NTP ISO 4435:2005 SN 4

DESCRIPCIÓN

Todas las tuberías que se emplearán para la protección de los cables de los alimentadores, así como los circuitos derivados, serán tubos plásticos rígidos de PVC tipo pesado (SAP), fabricados a base de resina termoplástica de Policloruro de Vinilo (PVC) no plastificado, rígido, resistente a la humedad y a ambientes químicos, retardantes de llama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a deformaciones por calor en condiciones normales de servicio, además de soportar bajas temperaturas.

Las tuberías tendrán una presión nominal mínima de 15 lb/pulg², serán de sección circular, de paredes lisas, con longitudes comerciales de 3.00 m, y se clasificarán según su diámetro nominal en mm.

La instalación será colgada mediante abrazaderas y colgadores metálicos, de acuerdo con los planos y las normas técnicas vigentes.

Calidad de Materiales:

Tuberías PVC SAP de 2", 3", 4" y 6".

Pegamento para PVC (adhesivo especial de unión).

Colgadores y abrazaderas galvanizadas de fijación mecánica para montaje en techo, muro o estructura metálica.

Procedimiento Constructivo:

La red de tuberías PVC deberá instalarse en línea recta, con sujeción firme a la estructura mediante colgadores tipo gota o abrazaderas, colocados a la distancia que indiquen las normas (máximo 3.00 m entre soportes, salvo especificación distinta en planos).

Antes de la instalación, se deberá limpiar y desengrasar la espiga y campana de cada tubo.

Formar un pequeño chaflán externo en la espiga para facilitar la inserción.

Aplicar adhesivo para PVC en la espiga y en la campana, en forma uniforme.

Introducir la espiga en la campana en forma recta, sin giro, eliminando el adhesivo excedente.

Mantener fija la unión durante al menos 2 minutos y no someter la tubería a esfuerzos durante un mínimo de 2 horas.

Las tuberías deberán quedar perfectamente alineadas, sin tensiones ni deformaciones.

Está prohibida la instalación bajo lluvia o con superficies húmedas.

Las abrazaderas deberán permitir dilatación térmica sin dañar la tubería.

Sistema de Control de Calidad:

Verificación de diámetros, espesores y calidad de las tuberías (PVC SAP).

Control de la correcta aplicación del adhesivo y de la alineación de las uniones.

Inspección de la fijación de colgadores y abrazaderas, comprobando que garanticen estabilidad mecánica.

Prueba de continuidad del tendido antes del cableado, verificando que no existan obstrucciones en la tubería.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por METRO LINEAL (ML).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - REDES COLECTORAS

      - TUBERIA PVC NTP ISO 4435:2005 SN 4 - Ø4"

      - TUBERIA PVC NTP ISO 4435:2005 SN 4 - Ø6"

      - TUBERIA PVC NTP ISO 4435:2005 SN 4 - Ø8"

DESCRIPCIÓN

Todas las tuberías que se emplearán para la conducción subterránea serán tubos plásticos rígidos de PVC tipo pesado (SAP), fabricados a base de resina termoplástica de Policloruro de Vinilo (PVC) no plastificado, rígido, resistente a la humedad y a los ambientes químicos, retardante de la llama, resistente al impacto, aplastamiento y deformaciones por calor en condiciones normales de servicio, además de soportar bajas temperaturas.

Las tuberías deberán cumplir con la norma INDECOPI NTP 399.006, serán de sección circular, de paredes lisas, con longitudes comerciales de 3.00 m, y se clasificarán según su diámetro nominal en mm.

Se instalarán enterradas de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y bajo supervisión de obra.

Calidad de Materiales:

Tubo PVC SAP 4"

Tubo PVC SAP 6"

Tubo PVC SAP 8"

Pegamento especial para tubería de PVC

Procedimiento Constructivo:

La tubería deberá colocarse en línea recta, siguiendo la pendiente establecida en planos, evitando adaptarse a la topografía natural del terreno cuando esta sea accidentada.

La tubería será instalada teniendo en cuenta el sentido del flujo, debiendo quedar siempre la campana en sentido contrario a la circulación del agua.

La zanja deberá prepararse con cama de arena gruesa o material seleccionado, asegurando un soporte uniforme para la tubería.

Después de cada jornada, las tuberías deberán protegerse contra los rayos solares, impactos o desmoronamiento de los taludes, cubriéndolas con material seleccionado, dejando libres únicamente las uniones.

Unión de tuberías:

Chaflanar la espiga externa y la campana interna del tubo.

Limpiar y engrasar las superficies de contacto (espiga y campana).

Aplicar adhesivo uniformemente en ambas superficies con brocha, en sentido longitudinal.

Insertar la espiga en la campana sin movimientos de torsión.

Eliminar el adhesivo sobrante.

Mantener la unión inmovilizada durante al menos 2 horas.

Sistema de Control de Calidad:

El control de calidad estará a cargo del supervisor en coordinación con el residente de obra, verificando:

Cumplimiento de especificaciones de los materiales.

Correcta alineación, pendiente y unión de tuberías.

Compactación adecuada de la cama y sobrecama de relleno.

Prueba de Filtración:

Se procederá llenando de agua limpia el tramo por el buzón aguas arriba a una altura mínima de 0,30 m bajo el nivel del terreno y convenientemente taponado en el buzón aguas abajo. El tramo permanecerá con agua, 12 horas como mínimo para poder realizar la prueba.

Para las pruebas a zanja abierta, el tramo deberá estar libre sin ningún relleno, con sus uniones totalmente descubiertas asimismo no deben ejecutarse los anclajes de los buzones y/o de las conexiones a las aulas hasta después de realizada la prueba.

En las pruebas con relleno compactado, también se incluirá las pruebas de las cajas de registro de baños.

También podrá efectuarse la prueba de filtración en forma práctica, midiendo la altura que baja el agua en el buzón en un tiempo determinado; la cual no debe sobrepasar lo indicado.

Prueba de Infiltración:

La prueba será efectuada midiendo el flujo del agua infiltrada por intermedio de un vertedero de medida, colocado sobra la parte inferior de la tubería, o cualquier otro instrumento, que permita obtener la cantidad infiltrada de agua en un tiempo mínimo de 10 minutos. Esta cantidad no debe sobrepasar los límites establecidos en el RNE

Para las pruebas a zanja abierta, ésta se hará tanto como sea posible cuando el nivel de agua subterránea alcance su posición normal, debiendo tenerse bastante cuidado de que previamente sea rellenada la zanja hasta ese nivel, con el fin de evitar el flotamiento de los tubos.

Para estas pruebas a zanja abierta, se permitirá ejecutar previamente los anclajes de los buzones y/o de las conexiones domiciliarias.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por METRO LINEAL (ML).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - RED COLECTORA DE DESAGÜE

      - TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

VER ÍTEM 04.02.03.01

      - EXCAV. MANUAL DE ZANJA PARA TUB. EN TN  A=0.40 M,  PROF. 0.40M-2.00M

VER ÍTEM 04.02.03.02

      - REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA (DESAGÜE)

VER ÍTEM 04.02.03.03

      - CAMA DE APOYO A=0.40 (e= 0.10m) - ARENA GRUESA (DESAGÜE)

VER ÍTEM 04.02.03.04

      - RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO  A=0.40 M,  PROF. 0.40M-2.00M

VER ÍTEM 04.02.03.05

      - ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom=30M

VER ÍTEM 04.02.03.06

      - ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES (DESAGÜE)

VER ÍTEM 04.02.03.07

    - ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACIÓN Y COLECTORAS

      - CODO PVC CP Ø2" x 90"

      - CODO DE VENTILACION PVC CP Ø4" x 90°

      - CODO PVC CP Ø2" x 45°

      - CODO PVC CP Ø4" x 45°

      - TEE PVC DESAGUE CP Ø2"

      - YEE PVC CP Ø2"

      - YEE PVC CP Ø4"

      - YEE C/ REDUCCION PVC CP Ø4" - Ø2"

      - REDUCCION PVC DESAGUE CP Ø4" x Ø2"

DESCRIPCIÓN

Se entiende así al suministro e instalación de los accesorios tales como sombrero de ventilación, codos, yee’s, sumideros y registros roscados de PVC-SAP, los cuales serán instalados juntos con los tubos según se indiquen en el plano.

Calidad de Materiales:

En esta partida se utilizará los siguientes materiales:

- CODO PVC CP Ø2" x 90"

- CODO DE VENTILACION PVC CP Ø4" x 90°

- CODO PVC CP Ø2" x 45°

- CODO PVC CP Ø4" x 45°

- TEE PVC DESAGUE CP Ø2"

- YEE PVC CP Ø2"

- YEE PVC CP Ø4"

- YEE C/ REDUCCION PVC CP Ø4" - Ø2"

- REDUCCION PVC DESAGUE CP Ø4" x Ø2"

Procedimiento Constructivo:

Los accesorios se instalan junto a la red de tuberías de PVC SAP de desagüe ubicados según se indiquen en los planos.

Sistema de Control de Calidad:

El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el residente de obra para la correcta ejecución de la partida.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - ABRAZADERA DE FIJACIÓN DE 2"

      - ABRAZADERA DE FIJACIÓN DE 4"

VER ÍTEM 04.02.04.36

    - ADITAMENTO VARIOS

      - SUMIDERO DE BRONCE Ø 2"

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro y colocación de sumideros de bronce roscado de 2” con la finalidad de recibir la evacuación de las aguas producto de la limpieza del piso de los servicios higiénicos. Asimismo, existen aditamentos o elementos para la instalación de estas piezas como son codos y otros accesorios específicos.

Materiales:

Se utilizarán los materiales y herramientas necesarias.

Equipos:

Herramientas manuales.

Método de Ejecución:

Los sumideros se instalan al final de las canaletas de piso para evacuar las aguas pluviales y evitar cualquier objeto o material extraño que ingrese a las tuberías de descarga.

Desde el punto donde se instalará los sumideros, se colocará el accesorio “trampa p” la que va unida al sumidero de bronce y a la tubería de descarga que conducirá las aguas pluviales hacia otras canaletas o exteriores, los accesorios deben ser unidos con pegamento especial.

Los sumideros se instalan por lo general en ambientes donde es necesario evacuar agua cuando se realiza el aseo respectivo o para casos de evacuación por desperfecto de algún aparato sanitario que produce goteo de agua.

Desde el punto donde se instalará los sumideros (baños, patios etc), se colocará el accesorio “trampa p” la que va unida al sumidero de bronce y a la tubería de recolección que conducirá los desagües hacia la red derivación, los accesorios deben ser unidos con pegamento especial.

Controles:

La mano de obra empleada para la instalación de los sumideros será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - REGISTRO DE BRONCE Ø 2"

      - REGISTRO DE BRONCE Ø 4"

DESCRIPCIÓN

Es la instalación del accesorio que permitirá la limpieza de las tuberías.

Características:

Comprende el suministro y colocación de registros roscado con la finalidad de limpieza de tramos de tuberías, por los atoros que pueden ser ocasionados por la introducción de elementos extraños en la línea de desagüe, estos pueden estar ubicados en pisos o colgados en tuberías visibles.

Materiales:

En esta partida se incluyen los materiales (codo desagüe 4”,2” x 90º y sumideros correspondientes), además de los materiales esta partida contiene mano de obra y herramientas.

Equipos:

Herramientas manuales.

Método de Ejecución:

Los registros roscados son instalados en los pisos con la finalidad de limpieza de línea de desagüe, el procedimiento de construcción es el siguiente; Desde la red de derivación se instala los accesorios de PVC de desagüe hasta llegar al punto de salida el cual debe culminar con la instalación del registro roscado estos estarán ubicados en los pisos con la finalidad de evacuar los líquidos o con fines de limpieza.

En el caso que se produce un atoro se debe realizar la limpieza de un tramo de desagüe afectado con apertura el registro roscado e introducir elementos de limpieza.

Controles:

La mano de obra empleada para la instalación de los registros será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - SOMBRERO DE VENTILACION PVC CP Ø 2"

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación del sombrero de ventilación de PVC, que va al final de la montante de ventilación.

Características:

La ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará cuando menos 0.15m., sobre el nivel de la cobertura, rematando un sombrero de ventilación del mismo material, con diámetro no menor a 2” en PVC.

Revisar que los accesorios no presenten fisuras u estén rotas.

Materiales:

Pegamento para PVC

Sombrero de ventilación PVC SAL 2”

Herramientas manuales

Equipos:

Herramientas manuales.

Método de Ejecución:

El sombreo de ventilación se colocará en los tubos de salida de ventilación en la parte superior de la construcción, para protegerlos y evitar obstrucción y otros.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - CÁMARAS DE INSPECCIÓN

      - CAJAS DE REGISTRO

        - CAJA DE REG. CONCR. - 10" x 20" INCL. TAPA CONCRETO

        - CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" INCL. TAPA CONCRETO

        - CAJA DE REG. CONCR. - 24" x 24" INCL. TAPA CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Se refiere a las cajas prefabricadas donde se colocará el registro y será ubicado según indicaciones en planos.

Características:

Para la instalación de la tubería de desagüe, todas las cajas de registro serán hechas en obra o prefabricadas, incluidas sus tapas de concreto con un f´c=175 kg/cm2 , de medidas internas indicadas, con acabados interior de superficie lisa (impermeabilizada) y ubicadas en los lugares indicados en los planos. Exteriormente tendrá acabado similar al del piso, las paredes, el espesor está en función a su profundidad y para las juntas se utilizará un mortero 1:4 cemento-arena, El cemento a utilizar será Tipo MS , El módulo base tendrá forma de media caña en el fondo del diámetro de las tuberías respectivas, La tapa de la caja de registro, además de ser normalizada, deberá cumplir con las siguientes condiciones: Resistencia a la abrasión (desgaste por fricción), Facilidad en su operación, no propicio al robo e imposible de abrir por los niños o visitantes.

El acoplamiento de unión de la tubería de descarga a la caja será el elemento recomendado por los fabricantes de la tubería de descarga, y autorizado por el Supervisor.

Materiales:

Se utilizará las cajas ciegas y cajas de registro prefabricadas o hechas en obra de las dimensiones indicadas en planos.

Equipos:

No se utilizarán equipos, solo herramientas manuales.

Método de Ejecución:

Se colocarán las cajas de concreto de acuerdo a planos de obra, supervisados por contratista.

Controles:

La mano de obra empleada para la colocación de cajas será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - BUZONES Y BUZONETAS

        - BUZONETA DE CONCRETO P/ CONEXIONES DE DESAGUE H= 0.40 m - 1.20 m

        - BUZON DE CONCRETO P/ CONEXIONES DE DESAGUE H= 0.60 - 3.00 m

DESCRIPCIÓN

Los buzones serán construidos IN SITU. El concreto, tendrá una resistencia de f’c = 210 kg/cm2. De acuerdo al diámetro de la tubería y la profundidad, el buzón tendrá un diámetro adecuado, indicada en los planos.

El techo del buzón llevará refuerzo de acero de ø ½” espaciados a cada 10 cm en ambos sentidos, reforzándose la abertura central con 4 fierro de 5/8”; el espesor de la losa es de 0.20 mts con un concreto de f’c = 210 kg/cm2.

El fondo del llevará una media caña en el sentido de llegada y salida de las tuberías.

Materiales:

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA BUZONES

SOLADO DE CONCRETO FC= 100 Kg/cm2

CONCRETO CON MEZCLADORA f'c=210 kg/cm2

CONCRETO F'C = 140 Kg/cm2 - DADO DE CONCRETO

TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZ.C:A 1:4,E=3 CM.

ACERO CORRUGADO fy=4200 Kg/cm2

Equipos:

No se utilizarán equipos, solo herramientas manuales.

Equipos:

Herramientas manuales.

Método de Ejecución:

Los buzones serán de concreto y tendrá una resistencia de f’c = 210 kg/cm2.

Para tuberías de mayor diámetro o situaciones especiales, se desarrollarán diseños apropiados de buzones o cámaras de reunión.

No se permitirá que la dirección del flujo entre la tubería receptora y aportante sea mayor de 90° en:

Buzones tipo I, para tubería mayores de 100 mm (4")

Buzones tipo II y III.

No está permitido la descarga directa de la conexión domiciliaria de alcantarillado, a ningún buzón. Los buzones serán construidos sin escaleras, sus tapas de registro deberán ir al centro del techo.

Para buzones de concreto, en su construcción se utilizará obligatoriamente mezcladora y vibrador. El encofrado de preferencia metálico. Sus paredes interiores serán de superficie lisa o tarrajeada con mortero 1:3. En el caso de que las paredes del buzón se construyan por secciones, éstas se unirán con mortero 1:3, debiendo quedar estancas.

Cuando se requiera utilizar tuberías de concreto normalizado para formar los cuerpos de los buzones, el Constructor a su opción, podrá utilizar empaquetaduras de jebe, debiendo ir siempre acompañado con mortero 1:3 en el acabado final de las juntas. Las canaletas irán revestidas con montero 1:2.

Las tapas de los buzones, además de ser normalizadas deberán cumplir las siguientes condiciones: resistencia a la abrasión (desgaste por fricción), facilidad de operación y no propicia al robo. Además, el marco de fierro fundido y tapa de concreto armado para buzones serán según NTP 339.111:1997.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por UNIDAD (UND).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

        - TAPAS DE HIERRO DUCTIL D=0.60m PARA BUZONES Y BUZONETAS

VER ÍTEM 04.04.07.02.02

  - SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

    - SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

      - TUBERÍAS PLUVIALES ENTERRADAS - TRABAJOS PRELIMINARES

        - TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

VER ÍTEM 04.02.03.01

        - EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA TUBERIA

VER ÍTEM 04.02.03.02

        - REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA

VER ÍTEM 04.02.03.03

        - CAMA DE ARENA E=0.10 m EN ZANJA P/TUBO

VER ÍTEM 04.02.03.04

        - RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

VER ÍTEM 04.02.03.05

        - ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES

VER ÍTEM 04.02.03.06

        - ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON ACARREO

VER ÍTEM 04.02.03.07

        - TUBERÍAS NTP ISO 4435, SDR51 DN 110mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

VER ÍTEM 04.04.03

        - TUBERÍAS NTP ISO 4435, SDR51 DN 160mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

VER ÍTEM 04.04.03

      - RED DE RECOLECCIÓN - DRENAJE PLUVIAL

        - MONTANTES PLUVIAL - TUBERÍAS NTP ISO 4435, SDR51 DN 110mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

VER ÍTEM 04.04.03

      - ACCESORIOS

        - CODO PVC - CP 4"x90°

        - CODO PVC - CP 4°x45°

        - YEE SANITARIA - CP 4"x4"

        - TEE SANITARIA - CP 4"x4"

VER ÍTEM 04.04.05

      - INSTALACIONES ESPECIALES

        - CANALETA METALICA A=0.30m, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro y la instalación de canaleta metálica tipo pluvial, colocada en los bordes de techos o aleros para la recolección y conducción del agua de lluvia hacia las bajantes. Incluye todos los accesorios de fijación y conexión necesarios para su correcta instalación, funcionamiento y acabado, de acuerdo con los planos del proyecto.

Materiales:

- CANALETA MÉTALICA A=0.30m, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

Se realiza el trazo de la canaleta en el borde inferior del techo, verificando la pendiente mínima hacia las bajantes. Luego, se fijan los soportes metálicos a distancias regulares (máx. cada 60 cm). Sobre ellos se coloca y asegura la canaleta metálica, uniendo los tramos mediante remaches y sellado con silicona impermeable. Finalmente, se conectan las canaletas a las bajantes pluviales asegurando que el flujo de agua sea continuo y sin filtraciones.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: METRO LINEAL (ML)

Método de Medición:

Se medirá la longitud de canaleta metálica instalada y aceptada por el supervisor de la obra

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

        - SUMIDERO TIPO CUPULA D=4"

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de un sumidero tipo cúpula Ø 4", empleado en cubiertas, terrazas o áreas expuestas a la lluvia, con el objetivo de recolectar y evacuar el agua superficial hacia las tuberías de drenaje pluvial. La cúpula evita la obstrucción del desagüe por hojas, basura u otros sólidos, permitiendo un flujo constante.

Materiales:

- SUMIDERO TIPO CUPULA Ø 4"

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

Se realiza el trazo del punto de instalación del sumidero en la losa o superficie recolectora. Se realiza la perforación y adecuación del área, respetando la pendiente de escurrimiento. Se instala el cuerpo del sumidero y se conecta firmemente a la tubería de bajada Ø 4".

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisión está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Método de Medición:

Se efectuará por unidad (UND) instaladas y aceptado por el supervisor de la obra.

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - SALIDA DE DRENAJE

        - SALIDA DE DRENAJE 4" EN CANALETA METÁLICA Y CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Son los elementos que derivan el agua de lluvias hacia un centro de acopio como una caja de registro de desagüe.

Características:

Esta actividad consiste en realizar las salidas de drenaje de 3”, 4” pulgadas en canaletas de concreto hacia la red de derivación del drenaje pluvial, cuyos detalles esta especificado en planos.

Materiales:

Se utilizarán los materiales y herramientas necesarias.

Equipos:

No se utilizarán equipos, solo herramientas manuales.

Método de Ejecución:

El contratista deberá desarrollar y ejecutar las canaletas correspondientes a como indique los planos, para la evacuación de aguas pluviales.

Controles:

La mano de obra empleada para la realización de las canaletas de concreto será calificada, debiendo supervisarse el cumplimiento de las respectivas exigencias básicas.

Unidad de Medida:

La unidad de medida será por PUNTO (PTO).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - PIEZAS VARIAS

        - ABRAZADERA DE FIJACIÓN DE 4"

VER ÍTEM 04.02.04.36

      - PRUEBAS HIDRAULICAS - DRENAJE PLUVIAL

        - PRUEBA HIDRAULICA PARA DRENAJE PLUVIAL

VER ÍTEM 04.04.03

      - CAJAS DE REGISTRO

        - CAJA DE REG. CONCR. - 10" x 20" INCL. TAPA CONCRETO

VER ÍTEM 04.04.07

      - BUZONES Y BUZONETAS

        - BUZONETA DE CONCRETO P/ CONEXIONES DE DESAGUE H= 0.40 m - 1.20 m

        - BUZON DE CONCRETO P/ CONEXIONES DE DESAGUE H= 0.60 - 3.00 m

        - TAPAS DE HIERRO DUCTIL D=0.60m PARA BUZONES Y BUZONETAS

VER ÍTEM 04.04.07

  - DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO CASETA Y DUCTOS)

    - SALIDAS DE DRENAJES DE EQUIPOS

      - SALIDA DE DESAGÜE PVC CLASE 10 C/ROSCA 3/4"

VER ÍTEM 04.02.01.02

    - RED DE RECOLECCIÓN - AIRE ACONDICIONADO

      - TUBERÍA PVC - 3/4" (SUM. E INST.)

      - TUBERÍA PVC - 1" (SUM. E INST.)

      - TUBERÍA PVC - 1 1/2" (SUM. E INST.)

VER ÍTEM 04.02.02

    - ACCESORIOS DE REDES

      - CODO PVC 3/4"x90°

      - CODO PVC 3/4"x45°

      - CODO PVC 1"x90°

      - CODO PVC 1"x45°

      - CODO PVC 1 1/2"x90°

      - CODO PVC 1 1/2"x45°

      - TEE PVC 3/4"

      - TEE PVC 1"

      - TEE PVC 1 1/2"

      - TAPÓN PVC 3/4"

      - TAPÓN PVC 1"

      - TAPÓN PVC 1 1/2"

      - YEE PVC - 4"

      - REDUCCIÓN DE 4" A 1"

      - REDUCCIÓN DE 4" A 1 1/2"

      - REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 1"

      - REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 3/4"

      - REDUCCIÓN DE 1" A 3/4"

      - COLGADOR TIPO GOTA 3/4"

      - COLGADOR TIPO GOTA 1"

      - COLGADOR TIPO GOTA 1 1/2"

VER ÍTEM 04.02.04

  - DRENAJE DE EQUIPOS DE CONDENSADORES

    - SALIDAS DE DRENAJES DE EQUIPOS

      - SALIDA DE DESAGÜE PVC CLASE 10 C/ROSCA 3/4"

VER ÍTEM 04.02.01.02

    - RED DE RECOLECCIÓN - AIRE ACONDICIONADO

      - TUBERÍA PVC - 3/4" (SUM. E INST.)

      - TUBERÍA PVC - 1" (SUM. E INST.)

VER ÍTEM 04.02.02

    - ACCESORIOS DE REDES

      - CODO PVC 3/4"x90°

      - CODO PVC 1"x90°

      - CODO PVC 1"x45°

      - TEE PVC 3/4"

      - TEE PVC 1"

      - YEE PVC - 4"

      - REDUCCIÓN DE 4" A 1"

      - REDUCCIÓN DE 1" A 3/4"

      - COLGADOR TIPO GOTA 3/4"

      - COLGADOR TIPO GOTA 1"

VER ÍTEM 04.02.04

      - CAJA DE REG. CONCR. - 10" x 20" INCL. TAPA CONCRETO

VER ÍTEM 04.04.07

  - SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO HUMEDO

    - REDES DE DISTRIBUCIÓN

      - HDPE SDR 11, 4"(UL/FM) EN PISO

      - HDPE SDR 11, 2 1/2"(UL/FM) EN PISO

      - HDPE SDR 11, 6"(UL/FM) EN PISO

DESCRIPCIÓN

La presente partida comprende el suministro e instalación de tuberías enterradas de agua contra incendios, incluyendo la colocación de accesorios y todo el material necesario para la correcta unión de los tubos, de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto y bajo supervisión de obra.

Materiales:

- Tuberías de Polietileno de Alta Densidad (HDPE), clase SDR 11 PE 100, diseñadas para una presión de trabajo de 150 lb/pulg².

- Uniones mediante termofusión.

- Accesorios de HDPE compatibles con el sistema.

- Herramientas, equipos y máquina termofusionadora.

- Las tuberías y accesorios deberán ser de reconocida calidad, y su uso estará sujeto a la verificación del Supervisor de obra, quien solicitará los respectivos certificados de calidad al proveedor.

Método de Ejecución:

El corte, preparación y mecanizado de las tuberías se realizará empleando equipos adecuados, incluyendo la máquina de termofusión y herramientas auxiliares (sierra de corte, calibradores, etc.).

La unión entre tubos y accesorios será ejecutada exclusivamente mediante el proceso de termofusión, siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante de la tubería y del proveedor de los equipos de fusión.

Se deberá garantizar que las superficies a unir estén limpias, libres de humedad y correctamente alineadas antes de proceder con la fusión.

Una vez realizada la unión, se permitirá el enfriamiento de la junta hasta alcanzar su resistencia estructural completa, evitando someterla a esfuerzos durante este tiempo.

Las tuberías y accesorios cumplirán con las Normas Técnicas Nacionales vigentes y estándares internacionales aplicables para instalaciones de abastecimiento de agua contra incendios.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: METRO LINEAL (ML)

Método de Medición:

Se medirá la longitud de tubería instalada y aceptada por el supervisor de la obra.

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - TUBERIA SCH-40, 4" MONTANTE - ADOSADO

      - TUBERIA SCH-40, 2" MONTANTE – ADOSADO

DESCRIPCIÓN

La presente partida comprende el suministro e instalación de tuberías adosadas de agua contra incendios, incluyendo la colocación de accesorios, soportes y todo el material necesario para la correcta unión de los tubos, de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto y bajo supervisión de obra.

Materiales:

- Tuberías de acero negro sin costura Schedule 40, diseñadas para una presión de trabajo de 300 lb/pulg².

- Uniones mediante soldadura o del tipo ranurado con acoples mecánicos aprobados para redes contra incendios.

- Accesorios de acero Schedule 40 (codos, tees, reducciones, niples, acoples ranurados).

- Soportes, abrazaderas y anclajes metálicos según norma NFPA 13.

- Herramientas, equipos de soldadura y máquinas roscadoras.

- Las tuberías y accesorios deberán ser de reconocida calidad, y su uso estará sujeto a la verificación del Supervisor de obra, quien solicitará los respectivos certificados de calidad al proveedor.

Método de Ejecución:

La preparación de las tuberías se realizará sobre banco de trabajo adecuado (altura aproximada de 0.80 m), empleando herramientas como: sierra de corte, llaves, mordazas, máquina de soldar y roscadora para la preparación de uniones.

Las uniones podrán ejecutarse mediante:

Soldadura a tope o de filete, siguiendo procedimientos estandarizados de soldadura (WPS) y con personal calificado.

Sistema ranurado, con acoples mecánicos aprobados para redes contra incendios.

Se verificará la correcta alineación de las tuberías y accesorios antes de proceder con la soldadura o acople.

Todas las tuberías adosadas deberán contar con soportes y abrazaderas metálicas espaciados según diámetro, siguiendo la Norma NFPA 13.

Una vez instaladas, las uniones y tramos de tubería deberán ser inspeccionados visualmente para garantizar su calidad y seguridad estructural.

Las tuberías y accesorios cumplirán con las Normas Técnicas Nacionales vigentes o, en su defecto, con normas internacionales aplicables (ASTM, ANSI, NFPA).

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: METRO LINEAL (ML)

Método de Medición:

Se medirá la longitud de tubería instalada y aceptada por el supervisor de la obra.

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - TUBERIA SCH - 40, 4" -COLGADO

      - TUBERIA SCH - 40, 3"

      - TUBERIA SCH - 40, 2 1/2"

      - TUBERIA SCH - 40, 2"

      - TUBERIA SCH - 40, 1.1/2"

      - TUBERIA SCH - 40, 1.1/4"

      - TUBERIA SCH - 40, 1"

      - TUBERIA SCH - 40, 3/4"

DESCRIPCIÓN

La presente partida comprende el suministro e instalación de tuberías colgadas de agua contra incendios, incluyendo la colocación de accesorios, soportes y todo el material necesario para la correcta unión de los tubos, de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto y bajo supervisión de obra.

Materiales:

- Tuberías de acero negro sin costura Schedule 40, diseñadas para una presión de trabajo de 300 lb/pulg².

- Uniones mediante soldadura o del tipo ranurado con acoples mecánicos aprobados para redes contra incendios.

- Accesorios de acero Schedule 40 (codos, tees, reducciones, niples, acoples ranurados).

- Soportes, abrazaderas y anclajes metálicos según norma NFPA 13.

- Herramientas, equipos de soldadura y máquinas roscadoras.

- Las tuberías y accesorios deberán ser de reconocida calidad, y su uso estará sujeto a la verificación del Supervisor de obra, quien solicitará los respectivos certificados de calidad al proveedor.

Método de Ejecución:

La preparación de las tuberías se realizará sobre banco de trabajo adecuado (altura aproximada de 0.80 m), empleando herramientas como: sierra de corte, llaves, mordazas, máquina de soldar y roscadora.

Las uniones podrán ejecutarse mediante:

Soldadura a tope o de filete, con procedimientos estandarizados (WPS) y soldadores calificados.

Sistema ranurado, con acoples mecánicos aprobados.

Se verificará la correcta alineación de tuberías y accesorios antes de proceder con la unión.

Las tuberías deberán instalarse en forma colgada, con colgadores y soportes metálicos distribuidos según el diámetro, carga y recomendaciones de NFPA 13.

Los soportes deberán fijarse a estructuras sólidas (losas, vigas, perfiles metálicos), garantizando estabilidad y seguridad.

Una vez instaladas, las uniones, soportes y tramos de tubería serán inspeccionados visualmente para verificar la correcta instalación y resistencia estructural.

Las tuberías y accesorios cumplirán con las Normas Técnicas Nacionales vigentes o, en su defecto, con normas internacionales aplicables (ASTM, ANSI, NFPA).

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: METRO LINEAL (ML)

Método de Medición:

Se medirá la longitud de tubería instalada y aceptada por el supervisor de la obra.

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - ACCESORIOS DE REDES EN PISO (UL/FM)

      - CODO HDPE SDR 11, 4"x90°

      - CODO HDPE SDR 11, 4"x45°

      - CODO HDPE SDR 11, 1 1/2"x90°

      - CODO HDPE SDR 11, 1 1/2"x45°

      - TEE HDPE SDR11, 4"

      - TEE HDPE SDR11, 6"

      - REDUCCION HDPE SDR11, 6" A 4"

      - REDUCCION HDPE SDR11, 4" A 2 1/2"

      - TRANSICION HDPE/SCH-40 DE 4"

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de los accesorios correspondientes a las líneas de tuberías HDPE SDR11, garantizando su adecuada unión, transición y continuidad hidráulica en la red proyectada.

Materiales:

- CODO HDPE SDR 11, 4"x90°

- CODO HDPE SDR 11, 4"x45°

- CODO HDPE SDR 11, 1 1/2"x90°

- CODO HDPE SDR 11, 1 1/2"x45°

- TEE HDPE SDR11, 4"

- TEE HDPE SDR11, 6"

- REDUCCION HDPE SDR11, 6" A 4"

- REDUCCION HDPE SDR11, 4" A 2 1/2"

- TRANSICION HDPE/SCH-40 DE 4"

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - ACCESORIOS DE REDES COLGADO

      - CODO RANURADO DE ø 4"x90º - ACERO UL/FM

      - CODO RANURADO DE ø 3"x90º - ACERO UL/FM

      - CODO RANURADO DE ø 2.1/2"x90º - ACERO UL/FM

      - CODO ROSCADO DE ø 2"x90º - ACERO UL/FM

      - CODO ROSCADO DE ø 1.1/2"x90º - ACERO UL/FM

      - CODO ROSCADO DE ø 1.1/4"x90º - ACERO UL/FM

      - CODO ROSCADO DE ø 1"x90º - ACERO UL/FM

      - TEE REDUCIDO RANURADO DE ø 4"-3"  ACERO UL/FM

      - TEE REDUCIDO RANURADO DE ø 3"-2.1/2"  ACERO UL/FM

      - TEE REDUCIDO RANURADO DE ø 3"-2"  ACERO UL/FM

      - TEE REDUCIDO RANURADO DE ø 3"-1.1/2"  ACERO UL/FM

      - TEE REDUCIDO RANURADO DE ø 3"-1.1/4"  ACERO UL/FM

      - TEE REDUCIDO RANURADO DE ø 3"-1"  ACERO UL/FM

      - TEE REDUCIDO RANURADO DE ø 2.1/2"-2"  ACERO UL/FM

      - TEE REDUCIDO RANURADO DE ø 2.1/2"-1.1/2"  ACERO UL/FM

      - TEE REDUCIDO RANURADO DE ø 2.1/2"-1.1/4"  ACERO UL/FM

      - TEE REDUCIDO RANURADO DE ø 2.1/2"-1"  ACERO UL/FM

      - TEE REDUCIDO RANURADO DE ø 2"-1.1/2"  ACERO UL/FM

      - TEE REDUCIDO RANURADO DE ø 2"-1.1/4"  ACERO UL/FM

      - TEE REDUCIDO RANURADO DE ø 2"-1"  ACERO UL/FM

      - TEE REDUCIDO RANURADO DE ø 1.1/2"-1.1/4"  ACERO UL/FM

      - TEE REDUCIDO RANURADO DE ø 1.1/2"-1"  ACERO UL/FM

      - TEE ROSCADO DE ø 1" - ACERO UL/FM

      - TEE ROSCADO DE ø 1 1/4" - ACERO UL/FM

      - CRUZ RANURADO DE ø 4" - ACERO UL/FM

      - CRUZ RANURADO DE ø 3" - ACERO UL/FM

      - CRUZ RANURADO DE ø 2.1/2" - ACERO UL/FM

      - CRUZ ROSCADO DE ø 2" - ACERO UL/FM

      - CRUZ ROSCADO DE ø 1.1/2" - ACERO UL/FM

      - CRUZ ROSCADO DE ø 1" - ACERO UL/FM

      - REDUCCION SCH - 40  4" - 3" - RANURADO UL/FM

      - REDUCCION SCH - 40  3" - 2.1/2" - RANURADO UL/FM

      - REDUCCION SCH - 40  1.1/4" - 1" - RANURADO UL/FM

      - REDUCCION SCH - 40  1.1/2" - 1.1/4" - RANURADO UL/FM

      - REDUCCION SCH - 40  2" - 1.1/2" - RANURADO UL/FM

      - REDUCCION SCH - 40  2.1/2" - 2" - RANURADO UL/FM

      - REDUCCION SCH - 40  2.1/2" - 1" - RANURADO UL/FM

      - REDUCCION SCH - 40  3" - 2.1/2" - RANURADO UL/FM

      - REDUCCION SCH - 40  3" - 1" - RANURADO UL/FM

      - REDUCCION SCH - 40  4" - 3" - RANURADO UL/FM

VER ÍTEM 04.08.02

    - COLGADORES Y SOPORTES

      - COLGADOR Ø 4"

      - COLGADOR Ø 3"

      - COLGADOR Ø 2 1/2"

      - COLGADOR Ø 2 "

      - COLGADOR Ø 1.1/2"

      - COLGADOR Ø 1.1/4"

      - COLGADOR Ø 1"

VER ÍTEM 04.02.04

      - SOPORTE SISMORESISTENTE DE 4 VIAS ø 4" UL/FM

      - SOPORTE SISMORESISTENTE DE 2" VIAS ø 4" UL/FM

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de soportes antisísmicos metálicos para la suspensión del sistema de tuberías proyectadas colgadas desde el techo. Estos soportes tienen como finalidad brindar estabilidad estructural, asegurar la sujeción de la tubería y restringir su movimiento durante un evento sísmico, de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto y bajo supervisión de obra.

Materiales:

- Soporte antisísmico de 2 vías.

- Soporte antisísmico de 4 vías.

- Perfiles de acero liviano y elementos de fijación en las medidas indicadas en los planos.

Herramientas

Herramientas manuales necesarias para el montaje y ajuste de los soportes.

Método de Ejecución

La instalación de los soportes se ejecutará de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto, garantizando que cada tubería quede debidamente suspendida y asegurada. Los soportes deberán instalarse en la ubicación, cantidad y espaciamiento definidos, siguiendo las normas internacionales aplicables (NFPA, UL) para sistemas contra incendios y antisísmicos.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - ARRIOSTRA ANTIOSCILANTE LATERAL

DESCRIPCIÓN

La presente partida comprende el suministro e instalación de arriostras antioscilantes laterales, destinadas a proporcionar estabilidad estructural a los elementos metálicos del sistema de cubierta, evitando desplazamientos laterales, deformaciones y oscilaciones por cargas de viento, sismo u otros esfuerzos.

Materiales:

- Soporte metálico para tuberías en techo con accesorios de fijación.

- Soporte metálico para tuberías en piso con accesorios de fijación.

- Pintura anticorrosiva para protección de los elementos metálicos

Herramientas

Herramientas manuales necesarias para el montaje y ajuste de los soportes.

Método de Ejecución

Las arriostras serán ejecutadas en perfiles metálicos (ángulos, barras o tubos estructurales) de sección y dimensiones indicadas en los planos del proyecto o las disposiciones del Supervisor.

Se colocarán en forma diagonal entre los elementos principales, soldadas o empernadas según se especifique.

Se verificará que los puntos de anclaje estén firmemente asegurados a la estructura y que las arriostras queden tensadas, sin holguras ni deformaciones.

Las superficies metálicas deberán estar previamente limpiadas y recibirán la protección anticorrosiva (pintura anticorrosiva) antes de su colocación definitiva.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - SOPORTE DE RAMAL EN TECHO DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de elementos metálicos para colgar el sistema de tuberías proyectadas desde el techo, así como para soportar tuberías apoyadas cerca al piso, garantizando su correcta fijación y estabilidad, de acuerdo con los planos del proyecto y bajo supervisión de obra.

Materiales:

- Soporte metálico para tuberías en techo con accesorios de fijación.

- Soporte metálico para tuberías en piso con accesorios de fijación.

- Pintura anticorrosiva para protección de los elementos metálicos

Herramientas

Herramientas manuales necesarias para el montaje y ajuste de los soportes.

Método de Ejecución

La instalación de los soportes se ejecutará en las ubicaciones y cantidades indicadas en los planos del proyecto, asegurando la correcta sujeción de las tuberías colgadas y apoyadas.

Los soportes metálicos deberán aplicarse con pintura anticorrosiva, garantizando su durabilidad y resistencia frente a agentes ambientales.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - ACOPLE RANURADO FLEXIBLE 4" MON. DE ESTACION DE CONTROL

DESCRIPCIÓN

Consiste en el suministro e instalación de acoples ranurados flexibles de 4” de diámetro, destinados a la unión de tuberías en la estación de control del sistema. Este tipo de acoples permite absorber movimientos de expansión, contracción, deflexión angular y vibraciones, garantizando una conexión segura y estanca entre los tramos de tubería.

Herramientas

Herramientas manuales necesarias para el montaje y ajuste de los soportes.

Método de Ejecución

Verificar que las tuberías cuenten con ranuras adecuadas y dentro de las tolerancias especificadas por el fabricante.

Colocar empaques de sellado de acuerdo con el tipo de fluido y presión de trabajo.

Instalar los acoples asegurando la correcta alineación de la tubería.

Ajustar los pernos de sujeción de manera uniforme y en cruz, siguiendo el torque recomendado por el fabricante.

Realizar prueba de estanqueidad del tramo instalado antes de poner en operación.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - ABRAZADERA DE TUB. 4" VERTICAL DE ESTACION DE CONTROL

      - ABRAZADERA DE TUB. 2" VERTICAL DE DRENAJE DE EST. CONTROL

VER ÍTEM 04.02.04

      - SOPORTE SP4

DESCRIPCIÓN

Partida que comprende la colocación de soporte metálico tipo SP4, diseñado para la fijación y sostenimiento de tuberías de instalaciones sanitarias en edificaciones. El soporte estará conformado por elementos metálicos de acero al carbono estructural, anclados en techo, pared o estructura portante según el detalle de planos y especificaciones del proyecto.

Materiales

- Platinas, pernos, varillas roscadas y tuercas galvanizadas en caliente.

- Abrazaderas metálicas de acero al carbono con recubrimiento anticorrosivo o galvanizado.

- Pintura anticorrosiva para elementos expuestos.

- Anclajes mecánicos tipo “wedge anchor” o equivalentes certificados para cargas estructurales.

Herramientas

Herramientas manuales necesarias para el montaje y ajuste de los soportes.

Método de Ejecución

Se verificará en obra la ubicación exacta de los soportes SP4 de acuerdo con los planos de instalación.

La soldadura, perforación y cortes se realizarán siguiendo normas de seguridad, garantizando una correcta fijación y estabilidad del sistema.

Se asegurará la nivelación y alineamiento de las tuberías antes del apriete final de los anclajes.

Todas las uniones se protegerán con pintura anticorrosiva para prolongar la durabilidad del sistema.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - ROCIADOR COLGANTE EMBUTIDO INCLUYE ACCESORIOS DE PROTECCIÓN E INSTALACIÓN

      - ROCIADOR COLGANTE EMBUTIDO, FACTOR K 5.6, ∅ 1/2"" NPT, RESPUESTA RÁPIDA Y COBERTURA NORMAL, T=68°C, CON EMBELLECEDOR."

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación de rociadores tipo pendent o upright, de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto y bajo supervisión de obra.

Los rociadores se instalarán en oficinas, corredores y demás ambientes definidos en los planos, excepto en aquellos donde la norma no lo permita.

Rociadores en consultorios, oficinas y corredores.

- Tipo: Respuesta rápida, cobertura estándar.

- Conexión: ∅ 1/2” NPT, K = 5.6.

- Temperatura de operación: 68 °C (154 °F).

- Clasificación: Ordinaria.

- Bulbo: Color anaranjado o rojo.

- Presión máxima de operación: 175 PSI (12.1 bar).

Rociadores en cocinas:

- Tipo: Respuesta estándar, cobertura estándar.

- Conexión: ∅ 1/2” NPT, K = 5.6.

- Temperatura de operación: 93 °C.

- Clasificación: Intermedia.

- Bulbo: Color amarillo o verde.

- Presión máxima de operación: 175 PSI (12.1 bar).

Todos los rociadores deberán contar con certificación UL y se instalarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y la NFPA 13, considerando criterios de obstrucción por vigas, ductos, luminarias u otros elementos.

Materiales

- Rociador estándar pendent o upright, según ambiente.

- Tubería de acero al carbono soldable Sch. 40 de 1”, en tramos de 6 m.

- Codo de acero al carbono soldable Sch. 40, 1” x 90°.

- Reducción bushing de acero al carbono soldable Sch. 40, 1” – ½”.

- Colgador para tubería de 1” tipo gota o similar, con accesorios de fijación.

- Soldadura tipo Cellocord.

- Accesorios metálicos de fijación y sujeción.

Herramientas

Herramientas manuales necesarias para el montaje y ajuste de los soportes.

Método de Ejecución

Se realizará el replanteo previo de acuerdo con los planos del proyecto, en coordinación con las demás especialidades.

Los rociadores se instalarán respetando la distancia, separación y condiciones de montaje establecidas por la NFPA 13 y el fabricante.

Se garantizará la alineación, nivelación y ausencia de obstrucciones en el área de descarga.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - REDUCCIÓN TIPO CAMPANA O BELL REDUCER DE 1" - 1/2" CON EMPALME A ROCIADOR DE 1/2"

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de reducción tipo campana (bell reducer) de 1” a 1/2”, destinada al empalme de tubería principal de 1” hacia rociador de 1/2”. La pieza será de fierro galvanizado o acero al carbono con recubrimiento anticorrosivo, de alta resistencia y apta para sistemas de rociadores contra incendio.

Herramientas

Herramientas manuales necesarias para el montaje y ajuste de los soportes.

Método de Ejecución

La instalación se realizará en la red de tuberías de rociadores, asegurando su correcta alineación y sellado hermético en la conexión. Se emplearán uniones roscadas con teflón o sellador apropiado, garantizando estanqueidad y resistencia a la presión de operación del sistema.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE EN FALSO CIELO RASO 3/4"

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de las válvulas de prueba y drenaje, incluyendo todos los accesorios y materiales necesarios para su correcta colocación en la estación de control de rociadores y en la red de rociadores, conforme a lo indicado en los planos y especificaciones del proyecto.

Materiales

- Manómetro 0–300 psi, precisión ±2%

- Válvula de prueba y drenaje de 3/4”

- Válvula de prueba y drenaje de 1”

- Válvula de prueba y drenaje de 1 1/4”

- Válvula de prueba y drenaje de 2”

- Accesorios de conexión y sellos correspondientes

Herramientas

Herramientas manuales necesarias para el montaje y ajuste de los soportes.

Método de Ejecución

Las válvulas de prueba y drenaje serán instaladas en los puntos indicados en planos, debidamente alineadas y aseguradas, garantizando su accesibilidad para la operación y mantenimiento. La instalación deberá ejecutarse con accesorios adecuados y cumpliendo con las normas técnicas vigentes de seguridad contra incendios.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - ESTACIÓN DE CONTROL DE FLUJO DE ROCIADORES

      - ESTACION DE CONTROL

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de la estación de control para sistemas de rociadores automáticos contra incendios, incluyendo todos los elementos que la constituyen. La estación de control es un sistema de inspección y prueba que permite supervisar y controlar el flujo de agua hacia la red de rociadores. Está conformada por válvula mariposa, detector de flujo, manómetro con válvula de tres vías, válvulas de bola para drenaje, válvula de alivio y visor de observación, instalados según los planos del proyecto.

Los materiales deben contar con certificaciones UL/FM y cumplir con las normas internacionales de protección contra incendios (NFPA 13 y afines).

Materiales

- Detector de flujo de agua

- Válvula reguladora de presión Ø 3"

- Manómetro de 1/2", 0–300 psi, con válvula de tres vías

- Tubo de acero al carbono soldable SCH-40 de 4", 6 m

- Unión universal de fierro galvanizado Ø 1 1/2"

- Válvula check riser ranurada Ø 3"

- Válvula OS&Y Ø 3"

- Válvula de alivio Ø 3/4"

- Válvula mariposa para fuego Ø 3"

- Válvula compuerta de acero al carbono Ø 1 1/2"

- Válvula compuerta de acero al carbono Ø 1/2"

- Válvula angular Ø 3"

- Accesorios de conexión y fijación necesarios

- Herramientas manuales

Método de Ejecución

La estación de control deberá instalarse de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto, garantizando accesibilidad para inspección, pruebas y mantenimiento. Las conexiones se ejecutarán con accesorios certificados, asegurando estanquidad y correcta orientación de cada componente.

La instalación deberá coordinarse con las demás especialidades de obra para evitar interferencias.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: GLOBAL (GLB)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - LIBERADOR DE AIRE AUTOMÁTICO EN ESTACIÓN DE CONTROL

      - LIBERADOR DE AIRE

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación del liberador de aire automático en la estación de control del sistema de rociadores, incluyendo todos los accesorios y materiales necesarios para su correcta conexión y funcionamiento, conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Materiales

- Liberador de aire automático de 1” o 2”, según planos.

- Accesorios de conexión (nipples, tees, codos, uniones, válvula de aislamiento).

Método de Ejecución

El liberador de aire automático será instalado en la estación de control de acuerdo con los planos y las recomendaciones del fabricante, asegurando la estanqueidad de las uniones y la accesibilidad para futuras operaciones de mantenimiento. Una vez instalado, se realizarán las pruebas de funcionamiento y verificación de ausencia de fugas.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: GLOBAL (GLB)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III

      - GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III INC ACCESORIOS FULL EQUIPADO

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, instalación y puesta en servicio de gabinetes contra incendio Tipo A (Clase III), incluyendo todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según lo indicado en los planos del proyecto y las normas vigentes.

Gabinete Tipo A (Clase III): Dimensiones 0.60 x 0.97 x 0.18 m, incluye puerta, marco y vidrio, válvula angular de Ø 2 ½”, niple de ensamble, bastidor giratorio con manguera de 100 pies Ø 1 ½” de poliéster con recubrimiento de resina poliuretánica exterior y caucho interior, acoples de bronce, pitón de chorro/niebla de 10” a 12”, hacha y extintor de CO₂ de 5 kg.

Los gabinetes serán metálicos, con acabado color rojo, puerta sólida con vidrio templado, bisagras continuas con pin de bronce y apertura mínima de 180°.

Materiales

- Pitón policarbonato 1 ½” UL/FM.

- Gabinete metálico contra incendio 100 cm x 76.2 cm x 20.3 cm.

- Gabinete metálico contra incendio 77 cm x 66 cm x 18 cm.

- Manguera poliéster con acoples 1 ½” x 100 m.

- Hacha.

- Extintor CO₂ x 5 kg.

- Tuberías de acero al carbono soldable SCH-40 de 1 ½”, 2” y 2 ½” (long. 6 m).

- Tee SCH-40 Ø 2 ½”.

- Codo SCH-40 Ø 1 ½” x 90°.

- Reducción SCH-40 Ø 2 ½” – 1 ½”.

- Válvula angular Ø 1 ½” y Ø 2 ½”.

- Tee de acero al carbono soldable SCH-40 Ø 2” x 1 ½”.

Método de Ejecución

Los gabinetes contra incendio se instalarán adosados o empotrados, conforme a los planos y detalles de proyecto. El contratista presentará la propuesta de instalación para aprobación de la supervisión antes de la ejecución. Se verificará la alineación, anclaje seguro y accesibilidad para su uso y mantenimiento.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: GLOBAL (GLB)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - ACCESORIOS PARA INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III

VER ÍTEM 04.08.03

    - VALVULA SIAMESA TIPO POSTE Ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2"

      - VALVULA SIAMESA TIPO POSTE Ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2"

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, instalación y puesta en servicio de la válvula siamesa de Ø4” con dos salidas de Ø2 ½”, incluyendo todos los accesorios y elementos necesarios según se indica en los planos del proyecto y de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

Materiales

- Válvula siamesa tipo poste o pared de bronce cromado, con válvula de retención especial de dos bocas (FIRE check valve) Ø2 ½”, con extremo roscado.

- Presión de trabajo: 300 PSI.

- Acabado: cromado o dorado, según aprobación de la supervisión.

- Dos tapones con cadena del mismo acabado, permanentemente conectados a la válvula.

- Plato decorativo en la base del mismo acabado.

- Para válvula tipo poste: fuste de protección para tubería del mismo acabado.

- Accesorios y conexiones necesarios según planos.

Las válvulas deberán ser de calidad certificada (UL/FM o equivalente) y presentarse con los certificados de calidad correspondientes para aprobación de la supervisión.

Equipos

Herramientas manuales.

Método de Ejecución

- La instalación se realizará conforme a los planos del proyecto y recomendaciones del fabricante.

- Las uniones entre válvulas y tuberías se efectuarán con cinta teflón, garantizando la estanqueidad de las conexiones.

- El acabado deberá cumplir con las exigencias estéticas del proyecto.

- La ubicación y nivelación de la válvula se validará previamente con la supervisión.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: GLOBAL (GLB)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - MOVIMIENTO DE TIERRAS

      - TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

VER ÍTEM 04.02.03.01

      - EXCAV. MANUAL DE ZANJA PARA TUB. EN TN A=0.40 M, PROF. 0.80M

VER ÍTEM 04.02.03.02

      - REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA (ACI)

VER ÍTEM 04.02.03.03

      - CAMA DE APOYO A=0.40 (e= 0.10m) - ARENA GRUESA (ACI)

VER ÍTEM 04.02.03.04

      - RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO A=0.40 M, PROF. 0.80M

VER ÍTEM 04.02.03.05

      - ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom=30M

VER ÍTEM 04.02.03.06

      - ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES (ACI) D=1KM

VER ÍTEM 04.02.03.07

    - PRUEBAS HIDRAULICAS

      - PRUEBAS HIDROSTATICAS Y DE OPERACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de la prueba hidrostática del sistema de tuberías de agua contra incendio, así como la desinfección de la red y cisternas, de acuerdo con lo indicado en las normas NFPA 13 y las especificaciones del proyecto.

Materiales

Prueba hidrostática:

- Colocar tapones en todas las salidas de la red.

- Conectar una bomba manual equipada con manómetro en una de las salidas.

- Llenar la tubería con agua y presurizar hasta alcanzar 200 psi (200 lb/pulg²).

- Mantener la presión por un período mínimo de 120 minutos, sin presentar descensos.

- En caso de detectarse fugas o disminución de presión, se procederá a la inspección, reparación y repetición de la prueba hasta obtener resultados satisfactorios.

- Las pruebas podrán realizarse por tramos, debiendo ejecutarse también una prueba general y puesta en marcha a cargo del proveedor de la bomba de incendio.

Desinfección de tuberías y cisternas:

- Una vez aprobada la prueba de presión, se realizará la desinfección de las tuberías con compuestos de cloro que aseguren un residual mínimo de 5 ppm después de 24 horas de contacto.

- Para cisternas, se deberán limpiar las paredes eliminando restos de obra, llenar con agua limpia y aplicar cloro de manera que después de 24 horas se mantenga un residual de 5 ppm.

- Las tuberías subterráneas y conexiones de entrada deberán lavarse completamente antes de conectarse a la red vertical, asegurando una velocidad mínima de 3.1 m/s (10 pies/s) para la limpieza óptima.

Caudales de enjuague según NFPA 13:

| Tamaño de tubería | mm | gpm | L/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 4” | 102 | 390 | 1476 |
| 6” | 152 | 880 | 3331 |
| 8” | 203 | 1560 | 5905 |
| 10” | 254 | 2440 | 9235 |
| 12” | 305 | 3520 | 13323 |

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: METRO LINEAL (ML)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

      - LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO

DESCRIPCIÓN

Comprende la ejecución de trabajos de limpieza y desinfección de todas las tuberías, accesorios, válvulas, rociadores, hidrantes, estaciones de control y demás componentes que conforman el sistema de agua contra incendio, previo a su puesta en operación.

Método de Ejecución

- Se realizará el enjuague inicial de la red mediante arrastre hidráulico con agua limpia a presión, garantizando la eliminación de impurezas, sedimentos, aceites, grasas y residuos provenientes de la instalación.

- Culminado el lavado, se procederá con la desinfección del sistema aplicando una solución de hipoclorito de sodio con una concentración mínima de 50 ppm de cloro residual libre, asegurando su permanencia en la red durante un tiempo no menor a 24 horas.

- Transcurrido el tiempo de contacto, se realizará el vaciado total del sistema y posterior enjuague con agua limpia hasta alcanzar valores de cloro residual compatibles con los estándares de agua potable (0,5 ppm máx.).

- Se registrarán los valores de cloro residual libre en puntos estratégicos del sistema, verificando la efectividad del proceso.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: METRO LINEAL (ML)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

  - CISTERNA AGUA CONTRA INCENDIO (ACI)

    - TABLERO CONTROLADOR DE ELECTROBOMBA

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación de un tablero eléctrico de control para electrobomba, diseñado y fabricado conforme a normas técnicas vigentes, con protecciones adecuadas para garantizar el arranque, operación y protección de la bomba contra incendio.

Método de Ejecución

El tablero será instalado en la sala de bombas sobre bancada de concreto o pedestal metálico, firmemente anclado y nivelado.

Se realizarán todas las conexiones eléctricas internas y externas con cables de cobre normalizados, terminales prensados y aislados.

Pruebas de continuidad, aislamiento y verificación de funcionamiento en los modos manual y automático antes de la puesta en servicio.

Cumplimiento de las normas eléctricas nacionales vigentes.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - TABLERO CONTROLADOR DE BOMBA JOCKEY

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, instalación y puesta en marcha de un tablero eléctrico controlador de la bomba jockey del sistema de agua contra incendio. El tablero debe estar diseñado y construido bajo normas NFPA y NTP vigentes, asegurando la operación automática de la bomba jockey para el mantenimiento de la presión en la red de incendios.

Método de Ejecución

El montaje será realizado por personal calificado en instalaciones eléctricas y sistemas contra incendio.

Los equipos serán instalados en ambiente protegido, sobre base nivelada y con accesibilidad para operación y mantenimiento.

Previo a la puesta en servicio, se realizará la verificación de protecciones, pruebas de arranque, parada y respuesta automática.

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - VÁLVULA DE BOLA - 3/4" (20mm) NPT

    - TUBERÍA ACERO ASTM A-53 GR.B SCH 40 DE 3/4" (20mm)

    - CODO 90°, ASTM 197, 3/4" (20mm)

    - VÁLVULA CHECK, 175 PSI, ROSCADA, UL/FM - 3/4" (20mm)

    - VÁLVULA DE BOLA - 3/4" (20mm)

    - COLGADOR TIPO GOTA 3/4" (20mm)

    - VÁLVULA OS&Y HIERRO DUCTIL ASTM A-536, 250 lbs, Ranurada, UL/FM - 1 1/4" (32mm)

    - CODO 90°, ASTM A197, 1 1/4" (32mm)

    - TUBERÍA ACERO ASTM A-53 GR.B SCH 40 DE 1 1/4" (32mm)

    - ACOPLE FLEXIBLE, ASTM A536 GR. 65-45-12,ASME B36.1 - UL/FM-RANURADO-1 1/4" (32mm)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, instalación y puesta en servicio de los accesorios hidráulicos requeridos para el correcto funcionamiento del sistema de agua contra incendio, incluyendo válvulas, tuberías, codos, acoples y soportes, en los diámetros indicados en los planos del proyecto. Todos los materiales deberán cumplir las normas técnicas internacionales NFPA, estar listados UL/FM y contar con certificados de calidad de fábrica.

Materiales

- Válvula de bola 3/4" (20 mm) NPT

- Tubería de acero ASTM A-53 Gr. B SCH 40 de 3/4" (20 mm)

- Codo 90°, ASTM A197, 3/4" (20 mm)

- Válvula check 175 PSI, roscada, UL/FM – 3/4" (20 mm)

- Válvula de bola – 3/4" (20 mm)

- Colgador tipo gota 3/4" (20 mm)

- Válvula OS&Y de hierro dúctil ASTM A-536, 250 lbs, ranurada, UL/FM – 1 1/4" (32 mm)

- Codo 90°, ASTM A197, 1 1/4" (32 mm)

- Tubería acero ASTM A-53 Gr. B SCH 40 de 1 1/4" (32 mm)

- Acople flexible ASTM A536 Gr. 65-45-12, ASME B36.1, UL/FM, ranurado – 1 1/4" (32 mm)

Método de Ejecución

Los accesorios serán instalados conforme a las indicaciones de los planos de proyecto y las recomendaciones del fabricante, empleando herramientas manuales adecuadas y materiales de unión certificados.

La instalación deberá garantizar uniones herméticas, alineación adecuada de la tubería y soportes firmes mediante colgadores tipo gota.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - BOMBA JOCKEY CENTRIFUGA MULTIETAPICA VERTICAL 10.00 gmp@174.06 PSI @ 2.00HP

DESCRIPCIÓN

La presente partida comprende el suministro, instalación, puesta en operación y pruebas de los equipos de bombeo destinados al sistema de agua fría dura y sistema contra incendio.

Incluye todas las tuberías, accesorios y válvulas en el interior de la sala de bombas, así como la integración de los equipos con los tableros eléctricos de control.

Materiales

Las bombas jockey y electrobombas principales deberán cumplir con las siguientes características:

- Tipo: Centrífuga multietapa, vertical, no auto-cebada.

- Construcción: Motor acoplado directamente al eje de la bomba mediante acoplamientos.

- Rodete: De álabes guía en acero inoxidable estampado o fundido, con superficie lisa que favorece el bajo desgaste, fácil limpieza y mínima pérdida hidráulica.

- Conexiones: Entrada y salida en línea recta.

- Compatibilidad: Equipadas con motor eléctrico estándar NEMA o IEC.

Condiciones de funcionamiento

- Líquido bombeado: Fino, limpio, no inflamable ni explosivo, libre de sólidos o fibras.

- Temperatura del líquido:

- Normal: 15 °C a 70 °C

- Agua caliente: hasta 120 °C

- Temperatura ambiente: Máxima 40 °C

- Altitud de operación: Hasta 1000 m.s.n.m.

Motor

- Tipo: Motor eléctrico totalmente cerrado, refrigerado por aire.

- Número de polos: 2

- Grado de protección: IP55

- Grado de aislamiento: Clase F

- Voltaje estándar: 	Monofásico: 220–240 V

Trifásico: 200–220/346–380 V, 220–240/380–415 V, 380–415 V

Método de Ejecución

Se instalarán las bombas, tuberías, válvulas y accesorios dentro de la sala de bombas conforme a los planos de detalle del proyecto.

Se preverán las tomas de succión en la cisterna, la ubicación exacta de las electrobombas y el tendido de tuberías hasta la salida de la sala.

Se utilizarán uniones flexibles antes e inmediatamente después de cada electrobomba, con el fin de evitar esfuerzos mecánicos y vibraciones en la tubería.

La instalación deberá coordinarse con los tableros eléctricos de alimentación y control de las bombas.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: UNIDAD (UND)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - VÁLVULA DE TRES VIAS, BRONCE ASTM B584 ALEACIÓN C84400, 400 PSI, UL/FM, 1/4" NPT

    - VÁLVULA CHECK, 175 PSI, ROSCADA, UL/FM - 1 1/4" (32mm)

    - SOPORTE SP3

    - PLATO VORTEX DE ACERO INOXIDABLE - 500x305x4 mm

    - CODO 90° RADIO LARGO, ASTM A-234 GR WPB; ANSI B16,9-SOLDABLE DE 6" (150mm)

    - BRIDA SLIP ON ASTM A-105, ASME B16.5, CLASE 150, SLIP ON - 6" (150mm)

    - BRIDA ROMPE AGUA ACERO ASTM A53 GR.B SCH 40 DE 6" (150mm)-BB

    - VÁLVULA OS&Y HIERRO DUCTIL ASTM A-536, 250 lbs, Ranurada, UL/FM - 6" (150mm)

    - REDUCCIÓN EXCENTRICA ASTM A-234 GR WPB; ANSI B16,9 SOLDABLE 3"x6"

VER ÍTEM 04.09.03

    - ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO 200GPM @ 159.78PSI, UL/FM-40 HP APROX.

VER ÍTEM 04.09.013

    - REDUCCIÓN CONCENTRICA ASTM A-234 GR WPB; ANSI B16,9 SOLDABLE 3"x6"

    - ACOPLE FLEXIBLE, ASTM A536 GR. 65-45-12,ASME B36.1 - UL/FM-RANURADO-6" (150mm)

    - TUBERÍA ACERO ASTM A-53 GR.B SCH 10 DE 6" (150mm)

    - VÁLVULA ALIVIO ROSCADA,  UL/FM - 3/4" (20mm)

    - VÁLVULA CHECK HIERRO DÚCTIL, 175 PSI, RANURADA, UL-FM - 6" (150mm)

    - MEDIDOR CAUDAL TIPO PITOT 6" (150mm) UL/FM

    - VÁLVULA MARIPOSA PRE ALAMBRADA, 300PSI WWP, RANURADA, 6" (160mm)

    - CODO RANURADO 90°, ASTM A-536-AWWA C-606 UL/FM-6"(150mm)

    - SOPORTE SP5

    - SOPORTE SP4

    - SOPORTE SP2

    - SOPORTE SP1

    - COLGADOR TIPO GOTA 6" (150mm)

    - MANÓMETRO, LECTURA DE PRESIÓN 0-400 PSI, 1 1/4" NPT

VER ÍTEM 04.09.03

  - CISTERNA AGUA FRIA

    - SUM. E INST. DE ARBOL DE INGRESO A LA CISTERNA DE PVC- CL10

DESCRIPCIÓN

Esta partida considera el suministro e instalación del árbol de ingreso de la cisterna, el cual está compuesto por tuberías, válvulas y accesorios que permiten el ingreso controlado del agua a la cisterna desde la red de abastecimiento. Este sistema es esencial para garantizar el correcto llenado de la cisterna, regulando el flujo y permitiendo cortes o derivaciones según necesidad.

Materiales:

- SUM. E INST. DE ARBOL DE INGRESO A LA CISTERNA DE PVC- CL10

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

Se procede con la instalación del árbol de entrada conectando la línea de abastecimiento hacia la cisterna mediante tuberías y válvulas adecuadas. Se ubican válvulas de control y retención en puntos estratégicos para permitir el cierre, regulación o mantenimiento del sistema sin afectar otras zonas. Las uniones se realizan con accesorios compatibles asegurando estanqueidad, y se prueban las conexiones bajo presión para verificar su correcto funcionamiento antes de poner en operación.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: GLOBAL (GLB)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - SUM. E INST. DE ARBOL DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE SUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

Esta partida considera el suministro e instalación del árbol de succión de la cisterna, el cual está conformado por tuberías, válvulas y accesorios que permiten la conducción del agua desde la cisterna hacia las electrobombas.

El sistema incluye válvulas de control, retención y accesorios necesarios para garantizar un flujo continuo y seguro, así como la posibilidad de realizar cortes o mantenimientos sin interrumpir el funcionamiento general del sistema contra incendios.

Materiales:

- SUM. E INST. DE ARBOL DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE SUCCIÓN

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

Se realizará la instalación del árbol de succión conectando las tuberías desde la cisterna hasta las electrobombas, utilizando válvulas y accesorios certificados para asegurar la operación segura y confiable del sistema.

Las válvulas de control se ubicarán en puntos estratégicos que permitan aislar equipos o tramos de tubería sin interrumpir el sistema.

Las uniones se ejecutarán con accesorios compatibles, asegurando estanqueidad y resistencia mecánica.

Finalmente, se realizarán pruebas hidráulicas a presión de trabajo para verificar la hermeticidad y correcto funcionamiento de la instalación antes de su puesta en servicio

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: GLOBAL (GLB)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - SUM. E INST. DE ARBOL DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE IMPULSIÓN

DESCRIPCIÓN

La presente partida comprende el suministro e instalación del conjunto de tuberías y accesorios que conforman el árbol de impulsión en la cámara de bombeo del sistema de agua. Este sistema se encargará de conducir el caudal impulsado por las electrobombas hacia las redes de distribución, garantizando la correcta operación del sistema.

Se considerará la correcta alineación y anclaje de las tuberías, así como la instalación de soportes y guías que aseguren estabilidad frente a vibraciones. Se incluye además la ejecución de pruebas hidrostáticas, de estanqueidad y de operación del sistema, previo a su puesta en servicio.

Materiales:

- SUM. E INST. DE ARBOL DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE IMPULSIÓN

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

La instalación se realizará de acuerdo con los planos de diseño, asegurando la correcta alineación y nivelación de las tuberías. Todas las conexiones deberán cumplir con las normas y las Especificaciones Técnicas del proyecto.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: GLOBAL (GLB)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - SUM. E INST. DE ARBOL DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE LIMPIA

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro e instalación del conjunto de tuberías y accesorios que conforman el árbol de limpia de la cámara de bombeo del sistema de agua potable, destinado a evacuar el agua contenida en la línea de impulsión o en la estación de bombeo para fines de mantenimiento, purga o despresurización del sistema.

Materiales:

- SUM. E INST. DE ARBOL DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE LIMPIA

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

Se verificará la alineación y nivelación del árbol de limpia de acuerdo con los planos del proyecto.

La instalación de tuberías y accesorios se realizará mediante uniones bridada o ranurada, asegurando estanqueidad y facilidad de desmontaje.

Todas las válvulas serán instaladas considerando accesibilidad para su operación y mantenimiento.

Se efectuará prueba de presión hidrostática en conjunto con el sistema de bombeo, garantizando la ausencia de fugas.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: GLOBAL (GLB)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

    - SUM. E INST. DE ARBOL DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REBOSE

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro e instalación del sistema de tuberías y accesorios que conforman el árbol de rebose de la cisterna, destinado a evacuar el exceso de agua acumulada en el tanque y garantizar la protección de la estructura frente a sobrellenados.

El árbol de tuberías estará constituido por tubería de PVC presión o fierro galvanizado (según especificaciones del proyecto), uniones roscadas y/o soldadas, codos, tees, bridas, válvulas de compuerta y/o mariposa, soportes metálicos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

La descarga del rebose deberá conducirse hasta un punto seguro definido en planos, con pendiente adecuada y cumpliendo lo indicado en la normativa sanitaria vigente.

Materiales:

- SUM. E INST. DE ARBOL DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REBOSE

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

- Trazado y replanteo del recorrido de la tubería de rebose.

- Corte, armado y montaje de las tuberías y accesorios.

- Colocación de válvulas y bridas en puntos de control y unión.

- Fijación con soportes metálicos y anclajes.

- Prueba hidráulica de funcionamiento y verificación de fugas.

Pruebas y criterios de control de calidad

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas

Unidad de Medida:

La Unidad de Medida es: GLOBAL (GLB)

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida, contando con la aprobación del Supervisor.

  - CÁMARA DE BOMBEO 50.00 M3

    - SUM. E INST. DE ARBOL DE INGRESO A LA CÁMARA DE BOMBEO DE PVC- CL10

VER ÍTEM 04.010.01

    - SUM. E INST. DE ARBOL SUCCIÓN DE LA CÁMARA DE BOMBEO

VER ÍTEM 04.010.02

    - SUM. E INST. DE ARBOL IMPULSIÓN DE LA CÁMARA DE BOMBEO

VER ÍTEM 04.010.03

    - SUM. E INST. DE ARBOL DE REBOSE DE LA CÁMARA DE BOMBEO

VER ÍTEM 04.010.05