## RESUMEN METRADO
METRADOS - CISTERNA DE AGUA CONTRA INCENDIO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS"
REGIÓN | : AMAZONAS
PROVINCIA | : CHACHAPOYAS
DISTRITO | : CHACHAPOYAS
FECHA | : 2025
RESUMEN DE METRADOS
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | TOTAL
04 | INSTALACIONES SANITARIAS
04.09 | CISTERNA AGUA CONTRA INCENDIO (ACI)
04.09.01 | TABLERO CONTROLADOR DE ELECTROBOMBA | UND | 1 | 1
04.09.02 | TABLERO CONTROLADOR DE BOMBA JOCKEY | UND | 1 | 1
04.09.03 | VÁLVULA DE BOLA - 3/4" (20mm) NPT | UND | 4 | 4
04.09.04 | TUBERÍA ACERO ASTM A-53 GR.B SCH 40 DE 3/4" (20mm) | ML | 20 | 20
04.09.05 | CODO 90°, ASTM 197, 3/4" (20mm) | UND | 15 | 15
04.09.06 | VÁLVULA CHECK, 175 PSI, ROSCADA, UL/FM - 3/4" (20mm) | UND | 2 | 2
04.09.07 | VÁLVULA DE BOLA - 3/4" (20mm) | UND | 1 | 1
04.09.08 | COLGADOR TIPO GOTA 3/4" (20mm) | UND | 15 | 15
04.09.09 | VÁLVULA OS&Y HIERRO DUCTIL ASTM A-536, 250 lbs, Ranurada, UL/FM - 1 1/4" (32mm) | UND | 1 | 1
04.09.10 | CODO 90°, ASTM A197, 1 1/4" (32mm) | UND | 12 | 12
04.09.11 | TUBERÍA ACERO ASTM A-53 GR.B SCH 40 DE 1 1/4" (32mm) | ML | 13 | 13
04.09.12 | ACOPLE FLEXIBLE, ASTM A536 GR. 65-45-12,ASME B36.1 - UL/FM-RANURADO-1 1/4" (32mm) | UND | 2 | 2
04.09.13 | BOMBA JOCKEY CENTRIFUGA MULTIETAPICA VERTICAL 10.00 gmp@174.06 PSI@2.00HP | UND | 1 | 1
04.09.14 | VÁLVULA DE TRES VIAS, BRONCE ASTM B584 ALEACIÓN C84400, 400 PSI, UL/FM, 1/4" NPT | UND | 1 | 1
04.09.15 | VÁLVULA CHECK, 175 PSI, ROSCADA, UL/FM - 1 1/4" (32mm) | UND | 1 | 1
04.09.16 | SOPORTE SP3 | UND | 5 | 5
04.09.17 | PLATO VORTEX DE ACERO INOXIDABLE - 500x305x4 mm | UND | 1 | 1
04.09.18 | CODO 90° RADIO LARGO, ASTM A-234 GR WPB; ANSI B16,9-SOLDABLE DE 6" (150mm) | UND | 5 | 5
04.09.19 | BRIDA SLIP ON ASTM A-105, ASME B16.5, CLASE 150, SLIP ON - 6" (150mm) | UND | 26 | 26
04.09.20 | BRIDA ROMPE AGUA ACERO ASTM A53 GR.B SCH 40 DE 6" (150mm)-BB | UND | 2 | 2
04.09.21 | VÁLVULA OS&Y HIERRO DUCTIL ASTM A-536, 250 lbs, Ranurada, UL/FM - 6" (150mm) | UND | 1 | 1
04.09.22 | REDUCCIÓN EXCENTRICA ASTM A-234 GR WPB; ANSI B16,9 SOLDABLE 3"x6" | UND | 1 | 1
04.09.23 | ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO 200GPM @ 159.78PSI, UL/FM-40 HP APROX. | UND | 1 | 1
04.09.24 | REDUCCIÓN CONCENTRICA ASTM A-234 GR WPB; ANSI B16,9 SOLDABLE 3"x6" | UND | 1 | 1
04.09.25 | ACOPLE FLEXIBLE, ASTM A536 GR. 65-45-12,ASME B36.1 - UL/FM-RANURADO-6" (150mm) | UND | 14 | 14
04.09.26 | TUBERÍA ACERO ASTM A-53 GR.B SCH 10 DE 6" (150mm) | ML | 26 | 26
04.09.27 | VÁLVULA ALIVIO ROSCADA, UL/FM - 3/4" (20mm) | UND | 2 | 2
04.09.28 | VÁLVULA CHECK HIERRO DÚCTIL, 175 PSI, RANURADA, UL-FM - 6" (150mm) | UND | 1 | 1
04.09.29 | MEDIDOR CAUDAL TIPO PITOT 6" (150mm) UL/FM | UND | 1 | 1
04.09.30 | VÁLVULA MARIPOSA PRE ALAMBRADA, 300PSI WWP, RANURADA, 6" (160mm) | UND | 2 | 2
04.09.31 | CODO RANURADO 90°, ASTM A-536-AWWA C-606 UL/FM-6"(150mm) | UND | 8 | 8
04.09.32 | SOPORTE SP5 | UND | 2 | 2
04.09.33 | SOPORTE SP4 | UND | 2 | 2
04.09.34 | SOPORTE SP2 | UND | 2 | 2
04.09.35 | SOPORTE SP1 | UND | 2 | 2
04.09.36 | COLGADOR TIPO GOTA 6" (150mm) | UND | 3 | 3
04.09.37 | MANÓMETRO, LECTURA DE PRESIÓN 0-400 PSI, 1 1/4" NPT | UND | 1 | 1

## SUSTENTO DE METRADO
METRADOS - CISTERNA DE AGUA CONTRA INCENDIO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS"
REGIÓN | : AMAZONAS
PROVINCIA | : CHACHAPOYAS
DISTRITO | : CHACHAPOYAS
FECHA | : 2025
SUSTENTO DE METRADOS
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UND. | N° REP. | CANT. | PARCIAL | TOTAL
04 | INSTALACIONES SANITARIAS
04.09 | CISTERNA AGUA CONTRA INCENDIO (ACI)
04.09.01 | TABLERO CONTROLADOR DE ELECTROBOMBA | UND | 1 | 1 | 1 | 1
04.09.02 | TABLERO CONTROLADOR DE BOMBA JOCKEY | UND | 1 | 1 | 1 | 1
04.09.03 | VÁLVULA DE BOLA - 3/4" (20mm) NPT | UND | 1 | 4 | 4 | 4
04.09.04 | TUBERÍA ACERO ASTM A-53 GR.B SCH 40 DE 3/4" (20mm) | ML | 1 | 20 | 20 | 20
04.09.05 | CODO 90°, ASTM 197, 3/4" (20mm) | UND | 1 | 15 | 15 | 15
04.09.06 | VÁLVULA CHECK, 175 PSI, ROSCADA, UL/FM - 3/4" (20mm) | UND | 1 | 2 | 2 | 2
04.09.07 | VÁLVULA DE BOLA - 3/4" (20mm) | UND | 1 | 1 | 1 | 1
04.09.08 | COLGADOR TIPO GOTA 3/4" (20mm) | UND | 1 | 15 | 15 | 15
04.09.09 | VÁLVULA OS&Y HIERRO DUCTIL ASTM A-536, 250 lbs, Ranurada, UL/FM - 1 1/4" (32mm) | UND | 1 | 1 | 1 | 1
04.09.10 | CODO 90°, ASTM A197, 1 1/4" (32mm) | UND | 1 | 12 | 12 | 12
04.09.11 | TUBERÍA ACERO ASTM A-53 GR.B SCH 40 DE 1 1/4" (32mm) | ML | 1 | 13 | 13 | 13
04.09.12 | ACOPLE FLEXIBLE, ASTM A536 GR. 65-45-12,ASME B36.1 - UL/FM-RANURADO-1 1/4" (32mm) | UND | 1 | 2 | 2 | 2
04.09.13 | BOMBA JOCKEY CENTRIFUGA MULTIETAPICA VERTICAL 10.00 gmp@174.06 PSI@2.00HP | UND | 1 | 1 | 1 | 1
04.09.14 | VÁLVULA DE TRES VIAS, BRONCE ASTM B584 ALEACIÓN C84400, 400 PSI, UL/FM, 1/4" NPT | UND | 1 | 1 | 1 | 1
04.09.15 | VÁLVULA CHECK, 175 PSI, ROSCADA, UL/FM - 1 1/4" (32mm) | UND | 1 | 1 | 1 | 1
04.09.16 | SOPORTE SP3 | UND | 1 | 5 | 5 | 5
04.09.17 | PLATO VORTEX DE ACERO INOXIDABLE - 500x305x4 mm | UND | 1 | 1 | 1 | 1
04.09.18 | CODO 90° RADIO LARGO, ASTM A-234 GR WPB; ANSI B16,9-SOLDABLE DE 6" (150mm) | UND | 1 | 5 | 5 | 5
04.09.19 | BRIDA SLIP ON ASTM A-105, ASME B16.5, CLASE 150, SLIP ON - 6" (150mm) | UND | 1 | 26 | 26 | 26
04.09.20 | BRIDA ROMPE AGUA ACERO ASTM A53 GR.B SCH 40 DE 6" (150mm)-BB | UND | 1 | 2 | 2 | 2
04.09.21 | VÁLVULA OS&Y HIERRO DUCTIL ASTM A-536, 250 lbs, Ranurada, UL/FM - 6" (150mm) | UND | 1 | 1 | 1 | 1
04.09.22 | REDUCCIÓN EXCENTRICA ASTM A-234 GR WPB; ANSI B16,9 SOLDABLE 3"x6" | UND | 1 | 1 | 1 | 1
04.09.23 | ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO 200GPM @ 159.78PSI, UL/FM-40 HP APROX. | UND | 1 | 1 | 1 | 1
04.09.24 | REDUCCIÓN CONCENTRICA ASTM A-234 GR WPB; ANSI B16,9 SOLDABLE 3"x6" | UND | 1 | 1 | 1 | 1
04.09.25 | ACOPLE FLEXIBLE, ASTM A536 GR. 65-45-12,ASME B36.1 - UL/FM-RANURADO-6" (150mm) | UND | 1 | 14 | 14 | 14
04.09.26 | TUBERÍA ACERO ASTM A-53 GR.B SCH 10 DE 6" (150mm) | ML | 1 | 26 | 26 | 26
04.09.27 | VÁLVULA ALIVIO ROSCADA, UL/FM - 3/4" (20mm) | UND | 1 | 2 | 2 | 2
04.09.28 | VÁLVULA CHECK HIERRO DÚCTIL, 175 PSI, RANURADA, UL-FM - 6" (150mm) | UND | 1 | 1 | 1 | 1
04.09.29 | MEDIDOR CAUDAL TIPO PITOT 6" (150mm) UL/FM | UND | 1 | 1 | 1 | 1
04.09.30 | VÁLVULA MARIPOSA PRE ALAMBRADA, 300PSI WWP, RANURADA, 6" (160mm) | UND | 1 | 2 | 2 | 2
04.09.31 | CODO RANURADO 90°, ASTM A-536-AWWA C-606 UL/FM-6"(150mm) | UND | 1 | 8 | 8 | 8
04.09.32 | SOPORTE SP5 | UND | 1 | 2 | 2 | 2
04.09.33 | SOPORTE SP4 | UND | 1 | 2 | 2 | 2
04.09.34 | SOPORTE SP2 | UND | 1 | 2 | 2 | 2
04.09.35 | SOPORTE SP1 | UND | 1 | 2 | 2 | 2
04.09.36 | COLGADOR TIPO GOTA 6" (150mm) | UND | 1 | 3 | 3 | 3
04.09.37 | MANÓMETRO, LECTURA DE PRESIÓN 0-400 PSI, 1 1/4" NPT | UND | 1 | 1 | 1 | 1

## Mov de Tierras Desague (hidden)
| TUB Ø2" | #REF!
| TUB Ø4" | #REF!
| TUB Ø6" | #REF!
RED GENERAL DE DESAGÜE
N° TRAMO | TRAMO |  |  |  | DIAMETRO | LONGITUD (m) | INCREMENTO 10% | ANCHO | ALTO | ÁREA | VOLUMEN
| CAJA INICIAL | CAJA FINAL | COTA DE ARRANQUE (m) | COTA DE LLEGADA (m)
1 | CONT. CALIDAD | CR1 | 0.3 | 0.4 | 4" | 5.76 | 6.336 | 0.6 | 0.35 | 3.8016 | 1.3306
2 | CONT. CALIDAD | CR1 | 0.3 | 0.4 | 4" | 4.64 | 5.104 | 0.6 | 0.35 | 3.0624 | 1.0718
3 | CR1 | CR2 | 0.4 | 0.44 | 4" | 3.5 | 3.85 | 0.6 | 0.42 | 2.31 | 0.9702
4 | CR2 | CR3 | 0.44 | 0.51 | 4" | 7 | 7.7 | 0.6 | 0.475 | 4.62 | 2.1945
5 | CR3 | CR7 | 0.51 | 0.59 | 4" | 6.81 | 7.491 | 0.6 | 0.55 | 4.4946 | 2.472
6 | CR4 | CR5 | 0.45 | 0.52 | 4" | 6.5 | 7.15 | 0.6 | 0.485 | 4.29 | 2.0806
7 | CR5 | CR6 | 0.52 | 0.57 | 4" | 4.75 | 5.225 | 0.6 | 0.545 | 3.135 | 1.7086
8 | CR6 | CR7 | 0.57 | 0.59 | 4" | 1.85 | 2.035 | 0.6 | 0.58 | 1.221 | 0.70818
9 | SS.HH.M. | CR7 | 0.3 | 0.59 | 4" | 2.84 | 3.124 | 0.6 | 0.445 | 1.8744 | 0.83411
10 | CR7 | CR8 | 0.59 | 0.64 | 4" | 4.3 | 4.73 | 0.6 | 0.615 | 2.838 | 1.7454
11 | TABLEROS | CR8 | 0.3 | 0.64 | 4" | 1.28 | 1.408 | 0.6 | 0.47 | 0.8448 | 0.39706
12 | CR9 | CR13 | 0.74 | 0.79 | 4" | 4.15 | 4.565 | 0.6 | 0.765 | 2.739 | 2.0953
13 | PUESTOS | CR10 | 0.3 | 0.5 | 4" | 0.37 | 0.407 | 0.6 | 0.4 | 0.2442 | 0.09768
14 | CR11 | CR13 | 0.6 | 0.67 | 4" | 6.56 | 7.216 | 0.6 | 0.635 | 4.3296 | 2.7493
15 | PUESTOS | CR12 | 0.3 | 0.5 | 4" | 2.02 | 2.222 | 0.6 | 0.4 | 1.3332 | 0.53328
16 | CR12 | CR13 | 0.5 | 0.61 | 4" | 10.2 | 11.22 | 0.6 | 0.555 | 6.732 | 3.7363
17 | CR13 | CR14 | 0.79 | 0.85 | 4" | 5.35 | 5.885 | 0.6 | 0.82 | 3.531 | 2.8954
18 | CR14 | CR15 | 0.85 | 0.88 | 4" | 2.5 | 2.75 | 0.6 | 0.865 | 1.65 | 1.4272
19 | CR15 | CONEX DOM 02 | 0.88 | 0.75 | 4" | 1.57 | 1.727 | 0.6 | 0.815 | 1.0362 | 0.8445
24 | CR16 | CR17 | 0.45 | 0.49 | 4" | 3.54 | 3.894 | 0.6 | 0.47 | 2.3364 | 1.0981
24 | CR17 | CR18 | 0.49 | 0.56 | 4" | 6.18 | 6.798 | 0.6 | 0.525 | 4.0788 | 2.1414
24 | CR18 | CONEX DOM 1 | 0.56 | 0.62 | 4" | 6.58 | 7.238 | 0.6 | 0.59 | 4.3428 | 2.5623
[5 empty] | TOTAL |  | 108.075 | 13.2 | 12.125 | 64.845 | 35.6938